Техническое задание

на выполнение функций агента Заказчика по контролю хода изготовления и сборки элементов (блоков) паропровода горячего промперегрева (ГПП) для нужд филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» на производстве АО «Трубодеталь» и ООО «Энергоремонт»

- Заказчик: ПАО «Юнипро»

- Полное наименование объекта, системы. Место оказания Услуг.

  - ПАО «Юнипро» Адрес: РФ, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10.

  - Объекты: заводы-изготовители паропровода горячего промперегрева (ГПП) для энергетического котла  энергоблока № 4 Сургутской ГРЭС-2

  - Адрес: АО «Трубодеталь», РФ, 454904 г. Челябинск, ул. Челябинская, 23

ООО «Энергоремонт», РФ, 450112, г. Уфа, ул. Мира, д.14

- Основание для оказания Услуг:

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» разработанные в соответствии с ФЗ от 21 июля 1997 г. Ф3№ 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013);

- СТО ЦКТИ 10.003-2007 «Трубопроводы пара и горячей воды тепловых станций. Общие технические требования к изготовлению»;

- ТУ 3-923-75 «Трубы котельные бесшовные механически обработанные из конструкционной марки стали. Технические условия»;

- РД 153-34.1-003-01 (РТМ 1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»;

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

- СТО 17230282.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования»;

- И № 23-СД-80 «Инструкция по дефектоскопии гибов трубопроводов из перлитной стали».

- Цель оказания Услуг:

Обеспечение контроля качества материалов и оборудования в соответствии с программой контроля:

- анализ сертификатных данных трубной продукции. Оценка соответствия хим. состава и механических свойств требованиям ТУ 3-923-75.  Отбраковка труб, находящихся в охрупченном состоянии (для которых соотношение предела текучести к пределу прочности превышает 0,7 при Т=20°С).

- входной контроль трубной заготовки, фасонных изделий для изготовления деталей, элементов трубопровода ГПП,

- контроль соблюдения технологии сборки, сварки, термической обработки в процессе изготовления,

- контроль соблюдения параметров гибки и термообработки крутоизогнутых отводов (радиус, угол, толщина стенки, выборочный анализ макро и микроструктуры, неразрушающий контроль в соответствии с И № 23 СД-80),

- контроль качества сборки, сварки, термической обработки в процессе изготовления,

- контроль качества сварочных работ разрушающими и неразрушающими методами контроля,

- контроль консервации, маркировки и упаковки,

- контроль полноты выполнения программы контроля заводом -изготовителем,

- контроль полноты и качества исполнительной документации (сварочная документация, свидетельства об изготовлении элементов трубопровода, сертификаты, результаты контроля),

- контроль готовности оборудования к отгрузке,

- своевременное информирование Заказчика об изменениях нарушениях технологии, отклонения от проектных решений, несоблюдения графиков поставки и изготовления деталей и элементов трубопровода ГПП.

- Объем Услуг:

  - План по инспектированию, техническому надзору в процессе производства на заводах-изготовителях приведен в Таблице 1 (Приложение № 1 к ТЗ), объем услуг включает полный контроль в процессе изготовления и приемку готовности оборудования к отгрузке.

  - Виды и объемы входного контроля готовой продукции на заводах-изготовителях приведен в Таблице 2 (Приложение № 2 к ТЗ) объем услуг включает полный контроль после изготовления.

  - Перечень блоков и элементов паропровода подлежащих входному контролю приведен в Таблице 3 (Приложение № 2 к ТЗ)

  - На основании плана по инспектированию, техническому надзору в процессе производства на заводах-изготовителях (Приложение № 1 к ТЗ) Исполнитель разрабатывает программу по инспектированию, техническому надзору и согласовывает ее с Заказчиком.

  - До начала оказания Услуг Исполнитель разрабатывает программу по входному контролю и согласовывает ее с Заказчиком.

  - До начала оказания Услуг Исполнитель разрабатывает График по инспектированию, техническому надзору и входному контролю и согласовывает его с Заказчиком.

  - Заказчик вправе дополнять или исключать объём услуг, определённый техническим заданием.

  - В случае изменения сроков поставки трубной продукции и изготовления элементов паропровода, а также, при условии изменения графика монтажа готовых элементов на Сургутской ГРЭС-2, график оказания услуг подлежит корректировке.

  - Исполнитель в составе конкурсной документации предоставляет технико-коммерческое предложение с обоснованием стоимости услуг, включающее все планируемые затраты., исходя из единичной стоимости контроля одного изготовленного элемента паропровода в формате Приложения №3.

  - Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком формы Актов/Протоколов/Заключений по результатам оказанных услуг.

- Требования к Исполнителю:

  - Наличие аттестованной лаборатории НК в соответствии с требованиями ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» (объекты: Котлонадзор, виды контроля: ВиК, УЗК (УЗТ), МК, ЦД, РК.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала, в том числе специалистов 2-го уровня по ВиК, УЗК (УЗТ), МК, ЦД, РК аттестованных в соответствии с ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля».

  - Наличие аккредитованной испытательной лаборатории разрушающего и других видов контроля в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных лабораторий» и СДА-15-2009 «Требования к испытательным лабораториям». Область аккредитации: 1, 3, 6, 7.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала по разрушающим методам контроля, аттестованного в соответствии с требованиями СДА-24-2009 «Правила аттестации (сертификации) персонала испытательных лабораторий». Область аттестации: 1, 3, 6, 7.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования предприятия при производстве работ.

  - Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Приборный парк, измерительный и калибровочный инструмент должен быть поверен и откалиброван.

  - Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение работ аналогичных, указанным в ТЗ.

7 Требования к оказанию Услуг:

- Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими на момент оказания Услуг Федеральными нормами и правилами (ФНП), руководящими документами (РД), строительными нормами и правилами (СНиП), сводами правил (СП), Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»,

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (далее - ФНП).

- Ф3 № 116 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов",

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013);

- СТО 70238424.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования»,

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»,

- Требования проектной документации,

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, Утверждены приказом Минтруда России № 552н от 17.08.2015г;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

- Сроки оказания Услуг

  - Сроки оказания Услуг:

Срок начала оказания Услуг 20.03. 2017 г.

Срок окончания оказания Услуг 01.08.2017 г.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания оказания Услуг.

  - Исполнитель является ответственным за соблюдение сроков оказания Услуг в согласованных объемах.

- Требования к сдаче-приемке Услуг:

  - Приемка оказанных услуг и оценка качества осуществляется в соответствии с действующими НТД РФ.

  - Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по фактическим объемам и оформляется двухсторонним Актом сдачи-приемки оказанных услуг.

  - По окончании выполнения всего объема Услуг в рамках настоящего Технического задания, Стороны подписывают Итоговый Акт сдачи-приемки Услуг.

- Документация, предъявляемая Заказчику:

Исполнитель предъявляет Заказчику документацию:

  - Акты/Протоколы/Заключения с приложением к ним схем/формуляров, видео/фотоматериалов. Заказчику передаются оригиналы Актов/Протоколов/Заключений в 3-х экземплярах. Форма и содержание Актов/Протоколов/Заключений должны соответствовать формам, приведенным в приложении П27 РД 153- 34.1-003-01.

  - Протоколы в соответствии с И 23 СД-80 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕФЕКТОСКОПИИ ГИБОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЕРЛИТНОЙ СТАЛИ», (Приложение № 4 к ТЗ)

- Гарантии Исполнителя:

Исполнитель должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Услуг в полном объеме в соответствии с ТЗ и действующей нормативнотехнической документацией.

  - Оказание всех Услуг в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков Услуг в процессе гарантийной эксплуатации Объекта.

  - Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Исполнитель несет полную ответственность за достоверность предоставляемой информации Актов/Протоколов/Заключений.