УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала

«Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

_______________Перемибеда А.П.

__________________2016г.

Техническое требование на

изготовление

бака аккумулятора горячей воды (БАГВ), V =500м3

- Наименование филиала.

Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

- Полное наименование оборудования (системы).

Бак аккумулятора горячей воды, V=500м3 (теплосеть).

- Цель проведения работ.

Замена изношенного оборудования, обеспечение эксплуатационной надёжности, безопасной и экономичной эксплуатации оборудования.

- Технические характеристики:

| Рабочая среда | Вода 95°С |
| --- | --- |
| Ёмкость | 500м³ |
| Материал | Ст3сп5 |
| Диаметр, мм | 8530 |
| Высота, мм | 8940 |

Сведения об основных элементах резервуара:

| Наименование частей сосуда | Кол-во | Размеры в мм |  |  | Основной металл |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр | Толщина стенок | Высота | Марка | ГОСТ |  |
| Стеновой пояс | 6 | 8530 | 5 | 8940 | Ст3сп5 |  | 14637-89 |  |
| Днище | 1 | 8530 | 4 | - | Ст3сп5 |  | 14637-89 |  |
| Кровля | 1 | 8530 | 4 | - | Ст3сп5 |  | 14637-89 |  |
| Горловина люка | 1 | 800 | 9 | - | Ст3сп5 |  | 14637-89 |  |
| Крышка люка | 1 | 970 | 20 | - | Ст3сп5 |  | 14637-89 |  |
| Люк световой | 1 | согласно ТП | согласно ТП | согласно ТП | Ст3сп5 |  | 14637-89 |  |
| Дренажная система для удаления остатков воды | 1 | Клапан 15с65нж Ду50 Ру16 | - | - | НД производителя |  | НД производителя |  |
| Цилиндрическая герметичная полость с люком для контрольно - измерительных приборов | 1 | ø530х10 L-580мм, донышко ø508, крышка ø530 h=8 | - | - | Ст3сп5 |  | НД производителя |  |

- Обязательные требования к производству и поставке бака:

5.1. При изготовлении бака включить в поставку металлические конструкции для крепления профлиста оцинкованного С10-0,7мм на стеновое покрытие и металлические конструкции для крепления, листового оцинкованного метала 0,7мм на крышу, согласно разработанного типового проекта.

5.2. Включить в поставку крепление под тепловую изоляцию согласно разработанного типового проекта.

5.3. Включить в поставку конструкции и защиты от лавинообразного разрушения, наружные усиливающие конструкции, состоящие из горизонтальных круговых поясов (бандажей) и вертикальных стоек согласно разработанного типового проекта.

5.4. Включить в поставку подводящего трубопровода ø-219х6/В20 L-8м и отводящего трубопровода ø-219х6/В20 L-8м с комплектом обратных фланцев.

5.5. Включить в поставку клапан 15с65нж Ду50 Ру16 с патрубком, отводящим для дренажной системы удаления остатков воды с комплектом обратных фланцев.

5.6. Включить в поставку ограждение на крыше.

5.7. Не учитывать в изготовление и поставку лестницу кольцевой.

5.8. Нанесение антикоррозионного покрытия на наружную поверхность бака на время транспортировки и хранения.

5.9. Учесть доставку до склада заказчика.

6. Обязывающие документы при изготовлении бака:

6.1. Разработать проект на изготовление бака БАГВ V-500м³ по образцу типового проекта ТП903-9-031.89.

6.2. РД 34.40.601-97 Методические указания по обследованию баков аккумуляторов горячей воды.

6.3. СП 16.13330.2011 Стальные конструкции.

6.4. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.

6.5. СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

7.Документация, предъявляемая поставщиком:

7.1. Сертификаты на поставленные заводом-изготовителем стальные конструкции.

7.2. Сертификаты на использованные материалы.

7.3. Акт контроля качества смонтированных конструкций резервуара.

7.4. Заключение по радиографическому контролю сварных соединений.

7.5. Расчёт на прочность бака.

7.6. Типовой проект.

7.7. Рабочие чертежи и деталировочные чертежи.

8. Гарантия качества:

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Продукция должна соответствовать требованиям нормативных документов и сопровождаться необходимыми сертификатами, обязательными для данного вида товара, оформленными согласно действующему законодательству.

Требования к безопасности товаров - соответствие упаковки требованиям нормативных документов.

Обеспечение сохранности товаров при транспортировке и проведении погрузо-разгрузочных работ.

СОГЛАСОВАНО:

Зам. Гл. инженера ____________   Захаренков С.А.

Нач. КТЦ          ____________    Шипарев А.В

Начальник ОППР____________ Юрченко И.А.

Начальник ОТД  ____________  Фёдоров А.В.

Техническое требование разработал:

___________ Сторожев И.В.