## Лист1
Директор филиала "Берёзовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
____________Д. Д. Кузаков
Отдел по организации и проведению монтажа ТМО | [14 empty] | "_____" _______________2017 г.
Заявка-спецификация № 181 от 28 .03.2017г.
Потребность в приобретении МТР для выполнения ремонтно-восстановительных работ 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» в результате аварии 01.02.2016.
№ поз. | НЕ | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. параметры | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Количество | Плановая цена за ед. , без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Срок поставки на площадку | № строки утвержден-ного расчета стоимости | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13
1 |  | Клапан запорный с ручным приводом | Ду20 Ру0,6МПа 15лс68нж | Клапан запорный с ручным приводом на дренажном трубопроводе и воздушнике, DN 20. Ррасч=0,6МПа, Трасч=45 °С; среда - масло. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 5 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Вайцекаускас К.Э., с.т. 8-960-770-06-79 | Трубопровод НД d не более 65 мм. Трубопровод смазочного масла для мельниц-вентиляторов МВ 3400/900/490 BG3-30UHA-###-TM-35-65-006
2 |  | Клапан запорный с ручным приводом | Ду20 Ру1,6МПа | Клапан запорный с ручным приводом на дренажном трубопроводе и воздушнике, DN 20. Ррасч=1.5 МПа (15.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °С; среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 8 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  |  | Трубопроводы НД d не более 65 мм. Трубопроводы пожаротушения BG3-30UHA-###-TM-35-65-007
3 |  | Конденсатоотводчик термодинамический | Ду20 Ру1,6МПа | Конденсатоотводчик термодинамический или биметаллический на дренажном трубопроводе, DN20. Рраб=0.8 МПа (8 кгс/см2) (изб.), Траб=220 °С, Ррасч=1.5 МПа (15.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °С; среда-пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 2 |  |  | 2017-09-01
4 |  | Клапан запорный с ручным приводом | 15лс65нж Ду50 Ру16 под приварку | Клапан запорный с ручным приводом на трубопроводе подвода пара на продувку мазутопроводов, DN50. Ррасч=15 бар (g), Трасч=300 °С; среда-пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода ODxS 57х4 / 10Г2 по ГОСТ 8733, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97 (без расточки по внутреннему диаметру). Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 2 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  |  | Трубопроводы НД d не более 65 мм. Пар собственных нужд в системе мазута BG3-30UHA-###-TM-35-65-008
5 |  | Клапан запорный с ручным приводом | Ду20 Ру1,6МПа 30HJM01AA202 30HJM02AA251 | Клапан запорный с ручным приводом на дренажном трубопроводе и воздушнике, DN20. Ррасч=1.5 (15.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °С; среда-мазут. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х2 / 10Г2 по ГОСТ 8733-74* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 3410.748-97 (без расточки по внутреннему диаметру). Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 2 |  |  | 2017-09-01
6 |  | Кран шаровой | Ду15 Ру1,6МПа | Кран шаровой с ручным приводом на трубопроводе подачи воздуха к прибору контроля общего факела в топке, к анализаторам О2 и СО в дымовых газов, DN 15. Параметры среды: Ррасч=1.0 МПа (10.2 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °С; среда - воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 18х2.5 / 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81. Тип шва 1-22 (C-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал корпуса - нержавеющая сталь |  |  | шт. | 6 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  |  | Трубопровод НД d не более 65 мм. Трубопровод инструментального воздуха
7 |  | Кран шаровой | Ду10 Ру1,6МПа | Кран шаровой с ручным приводом на трубопроводе подачи воздуха к датчикам кислорода до/после МВ, к датчикам мониторинга дымовых газов, к датчикам расхода дымовых газов, к датчикам кислорода после ТВП и к системе натяжения МАС, DN 10. Параметры среды: Ррасч=0.8 МПа (8.0 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °С; среда - воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 14х2 / 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81. Тип шва 1-22 (C-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана - нержавеющая сталь |  |  | шт. | 8 |  |  | 2017-09-01
8 |  | Кран шаровой | Д20 Ру1,6МПа | Кран шаровой с ручным приводом на трубопроводе подачи воздуха к прибору контроля пламени мазутной форсунки, DN 20. Параметры среды: Ррасч=1.0 МПа (10.2 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °С; среда - воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х3 / 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81. Тип шва 1-23 (C-23) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал корпуса - нержавеющая сталь |  |  | шт. | 6 |  |  | 2017-09-01
9 |  | Кран шаровой | Д10 Ру1,0МПа | Вентиль ручной на штуцере КИПиА, DN 10. Параметры среды: Ррасч=1.0 МПа (10.2 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда -воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 14х2 / 08X18H10T ГОСТ 9941-81, тип шва 1-22 (C-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана-нержавеющая сталь |  |  | шт. | 2 |  |  | 2017-09-01
10 |  | Вентиль | Ду10 Ру6,3МПа | Вентиль ручной на штуцере КИПиА, DN 10. Параметры среды: Ррасч=1.0 МПа (10.2 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда -воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 14х2 / 08X18H10T ГОСТ 9941-81, тип шва 1-22 (C-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана-нержавеющая сталь |  |  | шт. | 1 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Вайцекаускас К.Э., с.т. 8-960-770-06-79
11 |  | Клапан регулирующий | Ду32 Ру1.6МПа | Регулятор давления "после себя" прямого действия на трубопроводе подачи инструментального воздуха к датчикам пламени, для поддержания давления в воздухопроводе после себя на уровне 0.007 МПа (изб.). Параметры среды: Рраб перед кл=0.8 МПа (8.0 кгс/см2) (изб.), Рраб после кл=0.007 МПа (0.07 кгс/см2) (изб.), Tраб=20°C, Ррасч=1.0 МПа (10.0 кгс/см2) (изб.), Tрасч=40°C. Среда - инструментальный воздух. Номинальный расход - 234 Нм3/ч, максимальный расход - 234 Нм3/ч. Тип соединения - сварное. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 38х3 / 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81. Тип шва 1-22 (C-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности согласно данным поставщика. Климатическое исполнение У3. Материал корпуса - нержавеющая сталь |  |  | шт. | 1 |  |  | 2017-09-01
12 |  | Задвижка с электроприводом | Ду32 Ру1.6МПа | Клапан запорный с электроприводом на трубопроводе подачи инструментального воздуха, DN 32. Параметры среды: Ррасч=0.8 МПа (8.0 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °С; среда - инструментальный воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 38х3 / 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81. Тип шва 1-22 (С-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана - нержавеющая сталь. Привод AUMA NORM (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 |  |  | шт. | 1 |  |  | 2017-09-01
13 |  | Кран шаровой с ручным приводом | ЗАРД 020.016.22-03Р Ду20 Ру1,6МПа | Шаровой кран с ручным приводом на трубопроводе подачи сервисного воздуха к пневмоинструменту, DN 20. Параметры среды: Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - сервисный воздух. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 27 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  |  | Трубопроводов НД d не более 65 мм. Трубопровод сервисного воздуха BG3-30UHA-###-TM-35-65-012
14 |  | Кран шаровой с ручным приводом | ЗАРД 032.016.22-03Р Ду-32 мм, Ру-1,6 Мпа | Шаровой кран с ручным приводом на трубопроводе подачи сервисного воздуха к приводным секциям питателей сырого топлива, DN 32. Параметры среды: Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - сервисный воздух. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 18х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 8 |  |  | 2017-09-01
15 |  | Клапан регулирующий | Ду-32 мм, Ру-1,6 Мпа | Регулирующий клапан c ручным приводом на трубопроводе сервисного воздуха к приводным секциям питателей сырого топлива, для регулирования давления воздуха. Параметры среды: Ррасч=0.24 МПа (2.4 кгс/см2) (изб.), Tрасч=40°C, среда - сервисный воздух. Номинальный расход - 117 Нм3/ч, максимальный расход - 117 Нм3/ч. Перепад на клапане ΔР = 0.1 МПа (1.0 кгс/см2). Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 38х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 2 |  |  | 2017-09-01
16 |  | Вентиль ручной на штуцере КИПиА | КИ 400-10-Нп-016-Н-УХЛ1 Ду-10 мм, Ру-1,6 МПа | Вентиль ручной на штуцере КИПиА, DN 10. Параметры среды: Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда -сервисный воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 14х2 / 12X18H10T ГОСТ 9941-81, тип шва 1-22 (C-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана-нержавеющая сталь |  |  | шт. | 2 |  |  | 2017-09-01
17 |  | Регулятор давления газа | DN125, PN16 | Регулятор давления "после себя" прямого действия c мембранным приводом на общем трубопроводе подачи газа от существующей газовой рампы, для поддержания давления в газопроводе после себя на уровне 0.005÷0.015 МПа. Параметры среды: Рраб перед кл=0.4 МПа (4.0 кгс/см2) (изб.), Рраб после кл=0.005÷0.015 МПа (0.05÷0.15 кгс/см2) (изб.), Tраб=25°C, Ррасч=0.5 МПа (5 кгс/см2) (изб.), Tрасч=45°C. Среда - паровая фаза СУГ. Номинальный расход - 207.0 Нм3/ч, максимальный расход - 207.0 Нм3/ч. Тип соединения - сварное. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 133х4 / 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Расточка по внутреннему диаметру dр=127+0.4. Класс герметичности согласно данным поставщика. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 1 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  |  | трубопроводов ЗЗУ BG3-30UHA-HJG-TM-10-65-002
18 |  | Задвижка | Persta 700 JJ 21.2; DN125, PN16 | DN125. Ррасч=1,6 Мпа, Трасч=25°С; среда-газ. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 133х4 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000 2кат, тип шва С02 по ОСТ 3410.748-97 (без расточки по внутреннему диаметру). Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 | 6 |  | шт. | 1 |  |  | 2017-09-01
19 |  | Вентиль ручной | КИ 400-10-Нп-016-Н-УХЛ1 DN10, PN16 30HJG00AA901 30HJG00AA901 | Вентиль ручной на штуцере КИП и А, DN 10. Ррасч=0.5 МПа (5.0 кгс/см2) (изб.), Трасч=45 °С; среда - паровая фаза СУГ. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 14х2 / 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81. Тип шва 1-22 (С-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана - нержавеющая сталь |  |  | шт. | 2 |  |  | 2017-09-01
20 |  | Клапан запорный с электроприводом | Persta 200 AJ 21.2; DN20, PN16 | DN20. Ррасч=1,6 Мпа, Трасч=25°С; среда-газ. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х2/ 10Г2 по ГОСТ 4543-71* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 3410.748-97 (без расточки по внутреннему диаметру). Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 6 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  |  | Трубопровод ЗЗУ (монтажная схема) BG3-30UHA-HJG-TM-10-65-003
21 |  | Клапан электромагнитный | ASCO SCE215CO30V; DN20, PN3.5 30HJG41AA001 30HJG51AA001 30HJG42AA001 30HJG52AA001 30HJG43AA001 30HJG53AA001 | DN20. Ррасч=1,6 Мпа, Трасч=25°С; среда-газ. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х2/ 10Г2 по ГОСТ 4543-71* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 3410.748-97 (без расточки по внутреннему диаметру). Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 6 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Вайцекаускас К.Э., с.т. 8-960-770-06-79
22 |  | Вентиль ручной | DN15, PN16 | Кран шаровой с ручным приводом на трубопроводе отбор проб, DN 15. Ррасч=0.5 МПа (5.0 кгс/см2) (изб.), Трасч=45 °С; среда - паровая фаза СУГ. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 18х2 / 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81. Тип шва 1-22 (C-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана - нержавеющая сталь |  |  | шт. | 2 |  |  | 2017-09-01
23 |  | Вентиль ручной | DN20, PN16 | Шаровой кран с ручным приводом на воздушнике, DN 20. Параметры среды: Ррасч=0.5 МПа (5.0 кгс/см2) (изб.), Трасч=45 °C; среда - паровая фаза СУГ. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 2 |  |  | 2017-09-01
24 |  | Кран шаровой с ручным приводом | Dn15, Pn16 | Шаровой кран с ручным приводом на дренажном трубопроводе и воздушнике, DN 15. Параметры среды: Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - сервисный воздух. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 18х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 2 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  |  | Коллектор сжатого воздуха вдоль ряда «Д» (0,24МПа) BG3-30UHA-QEB-TM-15-65-002
25 |  | Кран шаровой с ручным приводом | ЗАРД 015.016.22-03Р Dn15, Pn16 | Шаровой кран с ручным приводом на дренажном трубопроводе и воздушнике, DN 15. Параметры среды: Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - сервисный воздух. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 18х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 3 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  |  | Трубопровод подвода сжатого воздуха к регулировочно-отсечному шиберу мельничных вентиляторов BG3-30UHA-QEB-TM-15-65-003
26 |  | Кран шаровой с ручным приводом | ЗАРД 080.016.22-03Р Ррасч 1,6МПа; DN80 30QEB76AA106 30QEB76AA105 | Шаровой кран с ручным приводом на трубопроводе подачи сервисного воздуха к регулировочно-отсечному шиберу мельничных вентиляторов, DN 80. Параметры среды: Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - сервисный воздух. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 89х4 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 2 |  |  | 2017-09-01
27 |  | Кран шаровой с ручным приводом | ЗАРД 150.016.22-03Р Ррасч 1,6МПа; DN150 | Шаровой кран с ручным приводом на трубопроводе подвода сервисного воздуха от линии сервисного воздуха КО блока 2, DN 150. Параметры среды: Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - сервисный воздух. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 159х5 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 1 |  |  | 2017-09-01
28 |  | Регулирующий клапан | DN80, PN0,3 Мпа | Регулирующий клапан c ручным приводом на трубопроводе сервисного воздуха к регулировочно-отсечному шиберу мельничных вентиляторов, для регулирования давления воздуха. Параметры среды: Рраб перед кл=0.24 МПа (2.4 кгс/см2) (изб.), Рраб после кл=0.14 МПа (1.4 кгс/см2) (изб.), Tраб=20°C, Ррасч=0.24 МПа (2.4 кгс/см2) (изб.), Tрасч=40°C, среда - сервисный воздух. Номинальный расход - 500 Нм3/ч. Перепад на клапане ΔР = 0.1 МПа (1.0 кгс/см2). Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 89х4 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 2 |  |  | 2017-09-01
29 |  | Вентиль ручной на штуцере КИПиА | КИ 400-10-Нп-016-Н-УХЛ1 Ррасч 1,6МПа; DN10 30QEB76AA917 30QEB76AA903 30QEB76AA904 30QEB76AA916 | Вентиль ручной на штуцере КИПиА, DN 10. Параметры среды: Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда -сервисный воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 14х2 / 12X18H10T ГОСТ 9941-81, тип шва 1-22 (C-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана-нержавеющая сталь |  |  | шт. | 4 |  |  | 2017-09-01
30 |  | Вентиль ручной на штуцере КИПиА | КИ 400-10-Нп-016-Н-УХЛ1 Ду10; Ру 6,3МПа 30QEB40AA904 30QEB74AA901 30QEB74AA902 | Вентиль ручной на штуцере КИПиА, DN 10. Параметры среды: Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда -сервисный воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 14х2 / 12X18H10T ГОСТ 9941-81, тип шва 1-22 (C-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана-нержавеющая сталь |  |  | шт. | 3 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  |  | Трубопровод сервисного воздуха Ру 0,8МПа вдоль ряда Д BG3-30UHA-QEB-TM-16-65-002
31 |  | Задвижка c электроприводом | DN100, PN1.6 Мпа | Задвижка c электроприводом на коллекторе сервисного воздуха, DN 100. Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=40°C, среда - сервисный воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 108х4 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Расточка по внутреннему диаметру dр=102+0.35. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 |  |  | шт. | 1 |  |  | 2017-09-01
32 |  | Клапан регулирующий с электроприводом (с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками) | DN100, PN1.6 Мпа 30QEB74AA801 | Регулирующий клапан c электроприводом на коллекторе сервисного воздуха, для поддержания давления воздуха Р=0.5 МПа (изб.). Параметры среды: Ррасч перед кл=0.8 МПа (8.0 кгс/см2) (изб.), Ррасч после кл=0.5 МПа (5.0 кгс/см2) (изб.),Tрасч=40°C, среда - сервисный воздух. Номинальный расход - 2000 Нм3/ч. Перепад на клапане ΔР =3 кгс/см2. Мах.перепад на клапане, для расчета мощности электропривода ΔР=0.5 МПа (5 кгс/см2). Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 108х4 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM SAR (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-0E1-000. Комплектно с блоком питания токового датчика положения типа Mini PS-100 |  |  | шт. | 1 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Вайцекаускас К.Э., с.т. 8-960-770-06-79
33 |  | Задвижка c электроприводом | Ду-200 мм, Ру-1,6 МПа 30HJM00AA001 30HJM00AA801 30HJM00AA002 | Задвижка c электроприводом на трубопроводе подвода пара к мазутным фарсункам и мельницам-вентиляторам, DN 200. Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=300°C, среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 219х7 / 09Г2С ГОСТ 10705-80* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Расточка по внутреннему диаметру dр=208+0.46. Строительная длина не более 400 мм. (BL=400mm), корпус 1.0619. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод SA14.2-32-6-9-10.1-11-G(380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 |  |  | шт. | 3 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  |  | Трубопровода подвода пара к мазутным форсункам котла BG3-30UHA-LBG-TM-15-65-014
34 |  | Задвижка c ручным приводом | Ду-200 мм, Ру-1,6 МПа 30HJM00AA101 | Задвижка c ручным приводом на трубопроводе подвода пара к мазутным фарсункам, DN 200. Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=300°C, среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 219х7 / 09Г2С ГОСТ 10705-80* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Расточка по внутреннему диаметру dр=208+0.46. Строительная длина не более 400 мм. (BL=400mm), корпус 1.0619. Класс герметичности А. |  |  | шт. | 1 |  |  | 2017-09-01
35 |  | Клапан обратный | Ду-200 мм, Ру-1,6 МПа | Обратный клапан на трубопроводе подвода пара к мазутным фарсункам, DN 200. Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=300°C, среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 219х7 / 09Г2С ГОСТ 10705-80* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Расточка по внутреннему диаметру dр=208+0.46. Класс герметичности А. |  |  | шт. | 1 |  |  | 2017-09-01
36 |  | Вентиль | Ду-10 мм, Ру-1,6 МПа | Вентиль с ручным приводом на штуцере КИП и А, DN10. Ррасч=15 бар (g), Трасч=300 °С; среда -пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода ODxS 14х2 / 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, тип шва 1-22 (C-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана - нержавеющая сталь |  |  | шт. | 6 |  |  | 2017-09-01
37 |  | Клапан регулирующий с встроенным эл. приводом | Ду-200 мм, Ру-1,6 МПа | Клапан регулирующий с встроенным эл. приводом на трубопроводе подвода пара к мазутным фарсункам, DN 200. Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=300°C, среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 219х7 / 09Г2С ГОСТ 10705-80* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Расточка по внутреннему диаметру dр=208+0.46. Строительная длина не более 400 мм. (BL=400mm), корпус 1.0619. Класс герметичности А. |  |  | шт. | 2 |  |  | 2017-09-01
38 |  | Конденсатоотводчик поплавковый | КОРАЛ РКПМ-РН 4025 Ду-40 мм, Ру-25 МПа 30HJM01AA201 | Конденсатоотводчик поплавковый для отвода конденсата, образовавшегося при избыточном подводе пара на распыл мазута в котле, DN40. Рабочее давление до конденсатоотводчика Рраб до к/о=8 бар (g), рабочее давление после конденсатоотводчика Рраб после к/о=5 бар (g). Расчетные параметры: Ррасч=15 бар (g), Трасч=300 °С. Расход конденсата из паропровода через конденсатоотводчик G=0.5 т/час; среда-пар. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 45х2.5 / 10Г2 ГОСТ 8733-74*, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Строительная длина не более 318 мм. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Конденсатоотводчик устанавливается горизонтально в помещении |  |  | шт. | 1 |  |  | 2017-09-01
39 |  | Задвижка c электроприводом | Ду-80 мм, Ру-1,6 МПа 30HFC41AA001 30HFC41AA002 | Задвижка c электроприводом на трубопроводе подвода пара к мельнице-вентилятору, DN 80. Ррасч=1.5 МПа (15.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=300°C, среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 89х4 / 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. корпус 1.0619. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM SA07.6-32-6-9-10.1-11-G (380В, 50Гц). l=280 mm. Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 |  |  | шт. | 2 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  |  | Трубопровода подвода пара к системе пожаротушения мельницы-вентилятора BG3-30UHA-LBG-TM-15-65-011
40 |  | Задвижка c электроприводом | Ду-80 мм, Ру-1,6 МПа 30HFC51AA001 30HFC51AA002 | Задвижка c электроприводом на трубопроводе подвода пара к мельнице-вентилятору, DN 80. Ррасч=1.5 МПа (15.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=300°C, среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 89х4 / 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. корпус 1.0619. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM SA07.6-32-6-9-10.1-11-G (380В, 50Гц). l=280 mm. Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 |  |  | шт. | 2 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  |  | Трубопровода подвода пара к системе пожаротушения мельницы-вентилятора BG3-30UHA-LBG-TM-15-65-010
41 |  | Кран шаровой с ручным приводом | Ду-80 мм, Ру-0,5 МПа | Шаровой кран с ручным приводом на общем трубопроводе подачи технической воды в газозаборные шахты мельниц-вентиляторов, DN 80. Параметры среды: Ррасч=0.5 МПа (5 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - техническая вода. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 89х4 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 1 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Вайцекаускас К.Э., с.т. 8-960-770-06-79 | Трубопровода подачи технической воды в газозаборные шахты мельницы-вентилятора BG3-30UHA-PCB-TM-15-65-011
42 |  | Затвор дисковый с электроприводом | Ду-80 мм, Ру-0,6 МПа 30PAC08AA004 | Затвор дисковый с электроприводом на трубопроводе подачи технической воды в газозаборные шахты мельниц-вентиляторов, DN 80. Параметры среды: Ррасч=0.6 МПа (6 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - техническая вода. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 89х4 / 09Г2С по ГОСТ 10705-80* гр.В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 |  |  | шт. | 1 |  |  | 2017-09-01
43 |  | Клапан запорный с ручным приводом | Ду-25 мм, Ру-0,5 МПа | Клапан запорный с ручным приводом на трубопроводе подачи технической воды на маслостанцию мельницы-вентилятора, DN 25. Параметры среды: Ррасч=0.5 МПа (5 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - техническая вода. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 32х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 2 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  |  | Трубопровод технической воды (монтажная схема трубопроводов Ду≤65мм) BG3-30UHA-PCB-TM-15-65-005
44 |  | Клапан запорный с ручным приводом | Ду-40 мм, Ру-0,5 МПа 30PAC05AA142 30PAC05AA137 | Клапан запорный с ручным приводом на трубопроводе подачи технической воды на маслостанцию мельницы-вентилятора, DN 40. Параметры среды: Ррасч=0.5 МПа (5 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - техническая вода. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 45х2.5 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 2 |  |  | 2017-09-01
45 |  | Вентиль ручной | Ду-10 мм, Ру-0,5 МПа 30PAC05AA905 30PAC05AA906 | Вентиль ручной на штуцере КИПиА, DN 10. Параметры среды: Ррасч=0.5 МПа (5 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - техническая вода. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 14х2 / 12X18H10T ГОСТ 9941-81, тип шва 1-22 (C-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана-нержавеющая сталь |  |  | шт. | 2 |  |  | 2017-09-01
46 |  | Клапан запорный с электроприводом | Ду-40 мм, Ру-0,5 МПа 30PAC05AA004 30PAC05AA005 | Клапан запорный с электроприводом на трубопроводе подачи технической воды на маслостанцию мельницы-вентилятора, DN 40. Параметры среды: Ррасч=0.5 МПа (5 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - техническая вода. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 45х2.5 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Расточка по внутреннему диаметру dр=41+0.25. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 |  |  | шт. | 2 |  |  | 2017-09-01
47 |  | Клапан регулирующий | Ду-40 мм, Ру-0,5 МПа 30PAC05AA038 30PAC05AA040 | Клапан регулирующий на трубопроводе технической воды, DN 40. Параметры среды: Ррасч=0.5 МПа (5 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - техническая вода. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 45х2.5 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Расточка по внутреннему диаметру dр=41+0.25. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. |  |  | шт. | 2 |  |  | 2017-09-01
48 |  | Клапан регулирующий | Ду-25 мм, Ру-0,5 МПа 30PAC05AA037 30PAC05AA039 | Клапан регулирующий на трубопроводе технической воды, DN 25. Параметры среды: Ррасч=0.5 МПа (5 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - техническая вода. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 32х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Расточка по внутреннему диаметру dр=28+0.25. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. |  |  | шт. | 2 |  |  | 2017-09-01
49 |  | Затвор дисковый с ручным приводом | Ду-65 мм, Ру-0,5 МПа 30PAC05AA135 | Затвор дисковый с ручным приводом на трубопроводе технической воды, DN 65. Параметры среды: Ррасч=0.5 МПа (5 кгс/см2) (изб.), Трасч=60 °C; среда - техническая вода. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 76х4 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  | ХСЛ ЗДМ 65/10-1161(У1)Р с КОФ по ГОСТ 12820-80 ст. 09Г2С | шт. | 1 |  |  | 2017-09-01
50 |  | Клапан запорный с ручным приводом | Ду-15 мм, Ру-0,5 МПа 30PAC08AA206 30PAC08AA207 | Клапан запорный с ручным приводом на дренажном трубопроводе и воздушнике, DN 15. Параметры среды: Ррасч=0.5 МПа (5 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - техническая вода. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 18х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 2 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Вайцекаускас К.Э., с.т. 8-960-770-06-79
51 |  | Регулятор давления "После себя" прямого действия с ручным приводом | Ду-100 мм, Ррасч.=1,0 МПа 30HJL65AA033 | Регулятор давления "После себя" прямого действия с ручным приводом на трубопроводе подвода транспортного воздуха к запально-защитному устройству, DN 100. Параметры среды: Ррасч=1,0 МПа (10 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 108х4 / 09Г2С ГОСТ 8733-74* гр.В. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 1 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  |  | Трубопровод подвода транспортного воздуха к запально-защитному устройству BG3-30UHA-QEC-TM-15-65-003
52 |  | Задвижка c электроприводом | Ду-100 мм, Ру-1,0 МПа 30HJL65AA032 | Задвижка c электроприводом на общем трубопроводе подвода инструментального воздуха, DN 100. Ррасч=1.0 МПа (10.2 кгс/см2) (изб.), Tрасч=40°C, среда - воздух. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 108х4 / 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 |  |  | шт. | 1 |  |  | 2017-09-01
53 |  | Вентиль ручной | Ду-10 мм, Ру-1,6 МПа | Вентиль ручной, DN 10. Рраб=0.8 МПа, Траб=30 °С; Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 14х2 / 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81. Тип шва 1-22 (С-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана - нержавеющая сталь |  | КИ 400-10-016Н-ПР-УХЛ1 (15нж67бк) | шт. | 2 |  |  | 2017-09-01
54 |  | Вентиль ручной | Ду-10 мм, Ррасч.=1,0 МПа | Вентиль ручной на трубопроводе подвода транспортного воздуха к запально-защитному устройству, DN 10. Ррасч=1.0 МПа (10.2 кгс/см2) (изб.), Tрасч=40°C, среда - воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 14х2 / 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. |  |  | шт. | 1 |  |  | 2017-09-01
55 |  | Кран шаровой с ручным приводом, с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками | Ду-65 мм, Ру-1,6 МПа | Шаровой кран с ручным приводом на трубопроводе сервисного воздуха, DN 65. Параметры среды: Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - сервисный воздух. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 76х4 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  | ЗАРД 065.016.22-03Р | шт. | 1 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  |  | Трубопровод сервисного воздуха Ру 0,8МПа вдоль ряда Е, BG3-30UHA-QEB-TM-16-65-005
56 |  | Вентиль | Ду-10 мм, Ру-6,3 МПа | Вентиль на трубопроводе сервисного воздуха, DN 10. Р=0,8 МПа, Tрасч=40°C, среда - воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 14х2 / 12Х18Н10Т. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. |  |  | шт. | 1 |  |  | 2017-09-01
57 |  | Клапан пожарный КПК 65-2 | КПК 65-2 Ду65 Ру1,6МПа, корпус-чугун | Клапан пожарный крана (КПК 65-2) на систему производственно-противопожарного водопровода, схема сети В2. Чугунный угловой 125° DN 65. Параметры среды: Ррасч=1,6 МПа , Трасч=30 °C; среда - вода. Тип соединения - резьбовое (трубная целендрическая). Материал корпуса - высокопрочный чугун. Присоединение входных патрубков клапана-муфтовое. Диаметр присоединительной резьбы, дюймы G 2½ |  |  | шт. | 58 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  |  | Водоснабжение и канализация. Система производственно-противопожарного водопровода. Схема системы В2. BG3-30UHA-###-TM-35-65-007
58 |  | Задвижка с выдвижным шпинделем, сальниковая, фланцевая, с ответными фланцами, крепежом и прокладками | 30с 41нж; PN 1,6МПа, DN 150 ТУ 26-07-1188-90 | DN150. на систему производственно-противопожарного водопровода, схема сети В2. Параметры среды: Ррасч=1,6 МПа , Трасч=30 °C; среда - вода. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 159х4,5 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 1 |  |  | 2017-09-01
59 |  | Задвижка с выдвижным шпинделем, сальниковая, фланцевая, с ответными фланцами, крепежом и прокладками | 30с 41нж; PN 1,6МПа, DN 100 ТУ 26-07-1188-90 | DN100. на систему производственно-противопожарного водопровода, схема сети В2. Параметры среды: Ррасч=1,6 МПа , Трасч=30 °C; среда - вода. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 108х4 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 4 |  |  | 2017-09-01
60 |  | Задвижка с выдвижным шпинделем, сальниковая, фланцевая, с ответными фланцами, крепежом и прокладками | 30с 41нж; PN 1,6МПа, DN 80 ТУ 26-07-1188-90 | DN80. на систему производственно-противопожарного водопровода, схема сети В2. Параметры среды: Ррасч=1,6 МПа , Трасч=30 °C; среда - вода. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 89х3 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 2 |  |  | 2017-09-01
61 |  | Клапан запорный | 15ч 8п2; PN 1,6МПа, DN25мм ТУ 26-07-1464-88 | Вентиль запорный проходной. на систему производственно- противопожарного водопровода, схема сети В2. Параметры среды: Ррасч=1,6 МПа , Трасч=40 °C; среда - вода. Тип соединения - муфтовый, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х3 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 3 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Вайцекаускас К.Э., с.т. 8-960-770-06-79
62 |  | Кран шаровой | Ду.50 Ру.1.6 | DN50. Ррасч=1,6 Мпа, Трасч=30°С; среда-вода. Тип соединения - муфтовый. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 57х3 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 12 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  |  | Схема обеспечения водой гидроуборки отметок котла выше 47м BG3-30 UMA-PCB-TM-17-65-008_MD
63 |  | Кран шаровой фланцевый | BROEN BALLOMAX DN80, PN 1.6 Мпа КШТ, 60.003.080 | DN80. Параметры среды: Ррасч=1,6 МПа , Трасч=30 °C; среда - осветленная вода. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 89х3,5 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 1 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  |  | Система гидроуборки энергоблока №3 BG3-31UHF-###-WK-02-80-001
64 |  | Кран шаровой муфтовый | Ру 1,6 Мпа Ду 50 | DN50. Ррасч=1,6 Мпа, Трасч=30°С; среда-осветленная вода. Тип соединения - муфтовый. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 57х3 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | шт. | 4 |  |  | 2017-09-01
ИТОГО: | [7 empty] | 249 |  | 0
|  |  | Начальник службы строительного надзора и технического надзора | [6 empty] | А.В. Альтах
|  |  | Начальник отдела по организации и проведению монтажа ТМО | [6 empty] | С. А. Карбышев
|  |  | Начальник ОЗиСЛ | [6 empty] | Н. Н. Неволина
|  |  | Ведущий инженер-технолог отдела по организации и проведению монтажа ТМО | [6 empty] | К.Э. Вайцекаускас
[13 empty] | #REF! | #REF!