## заявка
Директор филиала "Берёзовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
____________Д. Д. Кузаков
Отдел по организации и проведению монтажа ТМО | [17 empty] | "_____" _______________2017 г.
Заявка-спецификация № 181 от 28 .03.2017г.
Потребность в приобретении МТР для выполнения ремонтно-восстановительных работ 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» в результате аварии 01.02.2016.
№ поз. | НЕ | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. параметры | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Документ; позиция | Завод-изготовитель из ЗС | Маркировка ЗРА; Маркировка привода из ЗС | Ед. изм. | Количество | Плановая цена за ед. , без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Срок поставки на площадку | № строки утвержден-ного расчета стоимости | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13
1 | 37 0000.06:00836 | Клапан запорный с ручным приводом | Ду20 Ру0,6МПа 30HFV82AA106 30HFV50AA121 30HFV82AA105 30HFV40AA121 30HFV82AA104 | Клапан запорный с ручным приводом на дренажном трубопроводе и воздушнике, DN 20. Ррасч=0,6МПа, Трасч=45 °С; среда - масло. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002 Доп.1; 4 |  | КЗП 400 20-ПР-016-Х-ХЛ1 (15лс68нж) ст.09Г2С | 6: шт.; 7: 5
2 | 37 0000.06:01091 | Клапан запорный с ручным приводом | Ду20 Ру1,6МПа 30HFC51AA203 30HFC51AA201 30HFC50AA201 30HFC51AA204 30HFC40AA201 30HFC01AA252 30HFC41AA201 30HFC41AA203 | Клапан запорный с ручным приводом на дренажном трубопроводе и воздушнике, DN 20. Ррасч=1.5 МПа (15.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °С; среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 118 |  | КЗП 400-20-ПР-025-У-У1 (15с68нж) | 6: шт.; 7: 8
3 | 37 0000.14:00019 | Конденсатоотводчик термодинамический | Ду20 Ру1,6МПа 30HFC51AA202 30HFC41AA202 | Конденсатоотводчик термодинамический или биметаллический на дренажном трубопроводе, DN20. Рраб=0.8 МПа (8 кгс/см2) (изб.), Траб=220 °С, Ррасч=1.5 МПа (15.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °С; среда-пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 119 |  | 45с13нж | 6: шт.; 7: 2
4.1 | 37 0000.06:01090 | Клапан запорный с ручным приводом | Ду50 Ру16 под приварку 30HJM02AA102 | Клапан запорный с ручным приводом на трубопроводе подвода пара на продувку мазутопроводов, DN50. Ррасч=15 бар (g), Трасч=300 °С; среда-пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода ODxS 57х4 / 10Г2 по ГОСТ 8733, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97 (без расточки по внутреннему диаметру). Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 182 | Persta | 700 JJ 42.2 (L=250 мм) | 6: шт.; 7: 1
4.2 | 37 0000.06:01090 | Клапан запорный с ручным приводом | 15лс65нж Ду50 Ру16 под приварку 30HJM02AA101 | Клапан запорный с ручным приводом на трубопроводе подвода пара на продувку мазутопроводов, DN50. Ррасч=15 бар (g), Трасч=300 °С; среда-пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода ODxS 57х4 / 10Г2 по ГОСТ 8733, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97 (без расточки по внутреннему диаметру). Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 34 |  | 15лс65нж | 6: шт.; 7: 1
5 |  | Клапан запорный с ручным приводом | Ду20 Ру1,6МПа 30HJM01AA202 30HJM02AA251 | Клапан запорный с ручным приводом на дренажном трубопроводе и воздушнике, DN20. Ррасч=1.5 (15.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °С; среда-мазут. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х2 / 10Г2 по ГОСТ 8733-74* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 3410.748-97 (без расточки по внутреннему диаметру). Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 121 |  | КЗП 400-20-ПР-025-У-У1 (15с68нж) | 6: шт.; 7: 2
6 | 37 0000.02:00671 | Кран шаровой | Ду15 Ру1,6МПа 30QFB55AA106 30QFB55AA105 30QFB52AA105 30QFB52AA106 30QFB52AA107 30QFB52AA108 | Кран шаровой с ручным приводом на трубопроводе подачи воздуха к прибору контроля общего факела в топке, к анализаторам О2 и СО в дымовых газов, DN 15. Параметры среды: Ррасч=1.0 МПа (10.2 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °С; среда - воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 18х2.5 / 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81. Тип шва 1-22 (C-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал корпуса - нержавеющая сталь |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 149 |  | ЗАРД015.016.40-02Р | 6: шт.; 7: 6
7 | 37 0000.02:00483 | Кран шаровой | Ду10 Ру1,6МПа 30QFB45AA107 30QFB45AA106 30QFB45AA105 30QFB45AA104 30QFB45AA116 30QFB45AA117 30QFB45AA118 30QFB45AA119 | Кран шаровой с ручным приводом на трубопроводе подачи воздуха к датчикам кислорода до/после МВ, к датчикам мониторинга дымовых газов, к датчикам расхода дымовых газов, к датчикам кислорода после ТВП и к системе натяжения МАС, DN 10. Параметры среды: Ррасч=0.8 МПа (8.0 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °С; среда - воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 14х2 / 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81. Тип шва 1-22 (C-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана - нержавеющая сталь |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 151 |  | ЗАРДП010.016.40-02Р | 6: шт.; 7: 8
8 | 37 0000.02:00521 | Кран шаровой | Д20 Ру1,6МПа 30QFB51AA101 30QFB41AA101 30QFB52AA101 30QFB42AA101 30QFB53AA101 30QFB43AA101 | Кран шаровой с ручным приводом на трубопроводе подачи воздуха к прибору контроля пламени мазутной форсунки, DN 20. Параметры среды: Ррасч=1.0 МПа (10.2 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °С; среда - воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х3 / 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81. Тип шва 1-23 (C-23) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал корпуса - нержавеющая сталь |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 148 |  | ЗАРД020.016.40-02Р | 6: шт.; 7: 6
9 | 37 0000.02:00792 | Кран шаровой | Д10 Ру1,0МПа 30QFB52AA902 30QFB52AA901 | Вентиль ручной на штуцере КИПиА, DN 10. Параметры среды: Ррасч=1.0 МПа (10.2 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда -воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 14х2 / 08X18H10T ГОСТ 9941-81, тип шва 1-22 (C-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана-нержавеющая сталь |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 150 |  | КИ 400-10-016Н-ПР-УХЛ1 (15нж67бк) | 6: шт.; 7: 2
10 | 36 4570.03:00003 | Вентиль | Ду10 Ру6,3МПа 30QFB55AA901 | Вентиль ручной на штуцере КИПиА, DN 10. Параметры среды: Ррасч=1.0 МПа (10.2 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда -воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 14х2 / 08X18H10T ГОСТ 9941-81, тип шва 1-22 (C-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана-нержавеющая сталь |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 150 |  | КИ 400-10-016Н-ПР-УХЛ1 (15нж67бк) | 6: шт.; 7: 1
11 | 37 0000.06:01092 | Клапан регулирующий | Ду32 Ру1.6МПа 30QFB52AA034 | Регулятор давления "после себя" прямого действия на трубопроводе подачи инструментального воздуха к датчикам пламени, для поддержания давления в воздухопроводе после себя на уровне 0.007 МПа (изб.). Параметры среды: Рраб перед кл=0.8 МПа (8.0 кгс/см2) (изб.), Рраб после кл=0.007 МПа (0.07 кгс/см2) (изб.), Tраб=20°C, Ррасч=1.0 МПа (10.0 кгс/см2) (изб.), Tрасч=40°C. Среда - инструментальный воздух. Номинальный расход - 234 Нм3/ч, максимальный расход - 234 Нм3/ч. Тип соединения - сварное. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 38х3 / 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81. Тип шва 1-22 (C-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности согласно данным поставщика. Климатическое исполнение У3. Материал корпуса - нержавеющая сталь |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 14 | MANKENBERG | DM762A | 6: шт.; 7: 1
12 | 37 0000.03:00686 | Задвижка с электроприводом | Ду32 Ру1.6МПа 30QFB52AA001 | Клапан запорный с электроприводом на трубопроводе подачи инструментального воздуха, DN 32. Параметры среды: Ррасч=0.8 МПа (8.0 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °С; среда - инструментальный воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 38х3 / 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81. Тип шва 1-22 (С-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана - нержавеющая сталь. Привод AUMA NORM (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-001; 47 | Termovent | VENS DN32 PN16; AUMA NORM SA 07.2 TPA00R1AE-101-000 | 6: шт.; 7: 1
13 | 37 0000.02:00507 | Кран шаровой с ручным приводом | ЗАРД 020.016.22-03Р Ду20 Ру1,6МПа | Шаровой кран с ручным приводом на трубопроводе подачи сервисного воздуха к пневмоинструменту, DN 20. Параметры среды: Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - сервисный воздух. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 72 |  | ЗАРД 020.016.22-03Р | 6: шт.; 7: 27
14 | 37 0000.02:00793 | Кран шаровой с ручным приводом | ЗАРД 032.016.22-03Р Ду-32 мм, Ру-1,6 Мпа 30QEB76AA117 30QEB76AA116 30QEB76AA115 30QEB76AA114 30QEB76AA113 30QEB76AA112 30QEB76AA111 30QEB76AA110 | Шаровой кран с ручным приводом на трубопроводе подачи сервисного воздуха к приводным секциям питателей сырого топлива, DN 32. Параметры среды: Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - сервисный воздух. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 18х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 80 |  | ЗАРД 032.016.22-03Р | 6: шт.; 7: 8
15 | 37 0000.06:00837 | Клапан регулирующий | Ду-32 мм, Ру-1,6 Мпа 30QEB76AA035 30QEB76AA034 | Регулирующий клапан c ручным приводом на трубопроводе сервисного воздуха к приводным секциям питателей сырого топлива, для регулирования давления воздуха. Параметры среды: Ррасч=0.24 МПа (2.4 кгс/см2) (изб.), Tрасч=40°C, среда - сервисный воздух. Номинальный расход - 117 Нм3/ч, максимальный расход - 117 Нм3/ч. Перепад на клапане ΔР = 0.1 МПа (1.0 кгс/см2). Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 38х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 8 | HORA | 1313-01 | 6: шт.; 7: 2
16 | 37 0000.06:01100 | Вентиль ручной на штуцере КИПиА | КИ 400-10-Нп-016-Н-УХЛ1 Ду-10 мм, Ру-1,6 МПа 30QEB76AA909 30QEB76AA908 | Вентиль ручной на штуцере КИПиА, DN 10. Параметры среды: Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда -сервисный воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 14х2 / 12X18H10T ГОСТ 9941-81, тип шва 1-22 (C-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана-нержавеющая сталь |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 74 | ОАО «НПО Курганприбор» | КИ 400-10-Нп-016-Н-УХЛ1 | 6: шт.; 7: 2
17 | 37 0000.03:00685 | Регулятор давления газа | DN125, PN16 30HJG00AA031 | Регулятор давления "после себя" прямого действия c мембранным приводом на общем трубопроводе подачи газа от существующей газовой рампы, для поддержания давления в газопроводе после себя на уровне 0.005÷0.015 МПа. Параметры среды: Рраб перед кл=0.4 МПа (4.0 кгс/см2) (изб.), Рраб после кл=0.005÷0.015 МПа (0.05÷0.15 кгс/см2) (изб.), Tраб=25°C, Ррасч=0.5 МПа (5 кгс/см2) (изб.), Tрасч=45°C. Среда - паровая фаза СУГ. Номинальный расход - 207.0 Нм3/ч, максимальный расход - 207.0 Нм3/ч. Тип соединения - сварное. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 133х4 / 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Расточка по внутреннему диаметру dр=127+0.4. Класс герметичности согласно данным поставщика. Климатическое исполнение У3 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 5 | MANKENBERG | DM517 | 6: шт.; 7: 1
18 | 37 0000.03:00687 | Задвижка | Persta 700 JJ 21.2; DN125, PN16 30HJG00AA001 | DN125. Ррасч=1,6 Мпа, Трасч=25°С; среда-газ. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 133х4 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000 2кат, тип шва С02 по ОСТ 3410.748-97 (без расточки по внутреннему диаметру). Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | Спец. ЭМА, 6.1 | Persta; | 700 JJ 21.2; AUMA SAEх07.6-F10-B1-45-D380/50-6G-9G-10.1-11-21.x схема подключения TPA00R2AE-101-000 | 6: шт.; 7: 1
19 |  | Вентиль ручной | КИ 400-10-Нп-016-Н-УХЛ1 DN10, PN16 30HJG00AA901 30HJG00AA902 | Вентиль ручной на штуцере КИП и А, DN 10. Ррасч=0.5 МПа (5.0 кгс/см2) (изб.), Трасч=45 °С; среда - паровая фаза СУГ. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 14х2 / 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81. Тип шва 1-22 (С-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана - нержавеющая сталь |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 70 |  | КИ 400-10-Нп-016-Н-УХЛ1 | 6: шт.; 7: 2
20 | 37 0000.06:01102 | Клапан запорный с электроприводом | Persta 200 AJ 21.2; DN20, PN16 30HJG41AA002 30HJG51AA002 30HJG42AA002 30HJG52AA002 30HJG43AA002 30HJG53AA002 | DN20. Ррасч=1,6 Мпа, Трасч=25°С; среда-газ. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х2/ 10Г2 по ГОСТ 4543-71* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 3410.748-97 (без расточки по внутреннему диаметру). Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | Спец. ЭМА, 6.2 | Persta; | 200 AJ 21.2; AUMA SAEх07.6-F10-B1-22-D380/50-6G-9G-10.1-11-21.x схема подключения TPA00R2AE-101-000 | 6: шт.; 7: 6
21 |  | Клапан электромагнитный | ASCO SCE215CO30V; DN20, PN3.5 30HJG41AA001 30HJG51AA001 30HJG42AA001 30HJG52AA001 30HJG43AA001 30HJG53AA001 | DN20. Ррасч=1,6 Мпа, Трасч=25°С; среда-газ. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х2/ 10Г2 по ГОСТ 4543-71* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 3410.748-97 (без расточки по внутреннему диаметру). Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | Спец. ЭМА, 6.3 | Persta; | SCE215CO30V, 220V/50Hz | 6: шт.; 7: 6
22 | 36 4490.04:00011 | Вентиль ручной | DN15, PN16 30HJG00AA101 30HJG00AA252 | Кран шаровой с ручным приводом на трубопроводе отбор проб, DN 15. Ррасч=0.5 МПа (5.0 кгс/см2) (изб.), Трасч=45 °С; среда - паровая фаза СУГ. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 18х2 / 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81. Тип шва 1-22 (C-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана - нержавеющая сталь |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 71, 127 |  | ЗАРД 015.016.40-02Р | 6: шт.; 7: 2
23 | 36 4490.04:00012 | Вентиль ручной | DN20, PN16 30HJG00AA251 | Шаровой кран с ручным приводом на воздушнике, DN 20. Параметры среды: Ррасч=0.5 МПа (5.0 кгс/см2) (изб.), Трасч=45 °C; среда - паровая фаза СУГ. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 126 |  | ЗАРД020.016.40-03Р | 6: шт.; 7: 2
24.1 | 37 0000.02:00671 | Кран шаровой с ручным приводом | Dn15, Pn16 30QEB76AA204 | Шаровой кран с ручным приводом на дренажном трубопроводе и воздушнике, DN 15. Параметры среды: Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - сервисный воздух. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 18х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 75 |  | ЗАРД 015.016.22-03Р | 6: шт.; 7: 1
24.2 | 37 0000.02:00671 | Кран шаровой с ручным приводом | Dn15, Pn16 30QEB76AA205 | Шаровой кран с ручным приводом на дренажном трубопроводе и воздушнике, DN 15. Параметры среды: Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - сервисный воздух. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 18х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002 Доп.1; 8 |  | ЗАРД 015.016.22-03Р | 6: шт.; 7: 1
25 | 37 0000.02:00796 | Кран шаровой с ручным приводом | ЗАРД 015.016.22-03Р Dn15, Pn16 30QEB76AA216 30QEB76AA218 30QEB76AA214 | Шаровой кран с ручным приводом на дренажном трубопроводе и воздушнике, DN 15. Параметры среды: Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - сервисный воздух. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 18х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002 Доп.1; 9 |  | ЗАРД 015.016.22-03Р | 6: шт.; 7: 3
26 |  | Кран шаровой с ручным приводом | ЗАРД 080.016.22-03Р Ррасч 1,6МПа; DN80 30QEB76AA106 30QEB76AA105 | Шаровой кран с ручным приводом на трубопроводе подачи сервисного воздуха к регулировочно-отсечному шиберу мельничных вентиляторов, DN 80. Параметры среды: Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - сервисный воздух. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 89х4 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 81 |  | ЗАРД 080.016.22-03Р | 6: шт.; 7: 2
27 | 37 0000.02:00508 | Кран шаровой с ручным приводом | ЗАРД 150.016.22-03Р Ррасч 1,6МПа; DN150 30QEB76AA119 | Шаровой кран с ручным приводом на трубопроводе подвода сервисного воздуха от линии сервисного воздуха КО блока 2, DN 150. Параметры среды: Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - сервисный воздух. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 159х5 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 79 |  | ЗАРД 150.016.22-03Р | 6: шт.; 7: 1
28 | 37 0000.06:00436 | Регулирующий клапан | DN80, PN0,3 Мпа 30QEB76AA043 30QEB76AA042 | Регулирующий клапан c ручным приводом на трубопроводе сервисного воздуха к регулировочно-отсечному шиберу мельничных вентиляторов, для регулирования давления воздуха. Параметры среды: Рраб перед кл=0.24 МПа (2.4 кгс/см2) (изб.), Рраб после кл=0.14 МПа (1.4 кгс/см2) (изб.), Tраб=20°C, Ррасч=0.24 МПа (2.4 кгс/см2) (изб.), Tрасч=40°C, среда - сервисный воздух. Номинальный расход - 500 Нм3/ч. Перепад на клапане ΔР = 0.1 МПа (1.0 кгс/см2). Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 89х4 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 9 | HORA | 1313-01 | 6: шт.; 7: 2
29 | НЕ 037145 | Вентиль ручной на штуцере КИПиА | КИ 400-10-Нп-016-Н-УХЛ1 Ррасч 1,6МПа; DN10 30QEB76AA917 30QEB76AA903 30QEB76AA904 30QEB76AA916 | Вентиль ручной на штуцере КИПиА, DN 10. Параметры среды: Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда -сервисный воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 14х2 / 12X18H10T ГОСТ 9941-81, тип шва 1-22 (C-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана-нержавеющая сталь |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 74 |  | КИ 400-10-Нп-016-Н-УХЛ1 | 6: шт.; 7: 4
30 |  | Вентиль ручной на штуцере КИПиА | КИ 400-10-Нп-016-Н-УХЛ1 Ду10; Ру 6,3МПа 30QEB40AA904 30QEB74AA901 30QEB74AA902 | Вентиль ручной на штуцере КИПиА, DN 10. Параметры среды: Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда -сервисный воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 14х2 / 12X18H10T ГОСТ 9941-81, тип шва 1-22 (C-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана-нержавеющая сталь |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 74,73 |  | КИ 400-10-Нп-016-Н-УХЛ1 | 6: шт.; 7: 3
31 | 37 0000.03:00436 | Задвижка c электроприводом | DN100, PN1.6 Мпа 30QEB74AA001 | Задвижка c электроприводом на коллекторе сервисного воздуха, DN 100. Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=40°C, среда - сервисный воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 108х4 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Расточка по внутреннему диаметру dр=102+0.35. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-001; 40 | Termovent | GEN DN100 PN25 AUMA SA 07.6; AUMA NORM SA 07.6 TPA00R1AE-101-000 | 6: шт.; 7: 1
32 |  | Клапан регулирующий с электроприводом (с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками) | DN100, PN1.6 Мпа 30QEB74AA801 | Регулирующий клапан c электроприводом на коллекторе сервисного воздуха, для поддержания давления воздуха Р=0.5 МПа (изб.). Параметры среды: Ррасч перед кл=0.8 МПа (8.0 кгс/см2) (изб.), Ррасч после кл=0.5 МПа (5.0 кгс/см2) (изб.),Tрасч=40°C, среда - сервисный воздух. Номинальный расход - 2000 Нм3/ч. Перепад на клапане ΔР =3 кгс/см2. Мах.перепад на клапане, для расчета мощности электропривода ΔР=0.5 МПа (5 кгс/см2). Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 108х4 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM SAR (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-0E1-000. Комплектно с блоком питания токового датчика положения типа Mini PS-100 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-001; 36 | HORA | 663-3; AUMA NORM SAR 07.2 TPA00R1AE-0E1-000 | 6: шт.; 7: 1
33.1 |  | Задвижка c электроприводом | Ду-200 мм, Ру-1,6 МПа 30HJM00AA001 | Задвижка c электроприводом на трубопроводе подвода пара к мазутным фарсункам и мельницам-вентиляторам, DN 200. Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=300°C, среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 219х7 / 09Г2С ГОСТ 10705-80* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Расточка по внутреннему диаметру dр=208+0.46. Строительная длина не более 400 мм. (BL=400mm), корпус 1.0619. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод SA14.2-32-6-9-10.1-11-G(380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-001; 17; | Krombach; | KPS 975.1 PN25; AUMA NORM SA14.2 TPA00R1AE-101-000 | 6: шт.; 7: 1
33.2 |  | Задвижка c электроприводом | Ду-200 мм, Ру-1,6 МПа 30HJM00AA801 | Задвижка c электроприводом на трубопроводе подвода пара к мазутным фарсункам и мельницам-вентиляторам, DN 200. Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=300°C, среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 219х7 / 09Г2С ГОСТ 10705-80* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Расточка по внутреннему диаметру dр=208+0.46. Строительная длина не более 400 мм. (BL=400mm), корпус 1.0619. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод SA14.2-32-6-9-10.1-11-G(380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 |  |  | Спец.ЭМА 5.13; | HORA | 1312-88 (корпус прямой проходной); AUMA NORM SAR 07.6+AM 01.1; | 6: шт.; 7: 1
33.3 |  | Задвижка c электроприводом | Ду-200 мм, Ру-1,6 МПа 30HJM00AA002 | Задвижка c электроприводом на трубопроводе подвода пара к мазутным фарсункам и мельницам-вентиляторам, DN 200. Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=300°C, среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 219х7 / 09Г2С ГОСТ 10705-80* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Расточка по внутреннему диаметру dр=208+0.46. Строительная длина не более 400 мм. (BL=400mm), корпус 1.0619. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод SA14.2-32-6-9-10.1-11-G(380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 |  |  | Спец.ЭМА 5.15 | Persta | 200 AJ 11.2 ; AUMA SA14.6-F14-B1-22-D380/50-6G-9G-10.1-11-21.x схема подключения TPA00R1AE-101-000 | 6: шт.; 7: 1
34 |  | Задвижка c ручным приводом | Ду-200 мм, Ру-1,6 МПа 30HJM00AA101 | Задвижка c ручным приводом на трубопроводе подвода пара к мазутным фарсункам, DN 200. Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=300°C, среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 219х7 / 09Г2С ГОСТ 10705-80* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Расточка по внутреннему диаметру dр=208+0.46. Строительная длина не более 400 мм. (BL=400mm), корпус 1.0619. Класс герметичности А. |  |  | Спец.ЭМА 5.12 | Persta | 200 AE 11.2 | 6: шт.; 7: 1
35 | 37 0000.03:00613 | Клапан обратный | Ду-200 мм, Ру-1,6 МПа 30HJM00AA051 | Обратный клапан на трубопроводе подвода пара к мазутным фарсункам, DN 200. Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=300°C, среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 219х7 / 09Г2С ГОСТ 10705-80* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Расточка по внутреннему диаметру dр=208+0.46. Класс герметичности А. |  |  | Спец.ЭМА 5.14 | Persta | 240 MT 11.2 | 6: шт.; 7: 1
36 | 37 0000.06:01044 | Вентиль | Ду-10 мм, Ру-1,6 МПа 30HJL00AA905 30HJL00AA906 30HJM00AA903 30HJM00AA904 30HJM00AA902 30HJM00AA901 | Вентиль с ручным приводом на штуцере КИП и А, DN10. Ррасч=15 бар (g), Трасч=300 °С; среда -пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода ODxS 14х2 / 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, тип шва 1-22 (C-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана - нержавеющая сталь |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 35, резерв 35 , резерв 45 |  | КИ 400-010-Нп-016-Н-УХЛ1 (15нж67бк) | 6: шт.; 7: 6
37 | 37 0000.06:00721 | Клапан регулирующий с встроенным эл. Приводом | Ду-200 мм, Ру-1,6 МПа 30HJM01AA101 30HJM01AA102 | Клапан регулирующий с встроенным эл. приводом на трубопроводе подвода пара к мазутным фарсункам, DN 200. Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=300°C, среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 219х7 / 09Г2С ГОСТ 10705-80* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Расточка по внутреннему диаметру dр=208+0.46. Строительная длина не более 400 мм. (BL=400mm), корпус 1.0619. Класс герметичности А. |  |  | Спец.ЭМА 5.12 | Persta | 200 AE 11.2 | 6: шт.; 7: 2
38 |  | Конденсатоотводчик поплавковый | КОРАЛ РКПМ-РН 4025 Ду-40 мм, Ру-25 МПа 30HJM01AA201 | Конденсатоотводчик поплавковый для отвода конденсата, образовавшегося при избыточном подводе пара на распыл мазута в котле, DN40. Рабочее давление до конденсатоотводчика Рраб до к/о=8 бар (g), рабочее давление после конденсатоотводчика Рраб после к/о=5 бар (g). Расчетные параметры: Ррасч=15 бар (g), Трасч=300 °С. Расход конденсата из паропровода через конденсатоотводчик G=0.5 т/час; среда-пар. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 45х2.5 / 10Г2 ГОСТ 8733-74*, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Строительная длина не более 318 мм. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Конденсатоотводчик устанавливается горизонтально в помещении |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 38 | ООО "КМК "КОРАЛ" | КОРАЛ РКПМ-РН 4025 | 6: шт.; 7: 1
39 |  | Задвижка c электроприводом | Ду-80 мм, Ру-1,6 МПа 30HFC41AA001 30HFC40AA001 | Задвижка c электроприводом на трубопроводе подвода пара к мельнице-вентилятору, DN 80. Ррасч=1.5 МПа (15.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=300°C, среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 89х4 / 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. корпус 1.0619. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM SA07.6-32-6-9-10.1-11-G (380В, 50Гц). l=280 mm. Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-001; 16 | Krombach | KPS 975.1 PN25; AUMA NORM SA07.6 TPA00R1AE-101-000 | 6: шт.; 7: 2
40 |  | Задвижка c электроприводом | Ду-80 мм, Ру-1,6 МПа 30HFC51AA001 30HFC50AA001 | Задвижка c электроприводом на трубопроводе подвода пара к мельнице-вентилятору, DN 80. Ррасч=1.5 МПа (15.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=300°C, среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 89х4 / 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. корпус 1.0619. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM SA07.6-32-6-9-10.1-11-G (380В, 50Гц). l=280 mm. Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-001; 16 | Krombach | KPS 975.1 PN25; AUMA NORM SA07.6 TPA00R1AE-101-000 | 6: шт.; 7: 2
41 | 37 0000.02:00435 | Кран шаровой с ручным приводом | Ду-80 мм, Ру-0,5 МПа 30PAC08AA102 | Шаровой кран с ручным приводом на общем трубопроводе подачи технической воды в газозаборные шахты мельниц-вентиляторов, DN 80. Параметры среды: Ррасч=0.5 МПа (5 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - техническая вода. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 89х4 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 110 |  | 3АРД 080.025.22-03Р | 6: шт.; 7: 1
42 |  | Затвор дисковый с электроприводом | Ду-80 мм, Ру-0,6 МПа 30PAC08AA004 | Затвор дисковый с электроприводом на трубопроводе подачи технической воды в газозаборные шахты мельниц-вентиляторов, DN 80. Параметры среды: Ррасч=0.6 МПа (6 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - техническая вода. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 89х4 / 09Г2С по ГОСТ 10705-80* гр.В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-001; 31 | EBRO | Z011-A DN80 PN16; AUMA NORM SG 05.1 TPA00R1AE-101-000 | 6: шт.; 7: 1
43 | 37 0000.06:01065 | Клапан запорный с ручным приводом | Ду-25 мм, Ру-0,5 МПа 30PAC05AA141 30PAC05AA136 | Клапан запорный с ручным приводом на трубопроводе подачи технической воды на маслостанцию мельницы-вентилятора, DN 25. Параметры среды: Ррасч=0.5 МПа (5 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - техническая вода. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 32х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 89 |  | КЗП 400-25-ОФ(2/3)-016-У-У1 | 6: шт.; 7: 2
44 |  | Клапан запорный с ручным приводом | Ду-40 мм, Ру-0,5 МПа 30PAC05AA142 30PAC05AA137 | Клапан запорный с ручным приводом на трубопроводе подачи технической воды на маслостанцию мельницы-вентилятора, DN 40. Параметры среды: Ррасч=0.5 МПа (5 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - техническая вода. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 45х2.5 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 90 |  | 15лс65нж Ру16 Ду40 ХЛ1 (С КОФ из стали 09Г2С) | 6: шт.; 7: 2
45 |  | Вентиль ручной | Ду-10 мм, Ру-0,5 МПа 30PAC05AA905 30PAC05AA906 | Вентиль ручной на штуцере КИПиА, DN 10. Параметры среды: Ррасч=0.5 МПа (5 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - техническая вода. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 14х2 / 12X18H10T ГОСТ 9941-81, тип шва 1-22 (C-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана-нержавеющая сталь |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 92 |  | КИ 400-10-Нп-016-Н-УХЛ1 | 6: шт.; 7: 2
46 |  | Клапан запорный с электроприводом | Ду-40 мм, Ру-0,5 МПа 30PAC05AA004 30PAC05AA005 | Клапан запорный с электроприводом на трубопроводе подачи технической воды на маслостанцию мельницы-вентилятора, DN 40. Параметры среды: Ррасч=0.5 МПа (5 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - техническая вода. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 45х2.5 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Расточка по внутреннему диаметру dр=41+0.25. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-001; 41 | Termovent | VENS DN40 PN16 AUMA SA 07.6; AUMA NORM SA 07.6 TPA00R1AE-101-000 | 6: шт.; 7: 2
47 |  | Клапан регулирующий | Ду-40 мм, Ру-0,5 МПа 30PAC05AA038 30PAC05AA040 | Клапан регулирующий на трубопроводе технической воды, DN 40. Параметры среды: Ррасч=0.5 МПа (5 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - техническая вода. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 45х2.5 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Расточка по внутреннему диаметру dр=41+0.25. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 11 | HORA | 1313-01 | 6: шт.; 7: 2
48 |  | Клапан регулирующий | Ду-25 мм, Ру-0,5 МПа 30PAC05AA037 30PAC05AA039 | Клапан регулирующий на трубопроводе технической воды, DN 25. Параметры среды: Ррасч=0.5 МПа (5 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - техническая вода. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 32х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Расточка по внутреннему диаметру dр=28+0.25. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 10 | HORA | 1313-01 | 6: шт.; 7: 2
49 |  | Затвор дисковый с ручным приводом | Ду-65 мм, Ру-0,5 МПа 30PAC05AA135 | Затвор дисковый с ручным приводом на трубопроводе технической воды, DN 65. Параметры среды: Ррасч=0.5 МПа (5 кгс/см2) (изб.), Трасч=60 °C; среда - техническая вода. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 76х4 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  | ХСЛ ЗДМ 65/10-1161(У1)Р с КОФ по ГОСТ 12820-80 ст. 09Г2С | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 91 |  | ХСЛ ЗДМ 65/10-1161(У1)Р с КОФ по ГОСТ 33259-2015 ст. 09Г2С | 6: шт.; 7: 1
50 |  | Клапан запорный с ручным приводом | Ду-15 мм, Ру-0,5 МПа 30PAC08AA206 30PAC08AA207 | Клапан запорный с ручным приводом на дренажном трубопроводе и воздушнике, DN 15. Параметры среды: Ррасч=0.5 МПа (5 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - техническая вода. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 18х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 107 |  | КЗП 400-15-ПР-016-У-У1 (15с68нж) | 6: шт.; 7: 2
51 |  | Регулятор давления "После себя" прямого действия с ручным приводом | Ду-100 мм, Ррасч.=1,0 МПа 30HJL65AA033 | Регулятор давления "После себя" прямого действия с ручным приводом на трубопроводе подвода транспортного воздуха к запально-защитному устройству, DN 100. Параметры среды: Ррасч=1,0 МПа (10 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 108х4 / 09Г2С ГОСТ 8733-74* гр.В. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 6 | MANKENBERG | RP840 | 6: шт.; 7: 1
52 |  | Задвижка c электроприводом | Ду-100 мм, Ру-1,0 МПа 30HJL65AA032 | Задвижка c электроприводом на общем трубопроводе подвода инструментального воздуха, DN 100. Ррасч=1.0 МПа (10.2 кгс/см2) (изб.), Tрасч=40°C, среда - воздух. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 108х4 / 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-001; 43 | Termovent | GEN DN100 PN16; AUMA NORM SA 10.2 TPA00R1AE-101-000 | 6: шт.; 7: 1
53 | 37 0000.06:00840 | Вентиль ручной | Ду-10 мм, Ру-1,6 МПа 30HJL65AA901 30HJL65AA902 | Вентиль ручной, DN 10. Рраб=0.8 МПа, Траб=30 °С; Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 14х2 / 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81. Тип шва 1-22 (С-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана - нержавеющая сталь |  | КИ 400-10-016Н-ПР-УХЛ1 (15нж67бк) | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 128 |  | КИ 400-10-016Н-ПР-УХЛ1 (15нж67бк) | 6: шт.; 7: 2
54 | 37 0000.06:00840 | Вентиль ручной | Ду-10 мм, Ррасч.=1,0 МПа 30HJL65AA903 | Вентиль ручной на трубопроводе подвода транспортного воздуха к запально-защитному устройству, DN 10. Ррасч=1.0 МПа (10.2 кгс/см2) (изб.), Tрасч=40°C, среда - воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 14х2 / 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 155 |  | КИ 400 10-016Н-Нп-УХЛ1 15нж67бк ст12Х18Н10Т | 6: шт.; 7: 1
55 | 37 0000.02:00743 | Кран шаровой с ручным приводом, с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками | Ду-65 мм, Ру-1,6 МПа 30QEB40AA105 | Шаровой кран с ручным приводом на трубопроводе сервисного воздуха, DN 65. Параметры среды: Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - сервисный воздух. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 76х4 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  | ЗАРД 065.016.22-03Р | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 78 |  | ЗАРД 020.016.22-03Р | 6: шт.; 7: 1
56 | 36 4570.03:00003 | Вентиль | Ду-10 мм, Ру-6,3 МПа 30QEB40AA905 | Вентиль на трубопроводе сервисного воздуха, DN 10. Р=0,8 МПа, Tрасч=40°C, среда - воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 14х2 / 12Х18Н10Т. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. |  |  | BGR-30UHA-###-TM-09-81-002; 73 |  | КИ 400-10-Нп-016-Н-УХЛ1 | 6: шт.; 7: 1
57 | 48 5400.32:00017 | Клапан пожарный КПК 65-2 | КПК 65-2 Ду65 Ру1,6МПа, корпус-чугун | Клапан пожарный крана (КПК 65-2) на систему производственно-противопожарного водопровода, схема сети В2. Чугунный угловой 125° DN 65. Параметры среды: Ррасч=1,6 МПа , Трасч=30 °C; среда - вода. Тип соединения - резьбовое (трубная целендрическая). Материал корпуса - высокопрочный чугун. Присоединение входных патрубков клапана-муфтовое. Диаметр присоединительной резьбы, дюймы G 2½ |  |  | подбор по параметрам |  |  | 6: шт.; 7: 58
58 | 37 0000.03:00043 | Задвижка с выдвижным шпинделем, сальниковая, фланцевая, с ответными фланцами, крепежом и прокладками | 30с 41нж; PN 1,6МПа, DN 150 ТУ 26-07-1188-90 | DN150. на систему производственно-противопожарного водопровода, схема сети В2. Параметры среды: Ррасч=1,6 МПа , Трасч=30 °C; среда - вода. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 159х4,5 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | подбор по параметрам |  |  | 6: шт.; 7: 1
59 | 37 0000.03:00023 | Задвижка с выдвижным шпинделем, сальниковая, фланцевая, с ответными фланцами, крепежом и прокладками | 30с 41нж; PN 1,6МПа, DN 100 ТУ 26-07-1188-90 | DN100. на систему производственно-противопожарного водопровода, схема сети В2. Параметры среды: Ррасч=1,6 МПа , Трасч=30 °C; среда - вода. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 108х4 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | подбор по параметрам |  |  | 6: шт.; 7: 4
60 | 37 0000.03:00049 | Задвижка с выдвижным шпинделем, сальниковая, фланцевая, с ответными фланцами, крепежом и прокладками | 30с 41нж; PN 1,6МПа, DN 80 ТУ 26-07-1188-90 | DN80. на систему производственно-противопожарного водопровода, схема сети В2. Параметры среды: Ррасч=1,6 МПа , Трасч=30 °C; среда - вода. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 89х3 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | подбор по параметрам |  |  | 6: шт.; 7: 2
61 | 37 0000.06:00184 | Клапан запорный | 15ч 8п2; PN 1,6МПа, DN25мм ТУ 26-07-1464-88 | Вентиль запорный проходной. на систему производственно- противопожарного водопровода, схема сети В2. Параметры среды: Ррасч=1,6 МПа , Трасч=40 °C; среда - вода. Тип соединения - муфтовый, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х3 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | подбор по параметрам |  |  | 6: шт.; 7: 3
62 | 37 0000.02:00218 | Кран шаровой | Ду.50 Ру.1.6 | DN50. Ррасч=1,6 Мпа, Трасч=30°С; среда-вода. Тип соединения - муфтовый. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 57х3 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | подбор по параметрам |  |  | 6: шт.; 7: 12
63 | 37 0000.02:00554 | Кран шаровой фланцевый | BROEN BALLOMAX DN80, PN 1.6 Мпа КШТ, 60.003.080 | DN80. Параметры среды: Ррасч=1,6 МПа , Трасч=30 °C; среда - осветленная вода. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 89х3,5 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | подбор по параметрам |  |  | 6: шт.; 7: 1
64 | 37 0000.02:00271 | Кран шаровой муфтовый | Ру 1,6 Мпа Ду 50 | DN50. Ррасч=1,6 Мпа, Трасч=30°С; среда-осветленная вода. Тип соединения - муфтовый. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 57х3 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  |  | подбор по параметрам |  |  | 6: шт.; 7: 4
ИТОГО: | [9 empty] | 7: 249; 9: 0
|  |  | Начальник службы строительного надзора и технического надзора | [6 empty] | 9: А.В. Альтах
|  |  | Начальник отдела по организации и проведению монтажа ТМО | [6 empty] | 9: С. А. Карбышев
|  |  | Начальник ОЗиСЛ | [6 empty] | 9: Н. Н. Неволина
|  |  | Ведущий инженер-технолог отдела по организации и проведению монтажа ТМО | [6 empty] | 9: К.Э. Вайцекаускас
[16 empty] | #REF! | #REF!

## из сводной (hidden)
12 | Клапан запорный с электроприводом на трубопроводе подачи инструментального воздуха, DN 32. Параметры среды: Ррасч=0.8 МПа (8.0 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °С; среда - инструментальный воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 38х3 / 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81. Тип шва 1-22 (С-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана - нержавеющая сталь. Привод AUMA NORM (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000
№ пп |  | Арматура |  | Привод арматуры | [14 empty] | № PI-диаграммы | Прим.
|  | Идентификатор | Наименованиепо технологическойсхеме | Обозначение по каталогу изготовителя | Изготовитель | Характеристики двигателя |  | Тип 1)* | NN схем |  | Координаты места установки |  |  | Место управления | Щит аппаратуры энергоснабжения
[6 empty] | Напряж., В Род тока | Мощ ность |  | Принципиальная | Монтажная | X | Y | Z |  | Иден тификатор | № шка фа | № ряда | № в ряде
12 |  | 30QFB52AA001 -M01 | Задвижка на коллекторе инструментального воздуха к котлу | SA 07.6 | AUMA | 380 V AC | 0.12 kW | A | BG3-30U##-###- IC-09-24-001 | BG3-30U##-###- IC-09-26-001 |  |  |  | БЩУ | 30CDQ | 08 | 10 | C | BG3-30UHA-QFB-TM-01 -21002
20 | DN20. Ррасч=1,6 Мпа, Трасч=25°С; среда-газ. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х2/ 10Г2 по ГОСТ 4543-71* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 3410.748-97 (без расточки по внутреннему диаметру). Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3
№ пп | Арматура |  | Привод арматуры | [14 empty] | № Р1-диаграммы
| Идентификатор | Наименованиепо технологическойсхеме | Обозначениепо каталогу изготовителя | Изготовитель | Характеристики двигателя |  |  | NN схем |  | Координаты места установки |  |  |  | Щит аппаратуры энергоснабжения
[5 empty] | Напряж., В Род тока | Мощ ность | 1)* | Принципиальная | Монтажная | X | Y | Z | управления | Иден тификатор | № шкафа | № ряда | № в ряде
4 | 30HJG41АА002 -М01 | Клапан запорный на подаче газа к горелкам (1 ярус) горелка 4 | SAEx 07.6 TPA00R2AE-101-000 | AUMA | 380 V АС | 0.12 kW | A | BG3-30U HA-###-IC-03-24-001 | BG3-30U HA-###-IC-03-26-001 | 224.50 | 144.00 | 24.00 | БЩУ+МЩУ | 30CDP | 06 | 2 | В | В103 МТОЗ С** I035 С2
7 | 30HJG51АА002 -М01 | Клапан запорный на подаче газа к горелкам (1 ярус) горелка 5 | SAEx 07.6 TPA00R2AE-101-000 | AUMA | 380 V АС | 0.12 kW | A | BG3-30U HA-###-IC-03-24-001 | BG3-30U HA-###-IC-03-26-001 | 230.50 | 144.00 | 24.00 | БЩУ+МЩУ | 30CDP | 06 | 4 | А | В103 МТОЗ С** I035 С2
5 | 30HJG42AA002 -М01 | Клапан запорный на подаче газа к горелкам (2 ярус) горелка 4 | SAEx 07.6 TPA00R2AE-101-000 | AUMA | 380 V АС | 0.12 kW | A | BG3-30U HA-###-IC-03-24-001 | BG3-30U HA-###-IC-03-26-001 | 224.50 | 144.00 | 28.60 | БЩУ+МЩУ | 30CDP | 06 | 3 | А | В103 МТОЗ С** I035 С2
8 | 30HJG52AA002 -М01 | Клапан запорный на подаче газа к горелкам (2 ярус) горелка 5 | SAEx 07.6 TPA00R2AE-101-000 | AUMA | 380 V АС | 0.12 kW | A | BG3-30U HA-###-IC-03-24-001 | BG3-30U HA-###-IC-03-26-001 | 230.50 | 144.00 | 28.60 | БЩУ+МЩУ | 30CDP | 06 | 4 | В | В103 МТОЗ С** I035 С2
6 | 30HJG43AA002 -М01 | Клапан запорный на подаче газа к горелкам (3 ярус) горелка 4 | SAEx 07.6 TPA00R2AE-101-000 | AUMA | 380 V АС | 0.12 kW | A | BG3-30U HA-###-IC-03-24-001 | BG3-30U HA-###-IC-03-26-001 | 224.50 | 144.00 | 34.00 | БЩУ+МЩУ | 30CDP | 06 | 3 | В | В103 МТОЗ С** I035 С2
9 | 30HJG53AA002 -М01 | Клапан запорный на подаче газа к горелкам (3 ярус) горелка 5 | SAEx 07.6 TPA00R2AE-101-000 | AUMA | 380 V АС | 0.12 kW | A | BG3-30U HA-###-IC-03-24-001 | BG3-30U HA-###-IC-03-26-001 | 230.50 | 144.00 | 34.00 | БЩУ+МЩУ | 30CDP | 06 | 5 | А | В103 МТОЗ С** I035 С2
31 | Задвижка c электроприводом на коллекторе сервисного воздуха, DN 100. Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=40°C, среда - сервисный воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 108х4 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Расточка по внутреннему диаметру dр=102+0.35. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000
№ пп |  | Арматура |  | Привод арматуры | [14 empty] | № PI-диаграммы | Прим.
|  | Идентификатор | Наименованиепо технологическойсхеме | Обозначение по каталогу изготовителя | Изготовитель | Характеристики двигателя |  | Тип 1)* | NN схем |  | Координаты места установки |  |  | Место управления | Щит аппаратуры энергоснабжения
[6 empty] | Напряж., В Род тока | Мощ ность |  | Принципиальная | Монтажная | X | Y | Z |  | Иден тификатор | № шка фа | № ряда | № в ряде
26 |  | 30QEB7 4AA001 -M01 | Задвижка на трубопроводе сервисного воздуха | SA 07.2 | AUMA | З80 V AC | 0.2 kW | A | BG3-30U##-###- IC-09-24-001 | BG3-30U##-###- IC-09-26-001 | 228,00 | 141,00 | 9,00 | БЩУ | 30CDQ | 07 | 3 | C | BG3-30UHA-QEB-TM-01 -21002
32 | Регулирующий клапан c электроприводом на коллекторе сервисного воздуха, для поддержания давления воздуха Р=0.5 МПа (изб.). Параметры среды: Ррасч перед кл=0.8 МПа (8.0 кгс/см2) (изб.), Ррасч после кл=0.5 МПа (5.0 кгс/см2) (изб.),Tрасч=40°C, среда - сервисный воздух. Номинальный расход - 2000 Нм3/ч. Перепад на клапане ΔР =3 кгс/см2. Мах.перепад на клапане, для расчета мощности электропривода ΔР=0.5 МПа (5 кгс/см2). Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 108х4 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM SAR (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-0E1-000. Комплектно с блоком питания токового датчика положения типа Mini PS-100
№ пп |  | Арматура |  | Привод арматуры | [14 empty] | № PI-диаграммы | Прим.
|  | Идентификатор | Наименованиепо технологическойсхеме | Обозначение по каталогу изготовителя | Изготовитель | Характеристики двигателя |  | Тип 1)* | NN схем |  | Координаты места установки |  |  | Место управления | Щит аппаратуры энергоснабжения
[6 empty] | Напряж., В Род тока | Мощ ность |  | Принципиальная | Монтажная | X | Y | Z |  | Иден тификатор | № шка фа | № ряда | № в ряде
22 |  | 30QEB7 4AA801 -M01 | Регулирующий клапан на трубопроводесервисного воздуха | SAR 07.6 | AUMA | З80 V AC | 0.2 kW | CV | BG3-30U##-###- IC-09-24-001 | BG3-30U##-###- IC-09-26-001 | 228,00 | 141,00 | 9,00 | БЩУ | 30CDQ | 06 | 4 | A | BG3-30UHA-QEB-TM-01 -21002
33 | Задвижка c электроприводом на трубопроводе подвода пара к мазутным фарсункам и мельницам-вентиляторам, DN 200. Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=300°C, среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 219х7 / 09Г2С ГОСТ 10705-80* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Расточка по внутреннему диаметру dр=208+0.46. Строительная длина не более 400 мм. (BL=400mm), корпус 1.0619. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод SA14.2-32-6-9-10.1-11-G(380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000
№ пп |  | Арматура |  | Привод арматуры | [14 empty] | № PI-диаграммы | Прим.
|  | Идентификатор | Наименованиепо технологическойсхеме | Обозначение по каталогу изготовителя | Изготовитель | Характеристики двигателя |  | Тип 1)* | NN схем |  | Координаты места установки |  |  | Место управления | Щит аппаратуры энергоснабжения
[6 empty] | Напряж., В Род тока | Мощ ность |  | Принципиальная | Монтажная | X | Y | Z |  | Иден тификатор | № шка фа | № ряда | № в ряде
17 |  | 30HJM00AA001 -M01 | Задвижка запорная на трубопроводе подвода пара к мазутным форсункам и мельницам-вентиляторам | SA 14.2 | AUMA | 380 V AC | 0.75 kW | A | BG3-30U##-###- IC-09-24-001 | BG3-30U##-###- IC-09-26-001 | 239,00 | 155,50 | 17,40 | БЩУ | 30CDQ | 07 | 9 | B | BG3-30UHA-SGA-TM-02-21 -002
2 |  | 30HJM00AA801 -M01 | Клапан регулирующий | SAR 07.6 | AUMA | 380 V AC | 0.12 kW | CV | BG3-30U##-###- IC-09-24-001 | BG3-30U##-###- IC-09-26-001 | 228,90 | 144,40 | 20,60 | БЩУ | 30CDQ | 03 | 2 | A | BG3-30UHA-HJF-TM-01 -21002
12 |  | 30HJM00AA002 -M01 | Клапан запорный | SA 14.6 TPA00R1AE-101-000 | AUMA | 380 V AC | 0.8 kW | A | BG3-30U##-###- IC-09-24-001 | BG3-30U##-###- IC-09-26-001 | 234,60 | 144,40 | 20,77 | БЩУ | 30CDQ | 01 | 10 | C | BG3-30UHA-HJF-TM-01 -21002
37 | Клапан регулирующий с встроенным эл. приводом на трубопроводе подвода пара к мазутным фарсункам, DN 200. Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=300°C, среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 219х7 / 09Г2С ГОСТ 10705-80* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Расточка по внутреннему диаметру dр=208+0.46. Строительная длина не более 400 мм. (BL=400mm), корпус 1.0619. Класс герметичности А.
№ пп |  | Арматура |  | Привод арматуры | [14 empty] | № PI-диаграммы | Прим.
|  | Идентификатор | Наименованиепо технологическойсхеме | Обозначение по каталогу изготовителя | Изготовитель | Характеристики двигателя |  | Тип 1)* | NN схем |  | Координаты места установки |  |  | Место управления | Щит аппаратуры энергоснабжения
[6 empty] | Напряж., В Род тока | Мощ ность |  | Принципиальная | Монтажная | X | Y | Z |  | Иден тификатор | № шка фа | № ряда | № в ряде
39 | Задвижка c электроприводом на трубопроводе подвода пара к мельнице-вентилятору, DN 80. Ррасч=1.5 МПа (15.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=300°C, среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 89х4 / 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. корпус 1.0619. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM SA07.6-32-6-9-10.1-11-G (380В, 50Гц). l=280 mm. Схема монтажная TPA00R1AE-101-000
№ пп |  | Арматура |  | Привод арматуры | [14 empty] | № PI-диаграммы | Прим.
|  | Идентификатор | Наименованиепо технологическойсхеме | Обозначение по каталогу изготовителя | Изготовитель | Характеристики двигателя |  | Тип 1)* | NN схем |  | Координаты места установки |  |  | Место управления | Щит аппаратуры энергоснабжения
[6 empty] | Напряж., В Род тока | Мощ ность |  | Принципиальная | Монтажная | X | Y | Z |  | Иден тификатор | № шка фа | № ряда | № в ряде
7 |  | 30HFC40AA001 -M01 | Задвижка запорная на трубопроводе подвода пара к мельницевентилятору | SA 07.6 | AUMA | 380 V AC | 0.2 kW | A | BG3-30U##-###- IC-09-24-001 | BG3-30U##-###- IC-09-26-001 | 221,60 | 148,80 | 20,61 | БЩУ | 30CDQ | 07 | 6 | A | BG3-30UHA-SGA-TM-02-21 -002
8 |  | 30HFC41AA001 -M01 | Задвижка запорная на трубопроводе подвода пара к мельницевентилятору | SA 07.6 | AUMA | 380 V AC | 0.2 kW | A | BG3-30U##-###- IC-09-24-001 | BG3-30U##-###- IC-09-26-001 | 222,00 | 148,80 | 20,61 | БЩУ | 30CDQ | 07 | 6 | B | BG3-30UHA-SGA-TM-02-21 -002
40 | Задвижка c электроприводом на трубопроводе подвода пара к мельнице-вентилятору, DN 80. Ррасч=1.5 МПа (15.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=300°C, среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 89х4 / 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. корпус 1.0619. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM SA07.6-32-6-9-10.1-11-G (380В, 50Гц). l=280 mm. Схема монтажная TPA00R1AE-101-000
№ пп |  | Арматура |  | Привод арматуры | [14 empty] | № PI-диаграммы | Прим.
|  | Идентификатор | Наименованиепо технологическойсхеме | Обозначение по каталогу изготовителя | Изготовитель | Характеристики двигателя |  | Тип 1)* | NN схем |  | Координаты места установки |  |  | Место управления | Щит аппаратуры энергоснабжения
[6 empty] | Напряж., В Род тока | Мощ ность |  | Принципиальная | Монтажная | X | Y | Z |  | Иден тификатор | № шка фа | № ряда | № в ряде
9 |  | 30HFC50AA001 -M01 | Задвижка запорная на трубопроводе подвода пара к мельницевентилятору | SA 07.6 | AUMA | 380 V AC | 0.2 kW | A | BG3-30U##-###- IC-09-24-001 | BG3-30U##-###- IC-09-26-001 | 233,74 | 148,85 | 20,61 | БЩУ | 30CDQ | 07 | 6 | C | BG3-30UHA-SGA-TM-02-21 -002
10 |  | 30HFC51AA001 -M01 | Задвижка запорная на трубопроводе подвода пара к мельницевентилятору | SA 07.6 | AUMA | 380 V AC | 0.2 kW | A | BG3-30U##-###- IC-09-24-001 | BG3-30U##-###- IC-09-26-001 | 233,34 | 148,85 | 20,61 | БЩУ | 30CDQ | 07 | 7 | A | BG3-30UHA-SGA-TM-02-21 -002
42 | Затвор дисковый с электроприводом на трубопроводе подачи технической воды в газозаборные шахты мельниц-вентиляторов, DN 80. Параметры среды: Ррасч=0.6 МПа (6 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - техническая вода. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 89х4 / 09Г2С по ГОСТ 10705-80* гр.В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000
№ пп |  | Арматура |  | Привод арматуры | [14 empty] | № PI-диаграммы | Прим.
|  | Идентификатор | Наименованиепо технологическойсхеме | Обозначение по каталогу изготовителя | Изготовитель | Характеристики двигателя |  | Тип 1)* | NN схем |  | Координаты места установки |  |  | Место управления | Щит аппаратуры энергоснабжения
[6 empty] | Напряж., В Род тока | Мощ ность |  | Принципиальная | Монтажная | X | Y | Z |  | Иден тификатор | № шка фа | № ряда | № в ряде
21 |  | 30PAC08AA004 -M01 | Клапан запорный на трубопроводе технической воды к мельнице 4 | SA 07.6 | AUMA | 380 V AC | 0.2 kW | A | BG3-30U##-###- IC-09-24-001 | BG3-30U##-###- IC-09-26-001 | 216,00 | 147,00 | 19,00 | БЩУ | 30CDQ | 02 | 7 | C | BG3-30UHA-PCB-TM-01 -21002
46 | Клапан запорный с электроприводом на трубопроводе подачи технической воды на маслостанцию мельницы-вентилятора, DN 40. Параметры среды: Ррасч=0.5 МПа (5 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - техническая вода. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 45х2.5 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Расточка по внутреннему диаметру dр=41+0.25. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000
№ пп |  | Арматура |  | Привод арматуры | [14 empty] | № PI-диаграммы | Прим.
|  | Идентификатор | Наименованиепо технологическойсхеме | Обозначение по каталогу изготовителя | Изготовитель | Характеристики двигателя |  | Тип 1)* | NN схем |  | Координаты места установки |  |  | Место управления | Щит аппаратуры энергоснабжения
[6 empty] | Напряж., В Род тока | Мощ ность |  | Принципиальная | Монтажная | X | Y | Z |  | Иден тификатор | № шка фа | № ряда | № в ряде
17 |  | 30PAC05AA004 -M01 | Клапан запорный на трубопроводе технической воды | SAR 07.2 | AUMA | 380 V AC | 0.1 kW | CV | BG3-30U##-###- IC-09-24-001 | BG3-30U##-###- IC-09-26-001 | 227,00 | 148,00 | 3,00 | БЩУ | 30CDQ | 06 | 7 | B | BG3-30UHA-PCB-TM-01 -21002
18 |  | 30PAC05AA005 -M01 | Клапан запорный на трубопроводе технической воды | SAR 07.2 | AUMA | 380 V AC | 0.1 kW | CV | BG3-30U##-###- IC-09-24-001 | BG3-30U##-###- IC-09-26-001 | 233,00 | 147,00 | 3,00 | БЩУ | 30CDQ | 06 | 8 | A | BG3-30UHA-PCB-TM-01 -21002
52 | Задвижка c электроприводом на общем трубопроводе подвода инструментального воздуха, DN 100. Ррасч=1.0 МПа (10.2 кгс/см2) (изб.), Tрасч=40°C, среда - воздух. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 108х4 / 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000
№ пп |  | Арматура |  | Привод арматуры | [14 empty] | № PI-диаграммы | Прим.
|  | Идентификатор | Наименованиепо технологическойсхеме | Обозначение по каталогу изготовителя | Изготовитель | Характеристики двигателя |  | Тип 1)* | NN схем |  | Координаты места установки |  |  | Место управления | Щит аппаратуры энергоснабжения
[6 empty] | Напряж., В Род тока | Мощ ность |  | Принципиальная | Монтажная | X | Y | Z |  | Иден тификатор | № шка фа | № ряда | № в ряде
1 |  | 30HJL65AA032 -M01 | Задвижка на коллекторе воздуха к ЗЗУ | SAR 07.6 | AUMA | 380 V AC | 0.2 kW | CV | BG3-30U##-###- IC-09-24-001 | BG3-30U##-###- IC-09-26-001 | 209,00 | 167,00 | 5,00 | БЩУ | 30CDQ | 03 | 1 | A | BG3-30UHA-HJG-TM-02-21- 002

## ТТ (hidden)
№ Спецификации | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, ГОСТ, ОСТ, ТУ, МРТУ | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель / поставщик | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Масса общая, кг | Примечание
12
BG3-30UHA-QFB-TM-01-21-002 Система инструментального воздуха. Котельное отделение
274-TM_Доп7 | 2 | Клапан запорный с электроприводом на трубопроводе подачи инструментального воздуха, DN 32. Параметры среды: Ррасч=0.8 МПа (8.0 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °С; среда - инструментальный воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 38х3 / 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81. Тип шва 1-22 (С-22) по СТО 79814898 110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана - нержавеющая сталь. Привод AUMA NORM (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 | Определяет поставщик | 30QFB52AA001 | Определяет поставщик | Комплект | 1 | Определяет поставщик | Определяет поставщик | Технические требования в соответствии с ТЗ № 43-ТМ и разделами ТТЗ: 3, 4.1, 4.4, 4.5.8, 4.5.9, 4.5.29.12, 5.4.1
20
31
BG3-30UHA-QEB-TM-01-21-002 Система сервисного воздуха котельного отделения
274-TM_Доп5 | 1 | Задвижка c электроприводом на коллекторе сервисного воздуха, DN 100. Ррасч=1.6 МПа (16.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=40°C, среда - сервисный воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 108х4 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Расточка по внутреннему диаметру dр=102+0.35. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 | Определяет поставщик | 30QEB74AA001 | Определяет поставщик | Комплект | 1 | Определяет поставщик | Определяет поставщик | Технические требования в соответствии с ТЗ № 43-ТМ и разделами ТТЗ: 3, 4.1, 4.4, 4.5.8, 4.5.9, 4.5.29.12, 5.4.1
32
BG3-30UHA-QEB-TM-01-21-002 Система сервисного воздуха котельного отделения
252-ТМ_Доп2 | 4 | Регулирующий клапан c электроприводом на коллекторе сервисного воздуха, для поддержания давления воздуха Р=0.5 МПа (изб.). Параметры среды: Ррасч перед кл=0.8 МПа (8.0 кгс/см2) (изб.), Ррасч после кл=0.5 МПа (5.0 кгс/см2) (изб.),Tрасч=40°C, среда - сервисный воздух. Номинальный расход - 2000 Нм3/ч. Перепад на клапане ΔР =3 кгс/см2. Мах.перепад на клапане, для расчета мощности электропривода ΔР=0.5 МПа (5 кгс/см2). Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 108х4 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM SAR (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-0E1-000. Комплектно с блоком питания токового датчика положения типа Mini PS-100 | определяет поставщик | 30QEB74AA801 |  | Комплект | 1 | определяет поставщик | определяет поставщик | Технические требования в соответствии с ТЗ № 43-ТМ и разделами ТТЗ: 3, 4.1, 4.4, 4.5.8, 4.5.9, 4.5.29.12, 5.4.1.
33
BG3-30UHA-SGA-TM-02-21-002 Система пожаротушения котельного отделения
274-TM_Доп4 | 7 | Задвижка c электроприводом на трубопроводе подвода пара к мазутным фарсункам и мельницам-вентиляторам, DN 200. Ррасч=1.5 МПа (15.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=300°C, среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 219х7 / 09Г2С ГОСТ 10705-80* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Расточка по внутреннему диаметру dр=208+0.46. Строительная длина не более 400 мм. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 | Определяет поставщик | 30HJM00AA001 | Определяет поставщик | Комплект | 1 | Определяет поставщик | Определяет поставщик | Технические требования в соответствии с ТЗ № 43-ТМ и разделами ТТЗ: 3, 4.1, 4.4, 4.5.8, 4.5.9, 4.5.29.12, 5.4.1
33
37
39, 40
BG3-30UHA-SGA-TM-02-21-002 Система пожаротушения котельного отделения
274-TM_Доп4 | 6 | Задвижка c электроприводом на трубопроводе подвода пара к мельнице-вентилятору, DN 80. Ррасч=1.5 МПа (15.3 кгс/см2) (изб.), Tрасч=300°C, среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 89х4 / 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 | Определяет поставщик | 30HFC10AA001 30HFC11AA001 30HFC20AA001 30HFC21AA001 30HFC30AA001 30HFC31AA001 30HFC40AA001 30HFC41AA001 30HFC50AA001 30HFC51AA001 30HFC60AA001 30HFC61AA001 30HFC70AA001 30HFC71AA001 30HFC80AA001 30HFC81AA001 | Определяет поставщик | Комплект | 16 | Определяет поставщик | Определяет поставщик | Технические требования в соответствии с ТЗ № 43-ТМ и разделами ТТЗ: 3, 4.1, 4.4, 4.5.8, 4.5.9, 4.5.29.12, 5.4.1
42
BG3-30UHA-PCB-TM-01-21-002 Система охлаждающей воды. Котельное отделение
274-TM_Доп6 | 2 | Затвор дисковый с электроприводом на трубопроводе подачи технической воды в газозаборные шахты мельниц-вентиляторов, DN 80. Параметры среды: Ррасч=0.6 МПа (6 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - техническая вода. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 89х4 / 09Г2С по ГОСТ 10705-80* гр.В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 | Определяет поставщик | 30PAC08AA001 30PAC08AA002 30PAC08AA003 30PAC08AA004 30PAC08AA005 30PAC08AA006 30PAC08AA007 30PAC08AA008 | Определяет поставщик | Комплект | 8 | Определяет поставщик | Определяет поставщик | Технические требования в соответствии с ТЗ № 141-ТМ и разделами ТТЗ: 3, 4.1, 4.4, 4.5.8, 4.5.9, 4.5.29.12, 5.4.1
46
BG3-30UHA-PCB-TM-01-21-002 Система охлаждающей воды. Котельное отделение
274-TM_Доп5 | 2 | Клапан запорный с электроприводом на трубопроводе подачи технической воды на маслостанцию мельницы-вентилятора, DN 40. Параметры среды: Ррасч=0.5 МПа (5 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда - техническая вода. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 45х2.5 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Расточка по внутреннему диаметру dр=41+0.25. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 | Определяет поставщик | 30PAC05AA001 30PAC05AA002 30PAC05AA003 30PAC05AA004 30PAC05AA005 30PAC05AA006 30PAC05AA007 30PAC05AA008 | Определяет поставщик | Комплект | 8 | Определяет поставщик | Определяет поставщик | Технические требования в соответствии с ТЗ № 43-ТМ и разделами ТТЗ: 3, 4.1, 4.4, 4.5.8, 4.5.9, 4.5.29.12, 5.4.1
52
BG3-30UHA-HJG-TM-02-21-002 Система трубопроводов ЗЗУ котельного отделения
274-TM_Доп6_Изм1 | 1 | Задвижка c электроприводом на общем трубопроводе подвода инструментального воздуха, DN 100 80. Ррасч=0.8 1.0 МПа (8.0 10.2 кгс/см2) (изб.), Tрасч=40°C, среда - воздух. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80*) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 108 89х4 / 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 | Определяет поставщик | 30HJL65AA032 | Определяет поставщик | Комплект | 1 | Определяет поставщик | Определяет поставщик | Технические требования в соответствии с ТЗ № 141-ТМ и разделами ТТЗ: 3, 4.1, 4.4, 4.5.8, 4.5.9, 4.5.29.12, 5.4.1