ЛОТ1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение Услуг: «Экспертиза промышленной безопасности баков изоляционного масла» специализированной организацией.

- Наименование филиала.

Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

- Полное наименование оборудования, место оказания Услуг.

Мазут хозяйство:

- Вертикальный бак хранения изоляционного масла № 1 V= 70 м³

- Вертикальный бак хранения изоляционного масла № 2 V= 70 м³

- Вертикальный бак хранения изоляционного масла № 3 V= 70 м³

- Вертикальный бак хранения изоляционного масла № 4 V= 70 м³

- Основание для оказания Услуг.

- Утвержденная программа эксплуатации филиала «Шатурская ГРЭС» на 2018 г.

- Заключения предыдущих экспертиз промышленной безопасности.

- Цель оказания Услуг.

- Оценка технического состояния, возможности, условий и сроков дальнейшей эксплуатации баков изоляционного масла, отработавших нормативный срок;

- Оформление и внесение в реестр Ростехнадзора заключений экспертизы промышленной безопасности (далее ЭПБ) баков изоляционного масла.

- Содержание Услуг

| № п/п | Наименование работ | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| Услуги по ЭПБ баков изоляционного масла включают в обязательном порядке: |  |  |  |
| 1 | Анализ технической документации | маслобак | 4 |
| 2 | Разработка и согласование с Заказчиком индивидуальных программ проведения ЭПБ | маслобак | 4 |
| 3 | Выполнение зачистки маслобаков в местах проведения обследования. | маслобак | 4 |
| 4 | Визуально-измерительный контроль металлоконструкций | маслобак | 4 |
| 5 | Ультразвуковая толщинометрия обечаек, днища, кровли | маслобак | 4 |
| 6 | Измерение геометрической формы стенок, отклонений образующих стенки от вертикали и отклонений наружного контура днища от горизонтали | маслобак | 4 |
| 7 | Проведение неразрушающего контроля монтажных сварных соединений ультразвуковым и магнитными методами (выборочно-по результатам ВИК и указаниям эксперта) | маслобак | 4 |
| 8 | Оценка состояния основания и отмостки | маслобак | 4 |
| 9 | Оценка остаточного ресурса работы бака с учетом: -расчета скорости коррозии в местах уменьшения толщин элементов, оценки изменения механических свойств и структуры металла, объема и характера циклических нагружений -проведение необходимых расчетов с учетом полученных при обследовании (экспертизе) данных -установление возможности(срока) эксплуатации резервуара и уровня заполнения, разработка рекомендаций и компенсационных мероприятий | маслобак | 4 |
| 10 | Оформление, согласование и сопровождение заключения ЭПБ (содержащего обоснованные выводы о соответствии объектов экспертизы: баков изоляционного масла требованиям промышленной безопасности) в ЦУ Ростехнадзора | маслобак | 4 |
| 11 | Запись в технических паспортах | маслобак | 4 |

- Требования к Исполнителю.

6.1    Наличие у Исполнителя лицензии Ростехнадзора на деятельность по проведению экспертизы         промышленной безопасности.

  - Наличие собственной лаборатории неразрушающего контроля, аттестованной в соответствии с ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» в системе экспертизы промышленной безопасности;

  - Наличие в своем штате специалистов неразрушающего контроля по основным видам дефектоскопии (УК, МК, ВИК и т.д.); аттестованных не менее чем на II уровень ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

  - Наличие не менее 3-х экспертов, для которых работа в данной организации является основной, что должно быть подтверждено копиями трудовых книжек и приказов о приёме на работу (с отметкой об ознакомлении эксперта с приказом), аттестованных в соответствии с «Положением об аттестации экспертов в области промышленной безопасности» утв. Постановлением Правительства от 28.05.2015 г. № 509.  Области аттестации экспертов, в соответствии с «Перечнем областей аттестации экспертов в области промышленной безопасности», утв. Ростехнадзором России 09.09.2015 г. № 355, для выполнения экспертизы опасных производственных объектов III класса опасности: Э12ТУ, Э12ЗС;

  - Наличие в достаточном количестве собственных приборов неразрушающего и разрушающего контроля и специальной оснастки (преобразователей), имеющих актуальные свидетельства о метрологической поверке;

  - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, ПЭБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Исполнителя, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Исполнитель обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Исполнителя от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Исполнителя (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Исполнителя на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Исполнитель (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

- неразрушающего контроля по основным видам дефектоскопии (УЗК, УЗТ, ВИК, ЦД(МПД), ТВ и т.д.); аттестованных не менее чем на II уровень ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»

  - Персонал Исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

  - Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спец одеждой и спец обувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.

- Требования к оказанию Услуг.

- Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- ПОТ «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 2013 г.;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", 2014;

- РО-БРиИ-01 Регламент организации «Правила техники безопасности для подрядных организаций»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;

- ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом РТН № 538 от 14 ноября 2013 г.;

- РБ «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утв. приказом РТН № 784 от 27 декабря 2012 г.

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

  - Услуги в объеме Технического задания оказываются с применением в достаточном количестве собственных приборов неразрушающего и разрушающего контроля и специальной оснастки (преобразователей), имеющих актуальные свидетельства о метрологической поверке.

- Этапы и сроки оказания Услуг.

  - Сроки оказания Услуг:

Срок начала оказания Услуг: «01» марта 2018 года.

Анализ технической документации маслобаков №№ 1, 2, 3, 4 – 19 марта 2018 г.

- Выполнение обследования – до 11 мая 2018 г.

- Срок передачи Заказчику заключений экспертизы промышленной безопасности баков изоляционного масла №№ 1, 2, 3, 4, внесённых в реестр Ростехнадзора – не позднее 30 июня 2018 года.

Срок окончания оказания Услуг: «20» сентября 2018 года.

Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания оказания Услуг не более чем на 14 дней, письменно уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 30 дней до даты начала работ.

Исполнитель является ответственным за соблюдение сроков и качество оказанных им услуг в согласованных объемах.

- Требования к сдаче-приемке Услуг.

- Сдача-приемка услуг должна осуществляться в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ после внесения в реестр Ростехнадзора заключений ЭПБ маслобаков и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2.

- Сдача оказанных Услуг должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;

- ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом РТН № 538 от 14 ноября 2013 г.

Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя и с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - На этапе закупочной процедуры Исполнитель представляет Заказчику следующую документацию:

- устав организации;

- свидетельство о поставке на учет в налоговом органе;

- свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридического лица;

- заверенную копию лицензии на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств;

- заверенные копии удостоверений экспертов;

- заверенные копии трудовых книжек экспертов и приказов о приёме на работу (с отметкой об ознакомлении эксперта с приказом);

- заверенную копию свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля (требования см. в п.6 настоящего Технического задания);

- заверенные копии удостоверений специалистов неразрушающего контроля, а также копии удостоверений специалистов неразрушающего контроля с аттестацией (требования см. в п.6 настоящего Технического задания);

- сведения о наличии материально-технической базы, которая будет использована при выполнении работы согласно настоящего Технического задания;

- заверенные копии свидетельств о госповерке приборов, которыми будут выполняться работы по экспертному обследованию маслобаков;

- сметную документацию на экспертизу промышленной безопасности маслобаков;

- копию приказа по организации работы постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- информацию о системе управления охраной труда (СУОТ), подтвержденной документально (желательно предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента ОНSAS 18001-2007 и других стандартов);

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (если требуется);

- и другую документацию в соответствии с требованиями НТД и настоящего Технического задания.

  - После выполнения экспертного обследования по каждому маслобаку Исполнитель представляет Заказчику:

  - Проект заключения ЭПБ в электронном виде на ознакомление и согласование Заказчику не позднее 31 мая 2018 года;

  - оригинал заключения экспертизы промышленной безопасности на бумажном носителе (в 2-х экземплярах) и электроном носителе (CD диск), содержащие выводы о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации с записью в паспортах маслобаков о проведённой ЭПБ и сроках следующего обследования;

  - оригинал уведомления Центрального управления Ростехнадзора о внесении заключения ЭПБ на маслобаки в реестр заключений ЭПБ;

  - акты оказанных услуг установленной формы.

- Гарантия Исполнителя Услуг.

Исполнитель должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Услуг в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Оказание всех Услуг в установленные сроки.

  - Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за достоверность результатов ЭПБ в соответствии с законодательством РФ.