ЛОТ 6

Техническое задание

на техническое освидетельствование

специализированной организацией сооружений (баков) химического цеха: БОСВ №1, БОСВ №2, БП №1, БП №2.

1. Наименование предприятия.

Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

2. Наименование оборудования:

Баковое хозяйство у здания ВПУ

- Бак осветленной воды №1, БОСВ №1 (V=100 м3, Ø =4890 мм, Н=5800 мм);

- Бак осветленной воды №2, БОСВ №2 (V=100 м3, Ø =4890 мм, Н=5800 мм;

- Бак пермеата №1, БП №1 (V=100 м3, Ø =4890 мм, Н=5800 мм;

- Бак пермеата №2, БП №2 (V=100 м3, Ø =4890 мм, Н=5800 мм

3. Основание.

3.1. Утвержденная Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) Филиала «Шатурская ГРЭС» на 2018 г.

3.2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 1.5.2.

4. Цель проведения работ.

Оценка прочности, устойчивости, эксплуатационной надежности бака осветленной воды №1, бака осветленной воды №2, бака пермеата №1, бака пермеата №2.

Своевременное выявление аварийно опасных дефектов и повреждений.

Надежная и безопасная эксплуатация бака осветленной воды №1, бака осветленной воды №2, бака пермеата №1, бака пермеата №2.

5. Содержание работ.

5.1. Техническое освидетельствование бака осветленной воды №1, бака осветленной воды №2, бака пермеата №1, бака пермеата №2:

- наружный и внутренний осмотр резервуаров;

- измерение толщины листов поясов стенок, днища, кровли с использованием соответствующих средств измерений не менее 82 точек по каждому баку;

- ВИК сварных швов, не менее 100%;

- измерение геометрической формы стенок (определение отклонения образующей стенки от вертикали, размеры местных деформаций (хлопуны, вмятины), не менее 8 точек по каждому баку;

- проверка состояния основания и опорных строительных конструкций баков.

5.2. Техническое освидетельствование комиссией филиала с участием специалистов специализированных организаций, главным специалистом Московского Представительства ПАО «Юнипро» и органов государственного контроля и надзора:

- наружный и внутренний осмотр,

- проверка технической документации,

- соответствие условиям безопасности.

6. Требования к исполнителю.

6.1. Наличие у исполнителя:

- соответствующих действующих лицензий на выполнение видов деятельности в рамках технического задания.

- аттестованной лаборатории неразрушающего контроля;

- обученных и аттестованных в органах Ростехнадзора специалистов НК и экспертов, а так же необходимые инструменты и приспособления для выполнения всего комплекса работ;

- опыта работы в данной области не менее 3-х лет.

6.2. Исполнитель обязан:

- выполнить все работы в установленные сроки;

- обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всем необходимым инструментом и приспособлениями для выполнения работы;

- обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, Правил противопожарного режима в РФ (ППР), правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования.

- обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами» и соблюдать Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро», СТО № ОТиБП-С.20.

- Выполнять требования по системе менедмежмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» СТО № ОТиБП-Р.03.

Исполнитель принимает обязательные требования Заказчика о соблюдении персоналом исполнителя правил и норм по охране труда, в том числе по обеспечению и  правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, правил противопожарной безопасности, за неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф за каждое нарушение и потребовать от Исполнителя отстранения от работ лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежат безусловному и незамедлительному исполнению Исполнителем.

7.  Требования к выполнению работ.

7.1. Техническое освидетельствование бака осветленной воды №1, бака осветленной воды №2, бака пермеата №1, бака пермеата №2 должно быть выполнено в соответствии с нормативно-технической документацией в рамках настоящего технического задания:

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Правила противопожарного режима в Российской федерации;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95);

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97);

- ПТЭ электрических станций и сетей Российской Федерации (2003 г.);

- Циркуляр Ц – 01 – 97 (Т) «О повышении надёжности металлических баков запаса конденсата, химически очищенной и обессоленной воды, баков грязного конденсата и возвращаемого конденсата»;

- Типовая инструкция по эксплуатации металлических резервуаров для хранения жидкого топлива и горячей воды,  РД 34.21.526 – 95;

- Методические указания по обследованию баков-аккумуляторов горячей воды, РД 34.40.601-97.

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- СТО 17230282.27.010.001-2007 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния».

- РД 153-34.1-21.530-99 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 2. Металлические конструкции.

- РД 153-34.1-21.326-2001 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции.

- Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 155н.

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. СТО № ОТиБП-Р.03.

7.2. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 10.06.1993 г. №5151-1 «О сертификации продукции и услуг» и Приказа МЧС России от 08.07.2002 г. № 320 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности».

8. Этапы выполнения работ.

Начало выполнения работ – 1 апреля 2018г.

Окончание выполнения работ – 30 июня 2018г.

Отдельные этапы работ и сроки их выполнения – по согласованию с Заказчиком:

- согласование отчетов и актов по техническому освидетельствованию;

- сопровождение подписания актов по техническому освидетельствованию комиссией филиала «Шатурская ГРЭС», с привлечением специалистов спец. организации, Ростехнадзора, Московского представительства ПАО «Юнипро»;

- предоставление оформленных и подписанных  отчетов и актов.

9. Требования к приемке.

9.1. Приёмка выполненных работ осуществляется в сроки, установленные настоящим Техническим заданием.

9.2. Приёмка выполненных работ Заказчиком осуществляется при получении от исполнителя:

- Отчетов по результатам технического освидетельствования бака осветленной воды №1, бака осветленной воды №2, бака пермеата №1, бака пермеата №2;

- Отчетов по результатам технического обследования бака осветленной воды №1, бака осветленной воды №2, бака пермеата №1, бака пермеата №2,  входит в состав отчета по результатам технического освидетельствования.

- Актов технического освидетельствования бака осветленной воды №1, бака осветленной воды №2, бака пермеата №1, бака пермеата №2,  подписанных комиссией филиала, специалистами специализированной организации, главным специалистом Московского представительства ПАО «Юнипро» и представителем органов государственного  контроля и надзора.

9.3. Приёмка выполненных работ осуществляется в соответствии НТД.

9.4.Предварительные результаты работ должны быть согласованы с заказчиком.

10. Перечень документации, предъявляемой заказчику.

  - Акты выполненных работ установленной формы.

  - Технические отчеты в соответствии с перечнем п.9.2., в которых отражаются:

- результаты ВИК,

- ультразвуковой толщинометрии поясов стенок, днища и кровли баков,

- состояние основания баков,

- состояние опорных строительных конструкций баков

с выдачей заключения технического состояния, выводов и рекомендаций на бумажном носителе в кол-ве не менее 2-х экземпляров и на электронном носителе.

11. Гарантии исполнителя работ.

11.1 Исполнитель работ гарантирует:

- Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и настоящим Техническим заданием.

- Выполнение всех Работ в установленные сроки.

11.2 Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

11.3 Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за достоверность результатов экспертного обследования  в соответствии НТД и с законодательством РФ.

Приложение №1.

к Техническому заданию

на техническое освидетельствование

специализированной организацией

сооружений (баков) химического цех

бака осветленной воды №1,

бака осветленной воды №2,

бака пермеата №1,

бака пермеата №2

Дополнительные требования

на этапе проведения закупочных процедур.

Настоящие дополнительные требования  обязательны  к участнику закупочной процедуры.

В составе документации должны быть представлены:

- копия устава организации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копия свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридического лица;

- заверенная копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля;

- сведения о наличии в своем штате специалистов неразрушающего контроля по основным видам дефектоскопии (УК, МК, ВИК и т.д.); аттестованных не менее чем на II-й уровень ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля».

- заверенные копии удостоверений специалистов неразрушающего контроля;

- сведения о наличии материально-технической базы, которая будет использована при выполнении работы согласно настоящего Технического задания;

- сведения о наличии необходимой оснастки, средств малой механизации, специнструмента, приспособлений и т.п. Заверенные копии свидетельств о поверке приборов, которыми будут выполняться работы по технической техническому освидетельствованию и комплексному обследованию;

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.;

- копии удостоверений членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- информация о системе управления охраной труда (СУОТ), подтвержденной документально (желательно предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента ОНSAS 18001-2007 и других стандартов);

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (если требуется);

- информация об опыте выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее чем за 3 года. Желательно наличие аналогичного опыта выполнения работ на Шатурской ГРЭС. Положительные отзывы;

- комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненной в соответствии со справочниками ОРГРЭС 1992 г., Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп).

Расчет плановой стоимости должен содержать все планируемые расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, Участник закупочной процедуры  имеет право посетить объект производства работ с целью наиболее объективной оценки объемов работы, сроков выполнения и ее стоимости.

В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель на этапе проведения закупочной процедуры. обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемых требований к основному Исполнителю.