ЛОТ 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение экспертизы промышленной безопасности

трубопроводов кислоты и щелочи:

трубопровод щелочи на ВПУ.

1. Наименование предприятия:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

2. Полное наименование оборудования (системы), место производства работ:

Трубопровод подачи щелочи в мерники ВПУ (трубопровод щелочи на ВПУ). Трубопровод Ø 57х3,5 мм, протяженность 200 м, материал – Сталь 3. Трубопровод смонтирован в 1992 г.

Склад хранения реагентов в здании ХВО 3-ей очереди, эстакада ВПУ-ХВО, реагентное хозяйство в  здании ВПУ.

3. Основание для проведения работ:

  - Утвержденная Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) Филиала «Шатурская ГРЭС» на 2018 г.

  - Федеральный закон 116-ФЗ от 20.06.1997 ст. 7.

  - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Правила безопасности химически опасных производственных объектов.

  - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности п.12.1.подпункт 3.

  - Заключение экспертизы промышленной безопасности технического состояния трубопровода щелочи от баков хранения СХР до баков –мерников ВПУ, рег. №02-ТУ-12954-2014 от 29.07.2014 г., ООО «ИЦ ВСТ».

4. Цель проведения работ:

Продление срока безопасной эксплуатации трубопровода щелочи на ВПУ.

Оценка соответствия трубопровода щелочи на ВПУ требованиям промышленной безопасности.

Оценка технического состояния трубопровода щелочи на ВПУ, применяемого на ОПО.

Получение заключения ЭПБ, внесенного в установленном порядке в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности на трубопровод щелочи на ВПУ.

5. Содержание работ:

5.1. Полное техническое диагностирование трубопровода щелочи на ВПУ:

- расчет на прочность,

- измерение коррозионного износа металла,

- контроль состояния сварных швов визуальным осмотром и неразрушающим методом в объеме не менее 10% от объема сварных стыков,

- заключение о состоянии и качестве сварных стыков,

- состояние тепловой изоляции трубопровода при наличии.

5.2. Испытание трубопровода на прочность и плотность.

5.3. Проведение расчета скорости коррозии металла трубопровода щелочи на ВПУ для определения периодичности проведения ревизии трубопроводов.

5.4. Проведение расчета срока остаточного ресурса трубопровода щёлочи на ВПУ.

5.5. Оформление, согласование и сопровождение заключения ЭПБ, содержащего обоснованные выводы о соответствии трубопровода щелочи на ВПУ требованиям промышленной безопасности, до получения уведомления о  внесении заключения  в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности в установленном порядке.

6. Требования к исполнителю работ:

6.1. Наличие у исполнителя:

- действующей лицензии Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, эксплуатируемых на взрывопожароопасных и химические опасных производственных объектах.

- аттестации в области промышленной безопасности по области аттестации, соответствующей объекту экспертизы;

- собственной лаборатории неразрушающего контроля, подтверждённой свидетельством об аттестации  в соответствии с  ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» в системе экспертизы промышленной безопасности, действие которого распространяется на взрывопожароопасные и химически опасные производственные объекты.

Лаборатория неразрушающего контроля должна быть аттестована на следующие виды неразрушающего контроля (НК):

- визуальный и измерительный контроль;

- ультразвуковой контроль (дефектоскопия, толщинометрия);

- наличие не менее 3-х экспертов, для которых работа в данной организации является основной, что должно быть подтверждено копиями трудовых книжек и приказов о приёме на работу (с отметкой об ознакомлении эксперта с приказом), аттестованных в соответствии с «Положением об аттестации экспертов в области промышленной безопасности» утв. Постановлением Правительства от 28.05.2015 г. № 509.  Области аттестации экспертов, в соответствии с «Перечнем областей аттестации экспертов в области промышленной безопасности», утв. Ростехнадзором России 09.09.2015 г. № 355, для выполнения экспертизы опасных производственных объектов III класса опасности: Э9ТУ;

- обученных и аттестованных в органах Ростехнадзора специалистов НК и экспертов, а так же необходимые инструменты, приспособления и приборы, имеющие актуальные сведения о поверке;

- опыта работы в данной области не менее 5-х лет.

6.2. Исполнитель обязан:

- выполнить все работы в установленные сроки;

- обеспечить персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всем необходимым инструментом и приспособлениями для выполнения работы;

- обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, Правил противопожарного режима в РФ (ППР), правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования.

- обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами» и соблюдать Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро» СТО № ОТиБП-С.20.

- Выполнять требования по системе менедмежмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» СТО № ОТиБП-Р.03.

Исполнитель работ принимает обязательные требования Заказчика о соблюдении персоналом подрядчика правил и норм по охране труда, в том числе по обеспечению и  правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, правил противопожарной безопасности, за неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с Исполнителя работ штраф за каждое нарушение и потребовать от Исполнителя работ отстранения от работ лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежат безусловному и незамедлительному исполнению Исполнителем работ.

7. Требования к выполнению работ:

Работы по экспертизе промышленной безопасности трубопровода щелочи на ВПУ должны проводиться в соответствии со следующей нормативно-технической документацией:

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Правила безопасности химически опасных производственных объектов;

- Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности.

- Федеральный закон от 2.07.2013 г. № 186-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части проведения экспертизы промышленной безопасности и уточнения отдельных полномочий органов государственного надзора при производстве по делам об административных правонарушениях».

- Приказ Минприроды №195 от 30 июня 2009г «Об утверждении порядка продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах», взамен РД 03-484-02 (Положение о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах).

При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 10.06.1993 г. №5151-1 «О сертификации продукции и услуг» и Приказа МЧС России от 08.07.2002 г. № 320 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности.

8. Этапы и сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – 1 апреля 2018 года.

Окончание выполнения работ – 30 июня 2018 года.

Отдельные этапы работ и сроки их выполнения – по согласованию с Заказчиком.

9. Требования к приёмке:

9.1. Приёмка выполненных работ осуществляется в сроки, установленные настоящим Техническим заданием.

9.2. Приёмка выполненных работ Заказчиком осуществляется при получении от исполнителя:

- заключения экспертизы промышленной безопасности на трубопровод щелочи на ВПУ;

- уведомления РТН о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности на трубопровод щелочи на ВПУ в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности;

9.3. Предварительные результаты работ должны быть согласованы с главным инженером и ОТД Заказчика.

9.4. Приёмка выполненных работ должна осуществляться в соответствии с НТД.

10. Документация, предъявляемая Заказчику:

10.1.Акты выполненных работ, установленной формы.

10.2 Оригинал заключения экспертизы промышленной безопасности.

10.3. Оригинал уведомления РТН о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности на трубопровод щелочи на ВПУ в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности.

10.4. Документация по п. 10.2 – 10.3 предоставляется в бумажном виде в кол-ве 3-х экземпляров и на электронном носителе.

11. Гарантии исполнителя работ:

11.1 Исполнитель работ гарантирует:

- Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией, действующей нормативно-технической документацией и настоящим Техническим заданием.

- Выполнение всех Работ в установленные сроки.

11.2 Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

11.3 Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за достоверность результатов экспертного обследования  в соответствии НТД и с законодательством РФ.

Приложение №1.

к Техническому заданию

на проведение экспертизы промышленной

безопасности трубопроводов кислоты и щелочи:

трубопровод щелочи на ВПУ.

Дополнительные требования

на этапе проведения закупочных процедур.

Настоящие дополнительные требования обязательны к участнику закупочной процедуры.

В составе документации должны быть представлены:

- копия устава организации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копия свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридического лица;

- копия действующей лицензии Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности.

- заверенная копию свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля;

- сведения о наличии в своем штате специалистов неразрушающего контроля по основным видам дефектоскопии (УК, МК, ВИК и т.д.); аттестованных не менее чем на II-й уровень ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля». При этом аттестация специалистов НК должна распространяться на объекты контроля –  химические опасные производственные объекты;

- заверенные копии удостоверений специалистов неразрушающего контроля;

- сведения о наличии материально-технической базы, которая будет использована при выполнении работы согласно настоящего Технического задания;

- сведения о наличии необходимой оснастки, средств малой механизации, специнструмента, приспособлений и т.п. Заверенные копии свидетельств о поверке приборов, которыми будут выполняться работы по технической диагностике и ЭПБ;

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ), подтвержденной документально (желательно предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента ОНSAS 18001-2007 и других стандартов);

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (если требуется);

- информация об опыте выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее чем за 3 года. Желательно наличие аналогичного опыта выполнения работ на Шатурской ГРЭС. Положительные отзывы;

- комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненной в соответствии со справочниками ОРГРЭС 1992 г., Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп).

Расчет плановой стоимости должен содержать все планируемые расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, Участник закупочной процедуры имеет право посетить объект производства работ с целью наиболее объективной оценки объемов работы, сроков выполнения и ее стоимости.

В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель на этапе проведения закупочной процедуры обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемых требований к основному Исполнителю.