ЛОТ 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение экспертизы промышленной безопасности

баков-мерников кислоты и щелочи (БК-1, БК-2, БМК-1, БМК-2).

1. Наименование предприятия:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

2. Полное наименование оборудования (системы), место производства работ.

Склад химических реагентов, здание ХВО 3-ей очереди:

1. Бак хранения кислоты №1 (БК №1), V=63 м 3 , Ø 3800 мм, Н=6000 мм, толщина обечайки – 4 мм, 6 мм, толщина днища – 6 мм, толщина кровли – 4 мм. Материал  - Ст. 3 сп 5. Бак смонтирован в 2008 г.

2. . Бак хранения кислоты №2 (БК №2), V=63 м 3 , Ø 3800 мм, Н=6000 мм, толщина обечайки – 4 мм, 6 мм, толщина днища – 6 мм, толщина кровли – 4 мм. Материал  - Ст. 3 сп 5. Бак смонтирован в 2008 г.

Реагентное хозяйство, здание ВПУ:

1. Бак-мерник кислоты  №1 (БМК №1), V=3 м 3 , Ø 1356 мм, Н=2900 мм, толщина обечайки – 5 мм, толщина днища – 5 мм, толщина кровли – 5 мм. Материал  - Ст. 3 сп 5. Бак-мерник смонтирован в 2008 г.

2. Бак-мерник кислоты  №2 (БМК №2), V=3 м 3 , Ø 1356 мм, Н=2900 мм, толщина обечайки – 5 мм, толщина днища – 5 мм, толщина кровли – 5 мм. Материал  - Ст. 3 сп 5. Бак-мерник смонтирован в 2008 г.

Здание установки нейтрализации обмывочных вод РВП:

5. Бак-мерник щелочи РВП (БМЩ РВП), V=4,0 м3; Ø 1678 мм, Н=1800 мм, толщина стенки (обечайки) –8 мм, толщина днища – 8 мм, толщина кровли – 5 мм. Материал  - Ст. 3 сп 5. Бак-мерник смонтирован в 2008 г.

3. Основание для проведения работ:

3.1. Утвержденная Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) Филиала «Шатурская ГРЭС» на 2018 г.

3.2. Федеральный закон 116-ФЗ от 20.06.1997 ст. 7.

3.3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Правила безопасности химически опасных производственных объектов.

3.4. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности.

3.5. Протокол результатов толщинометрии БК №1 от 10.11.2016 г., Протокол результатов толщинометрии БК №2 от 10.11.2016 г., Протокол результатов ультразвуковой толщинометрии БМК №1 от 27.01.2017 г., Протокол результатов ультразвуковой толщинометрии БМК №2 от 27.01.2017 г.

4. Цель проведения работ:

Продление срока безопасной эксплуатации БК №1, БК №2, БМК №1, БМК №2, БМЩ РВП.

Оценка соответствия БК №1, БК №2, БМК №1, БМК №2, БМЩ РВП требованиям промышленной безопасности.

Оценка технического состояния БК №1, БК №2, БМК №1, БМК №2, БМЩ РВП, применяемых на ОПО.

Получение заключений ЭПБ, внесенных в установленном порядке в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности.

5. Содержание работ:

5.1. Полное (100%) техническое диагностирование БК №1, БК №2, БМК №1, БМК №2, БМЩ РВП:

-  расчет на прочность,

-  измерение коррозионного износа металла,

-  контроль состояния сварных швов визуальным осмотром и неразрушающим методом.

5.2. Проведение расчета срока остаточного ресурса БК №1, БК №2, БМК №1, БМК №2, БМЩ РВП.

5.3. Испытание БК №1, БК №2, БМК №1, БМК №2, БМЩ РВП на прочность, устойчивость, герметичность.

5.4. Оформление, согласование и сопровождение заключений ЭПБ, содержащих обоснованные выводы о соответствии БК №1, БК №2, БМК №1, БМК №2, БМЩ РВП требованиям промышленной безопасности, до получения уведомления о  внесении заключения  в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.

5.5 Составление паспорта установленной формы на БМЩ РВП.

6. Требования к исполнителю работ:

6.1. Наличие у исполнителя:

- действующей лицензии Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, эксплуатируемых на взрывопожароопасных и химические опасных производственных объектах.

- аттестации в области промышленной безопасности по области аттестации, соответствующей объекту экспертизы.

- собственной лаборатории неразрушающего контроля, подтверждённой свидетельством об аттестации  в соответствии с ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» в системе экспертизы промышленной безопасности, действие которого распространяется на химические опасные производственные объекты.

Лаборатория неразрушающего контроля должна быть аттестована на следующие виды неразрушающего контроля (НК):

- визуальный и измерительный контроль;

- акустический контроль (ультразвуковая дефектоскопия, ультразвуковая толщинометрия);

- магнитный контроль (магнитопорошковый метод);

- обученных и аттестованных в органах Ростехнадзора специалистов НК и экспертов, а так же необходимых инструментов, приспособлений и приборов, имеющих актуальные сведения о поверке;

- наличие не менее 3-х экспертов, для которых работа в данной организации является основной, что должно быть подтверждено копиями трудовых книжек и приказов о приёме на работу (с отметкой об ознакомлении эксперта с приказом), аттестованных в соответствии с «Положением об аттестации экспертов в области промышленной безопасности» утв. Постановлением Правительства от 28.05.2015 г. № 509.  Области аттестации экспертов, в соответствии с «Перечнем областей аттестации экспертов в области промышленной безопасности», утв. Ростехнадзором России 09.09.2015 г. № 355, для выполнения экспертизы опасных производственных объектов III класса опасности: Э9ТУ;

- опыта работы в данной области не менее 5-и лет.

6.2. Исполнитель обязан:

- выполнить все работы в установленные сроки;

- обеспечить персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всем необходимым инструментом и приспособлениями для выполнения работы;

- обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, Правил противопожарного режима в РФ (ППР), правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования.

- обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами» и соблюдать Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро» СТО № ОТиБП-С.20.

- Выполнять требования по системе менедмежмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» СТО № ОТиБП-Р.03.

Исполнитель работ принимает обязательные требования Заказчика о соблюдении персоналом подрядчика правил и норм по охране труда, в том числе по обеспечению и  правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, правил противопожарной безопасности, за неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с Исполнителя работ штраф за каждое нарушение и потребовать от Исполнителя работ отстранения от работ лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежат безусловному и незамедлительному исполнению Исполнителем работ.

7. Требования к выполнению работ:

Работы по экспертизе промышленной безопасности БК №1, БК №2, БМК №1, БМК №2, БМЩ РВП должны проводиться в соответствии со следующей нормативно-технической документацией:

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Правила безопасности химически опасных производственных объектов;

- Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности.

- Федеральный закон от 2.07.2013 г. № 186-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части проведения экспертизы промышленной безопасности и уточнения отдельных полномочий органов государственного надзора при производстве по делам об административных правонарушениях».

- Приказ Минприроды №195 от 30 июня 2009г «Об утверждении порядка продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах», взамен РД 03-484-02.

При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 10.06.1993 г. №5151-1 « О сертификации продукции и услуг» и Приказа МЧС России от 08.07.2002 г. № 320 « Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности.

8. Этапы и сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – 1 апреля 2018 года.

Окончание выполнения работ – 30 июня 2018 года.

Отдельные этапы работ и сроки их выполнения – по согласованию с Заказчиком.

9. Требования к приёмке:

9.1. Приёмка выполненных работ осуществляется в сроки, установленные настоящим Техническим заданием.

9.2. Приёмка выполненных работ Заказчиком осуществляется при получении от исполнителя:

- заключений экспертизы промышленной безопасности,

- уведомлений РТН о внесении заключений экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности:

- паспорт установленной формы на БМЩ РВП.

9.3. Предварительные результаты работ должны быть согласованы с Заказчиком.

9.4. Приёмка выполненных работ должна осуществляться в соответствии с НТД.

10. Документация, предъявляемая Заказчику:

10.1.Акты выполненных работ, установленной формы.

10.2 Оригиналы заключений экспертизы промышленной безопасности на БК №1, БК №2, БМК №1, БМК №2, БМЩ РВП.

10.3. Оригиналы уведомлений РТН о внесении заключений экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности.

10.4. Паспорт установленной формы на БМЩ РВП.

10.5. Документация по п. 10.2 – 10.4 предоставляется в бумажном виде и на электронном носителе. В бумажном виде документация по п. 10.2 – 10.3 предоставляется в 3-х экземплярах, по п. 10.4 – в 1-ом экземпляре.

11. Гарантии исполнителя работ:

11.1 Исполнитель работ гарантирует:

- Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией, действующей нормативно-технической документацией и настоящим Техническим заданием.

- Выполнение всех Работ в установленные сроки.

11.2 Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

11.3 Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за достоверность результатов экспертного обследования  в соответствии НТД и с законодательством РФ.

Приложение №1.

к Техническому заданию

на проведение экспертизы

промышленной безопасности

баков-мерников кислоты и щелочи

(БК-1, БК-2, БМК-1, БМК-2)

Дополнительные требования

на этапе проведения закупочных процедур.

Настоящие дополнительные требования обязательны к участнику закупочной процедуры.

В составе документации должны быть представлены:

- копия устава организации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копия свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридического лица;

- копия действующей лицензии Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, эксплуатируемых на опасном производственном объекте;

- заверенная копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля;

- сведения о наличии в своем штате специалистов неразрушающего контроля по основным видам дефектоскопии (УК, МК, ВИК и т.д.); аттестованных не менее чем на II  уровень ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля». При этом аттестация специалистов НК должна распространяться на объекты контроля –  химические опасные производственные объекты. Заверенные копии удостоверений специалистов неразрушающего контроля;

- сведения о наличии материально-технической базы, которая будет использована при выполнении работы согласно настоящего Технического задания;

- сведения о наличии необходимой оснастки, средств малой механизации, специнструмента, приспособлений и т.п. Заверенные копии свидетельств о госповерке приборов, которыми будут выполняться работы по технической диагностике и ЭПБ;

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- информация о наличии  системы управления охраной труда (СУОТ), подтвержденной документально (желательно предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента ОНSAS 18001-2007 и других стандартов);

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (если требуется);

- информация об опыте выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее чем за 3 года. Желательно наличие аналогичного опыта выполнения работ на Шатурской ГРЭС. Положительные отзывы;

- комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненной в соответствии со справочниками ОРГРЭС 1992 г., Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп).

Расчет плановой стоимости должен содержать все планируемые расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

.На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, Участник закупочной процедуры имеет право посетить объект производства работ с целью наиболее объективной оценки объемов работы, сроков выполнения и ее стоимости.

В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель на этапе проведения закупочной процедуры обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемых требований к основному Исполнителю.