# ЛОТ 8

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение экспертизы промышленной

безопасности мазутного резервуара ст.№6.

1. Наименование предприятия:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

2. Полное наименование оборудования, место производства услуги:

Мазутный резервуар вертикальный стальной РВС-20 000 (1990г.) ёмкостью 20 000 м³ (ст.№6), мазутное хозяйство филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (котлотурбинный цех), диаметр резервуара-39,9м, высота резервуара-21 м.

3. Основание для проведения услуги:

- Приказ от 14 ноября 2013 г. № 538 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности"

- Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов (РД 08-95-95).

- Рекомендации по ремонту и безопасной эксплуатации металлических и железобетонных резервуаров для хранения мазута (РД 34.23.601-96).

- Резервуары вертикальные стальные сварные для нефти и нефтепродуктов. Техническое диагностирование и анализ безопасности (СА-03-008-08).

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».

- Производственная программа филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на 2018 год.

4. Цель проведения услуги:

Получение от специализированной организации:

- обоснованного заключения по результатам полного технического диагностирования резервуара, содержащего выводы и рекомендации;

- получение заключения экспертизы промышленной безопасности, внесенного в реестр Ростехнадзора.

5. Содержание услуги.

| Объект | Наименование | Наименование работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мазутный резервуар №6 | Вертикальный стальной резервуар ёмкостью 20 000 м³ | - ознакомление и анализ эксплуатационно - технической документации; - анализ конструктивных особенностей резервуаров и условий эксплуатации; - составление программы полного технического диагностирования; - визуальный осмотр всех конструкций с внутренней и наружной сторон; - зачистка стенок, днища, кровли и сварных швов резервуара, с целью подготовки его к проведению технического диагностирования; - измерение толщины поясов стенки, кровли, днища, окрайки, МПД, УЗД сварных швов и замеры твердости; - геометрические измерения формы резервуара с целью выявления отклонений стенок резервуара от проектной; - определение необходимости оценки механических свойств материала и его структуры (методами неразрушающего контроля); - оценка физико-механических свойств и структуры металла; - проверка состояния основания и отмостки; - оценка остаточного ресурса работы металла с учетом: а) скорости коррозии в местах уменьшения толщин элементов; б) изменения механических свойств металла или сварных соединений; в) объема и характера циклических нагружений; - оформление заключения (отчета) по результатам полного технического диагностирования; - установление возможности (срока) эксплуатации резервуара и уровня заполнения с выдачей соответствующего заключения; - оформление заключения экспертизы промышленной безопасности; - сопровождение заключения экспертизы промышленной безопасности в органах Ростехнадзора для внесения в реестр. |

6. Требование к Исполнителю:

6.1. Наличие лицензии Ростехнадзора России на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств.

6.2. Экспертная организация, проводящая экспертизу промышленной безопасности мазутного

резервуара №6 должна:

6.2.1. Иметь специалистов по визуально-измерительному и другим видам неразрушающего

контроля и не менее 3-х экспертов, для которых работа в данной организации является основной, что должно быть подтверждено копиями трудовых книжек и приказов о приёме на работу (с отметкой об ознакомлении эксперта с приказом), аттестованных в соответствии с «Положением об аттестации экспертов в области промышленной безопасности» утв. Постановлением Правительства от 28.05.2015 г. № 509.  Области аттестации экспертов, в соответствии с «Перечнем областей аттестации экспертов в области промышленной безопасности», утв. Ростехнадзором России 09.09.2015 г. № 355, для выполнения экспертизы опасных производственных объектов II класса опасности: Э8ЗС;

6.2.2. Иметь методики, технические регламенты, а также другие нормативно- технические и

методические документы, требование которых обязательно при проведении данной услуги;

6.2.3. Иметь действующее свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля

действие, которого распространяется на резервуары для хранения взрывопожароопасных и

токсичных веществ;

6.2.4. Иметь поверенные измерительные приборы, которые планируется применять при

выполнении услуги по техническому диагностированию.

6.3. Предоставить аналогичную информацию по всем субподрядным организациям, привлекаемым к

выполнению услуги.

6.4. Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

6.5. Руководство организации исполнителя работ по экспертизе резервуара обязано обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями для выполнения работы.

- Требования к выполнению услуги:

Услуга должна быть выполнена в соответствии с требованиями:

- СО 34.21.526-95 «Типовая инструкция по эксплуатации металлических резервуаров для хранения жидкого топлива и горячей воды»;

- РД 08-95-95 «Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов»;

- Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту;

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

- ПБ-03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- Обязательно соблюдение следующих нормативно – технических документов:

- Рекомендации по ремонту и безопасной эксплуатации металлических и железобетонных резервуаров для хранения мазута (РД 34.23.601-96);

- Резервуары вертикальные стальные сварные для нефти и нефтепродуктов. Техническое    диагностирование и анализ безопасности (СА-03-008-08);

- СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) «Правила техники безопасности при эксплуатации

тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- Этапы и сроки выполнения услуги:

Срок выполнения всей услуги по настоящему техническому заданию: июль – ноябрь 2018 г.

1. Проведение полного технического обследования резервуара: июль – август 2018 г.

2. Сопровождение заключения ЭПБ в Центральном управлении Ростехнадзора, передача

заключения ЭПБ внесенного в реестр РТН Заказчику – не позднее 01 октября 2018 года.

3. Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения услуг, уведомив об этом соответствующим образом Исполнителя.

- Требования к сдаче-приемке услуги:

1. Сдача - приёмка выполненной услуги осуществляется в соответствии с этапами и

сроками, установленными настоящим Техническим заданием.

2. Предварительное заключение ЭПБ должно быть согласовано с Главным инженером

и ОТД Заказчика.

3. Приёмка должна осуществляться в соответствии с НТД.

4. Приемка выполненной услуги (ЭПБ) осуществляется по факту передачи Заказчику

заключения ЭПБ, внесенного в реестр Ростехнадзора.

5. Недостатки выполненной услуги, обнаруженные в ходе приёмки, фиксируются в

соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика,

с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая Заказчику:

1. Акты выполненной услуги установленной формы.

2. Заключение экспертизы промышленной безопасности на мазутный резервуар в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде с фотографиями выявленных дефектов.

3. Оригинал положительного решения органов Ростехнадзора на заключение экспертизы промышленной безопасности мазутного резервуара.

- Гарантия Исполнителя услуги:

1. Надлежащее качество услуги в полном объёме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

2. Выполнение всех услуг в установленные сроки.

3. Ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

4. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за достоверность результатов

ЭПБ в соответствии с законодательством РФ.

Дополнительные требования

к Техническому заданию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

- Услуга должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения услуги, с предоставлением документов, подтверждающих опыт выполнения работ, указанных в Техническом задании;

- Сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

- Наличие у Участника положительных референций на аналогичные работы.

- Наличие (не обязательно) у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

- Участник должен предоставить следующую документацию:

- Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации работы постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

6.     Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.