ЛОТ 10

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое диагностирование бака сбора конденсата ст. №1.

1. Наименование предприятия:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

2. Полное наименование оборудования, место производства работ:

Бак сбора конденсата №1, стальной, вертикальный, ёмкостью 400 м3, мазутное хозяйство

филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (котлотурбинный цех), диаметр резервуара-

8,06м, высота резервуара-8,095 м.

3. Основание для проведения услуги:

- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»; «Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ;

- Производственная программа филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на 2018 г.

4. Цель проведения услуги:

Получение от специализированной организации обоснованного заключения по результатам

полного технического диагностирования резервуара, содержащего выводы и рекомендации.

5. Содержание услуги.

| Объект | Наименование | Наименование работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| БСК-1 | Вертикальный стальной резервуар, V= 400 м3 | - Анализ технической документации по изготовлению, эксплуатации и ремонтам резервуара - Составление программы диагностирования; - Визуальный и измерительный контроль всех конструкций; - Ультразвуковой и магнитопорошковый контроль сварных швов резервуара; - Измерение твердости металла резервуара; - Ультразвуковая толщинометрия (УЗТ); - Измерение геометрической формы стенок; - Нивелирование днища резервуара; - Проверка состояния основания и отмостки; - Оценка остаточного ресурса работы металла с учетом: а) скорости коррозии в местах уменьшения толщин элементов; б) изменения механических свойств металла и сварных соединений; в) объема и характера циклических нагружений; - Установление возможности (срока) эксплуатации резервуара и уровня заполнения, с выдачей соответствующего отчета; - Оформление, согласованного с Заказчиком, отчета по результатам полного технического диагностирования. |

6. Требование к Исполнителю:

6.1.Экспертная организация, проводящая техническое диагностирование бака сбора конденсата №1 должна иметь лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности на опасном производственном объекте.

6.2. Иметь специалистов по визуальному, измерительному и другим видам неразрушающего

Контроля;

6.3. Иметь методики, технические регламенты, а также другие нормативно- технические и

методические документы, требование которых обязательно при проведении данной услуги;

6.4. Иметь действующее свидетельство об аттестации лаборатории на указанные виды контроля (ВИК, УЗК, УЗТ, МПД, ТВ);

6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для

выполнения всего комплекса услуг, в рамках настоящего Технического задания, подтвержденного удостоверениями на право работ;

6.6. Иметь поверенные измерительные приборы, которые планируется применять при

выполнении услуги по техническому диагностированию;

6.7. Предоставить аналогичную информацию по всем субподрядным организациям, привлекаемым

к выполнению услуги.

6,8. Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации,

независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда

ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

6.9. Руководство организации исполнителя услуги по диагностике резервуара обязано

обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты,

спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также

всеми необходимыми инструментами и приспособлениями для выполнения услуги.

7.  Требования к выполнению услуги:

Услуга должна быть выполнена в соответствии с требованиями:

- РД 34.40.601-97 «Методические указания по обследованию баков-аккумуляторов горячей воды»;

-  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

- Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту;

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

- ПБ-03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- Обязательно соблюдение следующих нормативно – технических документов:

- СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) «Правила техники безопасности при эксплуатации

тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

8.  Этапы и сроки выполнения услуги:

1. Выполнение услуги по технической диагностике бака: май - июль 2018 года.

2. Проект отчёта по техническому диагностированию должен быть согласован с Главным инженером и ОТД заказчика.

3. Срок выполнения всей услуги по настоящему техническому заданию с предоставлением отчета -31 июля 2018 г.

9.  Требования к сдаче-приемке услуги:

1. Сдача - приёмка выполненной услуги осуществляется в соответствии с этапами и сроками, установленными настоящим Техническим заданием.

2. Приёмка должна осуществляться в соответствии с НТД.

3. Приемка выполненной услуги (ТД) осуществляется по факту передачи Заказчику отчета ТД.

4. Недостатки услуги, обнаруженные в ходе приёмки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения.

10. Документация, предъявляемая Заказчику:

1. Акты выполненной услуги установленной формы.

2. Проект отчета технической диагностики на резервуар (на согласование Заказчику).

3. Отчет технической диагностики на резервуар, в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (CD-диски или флеш-накопитель).

11. Гарантия Исполнителя услуги:

1. Надлежащее качество услуги в полном объёме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

2. Выполнение всей услуги в установленные сроки.

3. Ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

Дополнительные требования

к Техническому заданию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

- Работа должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов, подтверждающих опыт выполнения работ, указанных в Техническом задании;

- Сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года.

- Наличие у Участника положительных референций на аналогичные работы.

- Наличие (не обязательно) у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

- Участник должен предоставить следующую документацию:

- Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации работы постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

6.         Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.