Быстродействующая отсечная арматуры последовательно на горелках мазута и газа. Технические требования.

- Требования к арматуре, шкафам (сборкам, местным щитам управления).

Характеристики трубопровода мазута к мазутным форсункам котлов П-67 ст. №1, №2:

трубопровод присоединения - 28×3 мм;

марка стали трубопровода - Ст20;

рабочее давление Р=40 кг/см2;

рабочая температура Т=130°С;

рабочая среда: топочный мазут М100;

присоединение к трубопроводу – под приварку;

- Характеристики трубопровода растопочного газа к запально-защитным устройствам котлов П-67 ст. №1, №2:

трубопровод присоединения - 20×2,8 мм;

марка стали трубопровода – 10Г2

рабочее давление Ру=16 кг/см2;

рабочая температура Т=45°С;

рабочая среда: пропан-бутан.

присоединение к трубопроводу – под приварку;

тип клапана – прямой;

- Требования к электроприводу:

- электроприводы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55018-2012 «Арматура трубопроводная для объектов энергетики»;.

- все электрические приводы и комплектующие необходимо изготавливать с определенной степенью защиты - не ниже IP 65.

- взрывозащищенное исполнение: степень взрывозащиты – ExdIIТ1;

- стойкость к различным видам ударных или вибрационных нагрузок во избежание разрушения эл.привода

- оборудование должно оставаться работоспособным и сохранять все параметры и характеристики, несмотря на воздействие постоянного магнитного поля и переменных полей с различной сетевой частотой.

- положение при отсутствии питания - закрыт;

- привод – электрический быстродействие закрытия 1 сек.

- Оборудование должно быть работоспособно при сейсмическом воздействии не менее 7 баллов.

- Общая вероятность отказа арматуры и привода (в сборе) не должна превышать  10^-6 в год согласно паспортным данным. Подтверждается паспортными данными или расчетом проектной надежности (средней наработки на отказ – MTBF).

- Требования к уровням вибрации, электрических и электромагнитных полей и ионизирующего излучения:

Допустимые уровни вибрации, а также требования к их измерению регламентируются действующими нормами. В помещениях уровни вибрации от внутренних и внешних источников не должны превышать:

виброскорость – 1,1×10-4 м/с;

виброускорение – 4,0×10-3 м/с2.

Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц не должна превышать 0,5 кВ/м.

Допустимые уровни электромагнитного излучения:

радиочастотного диапазона (30 кГц-300 ГГц);

промышленной частоты 50 Гц.

Арматура, местные щиты управления, размещаемые в местах наличия пыли, воды, должны быть устойчивы к их воздействию, иметь степень защиты IP67.