Приложение №1

К Договору №_____________

От_____________2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 573

на разработку рабочей документации приточной установки ряда «И» котельного

отделения энергоблока №3.

- Заказчик: ПАО «Юнипро».

- Полное наименование объекта, системы.

  - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

  - Объект: «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»;

  - Адрес: Россия. Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков».

- Основание для выполнения работ.

  - Техническое решение № 179 от «18» октября 2017 г. «О замене приточных установок ряда «И» котельного отделения энергоблока № 3».

  - Схема «Компоновка приточной установки Блока №3».

- Цель выполнения работ.

# Выполнение рабочей документации на проведение замены установок приточной вентиляции, расположенных по ряду «И» главного корпуса.

# Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации объекта.

- Содержание Работ.

  - Назначение системы приточной вентиляции: Система должна обеспечивать подачу приточного воздуха в главный корпус на возмещение воздуха, забираемого дутьевыми вентиляторами. Температура приточного воздуха: +10°С в холодный период года и не более +33°С в теплый период года; в режиме дежурного отопления - поддержание температуры внутреннего воздуха +10°С. Обязательства Исполнителя уточняются условиями Договора, включают, но не ограничиваются, следующими работами:

  - В процессе эксплуатации существующие приточные установки AIRNED-M25, AIRNED- М35 показали ненадежность, сложность в наладке и работе. В связи с этим возникла необходимость замены оборудования приточных установок ряда «И» котельного отделения энергоблока №3 на более надежные и простые в эксплуатации.

  - Исполнитель должен выполнить следующее:

    - Выполнить сбор исходных данных для разработки рабочей документации на приточные установки.

    - Разработать рабочую документацию на установку девяти приточных установок ряд И, оси 14-23 отм. 0,000м.;

    - Компоновка и схема каждой приточной установки должны быть выполнены в соответствии с Приложением №1 «Компоновка приточной установки блока №3»;

    - Схема по воздуху - вход холодного воздуха в приточную установку осуществляется в существующую венткамеру (туда же подается горячий воздух из напорного короба ВРВ), затем производится нагрев воздуха в калориферах из оребренных труб, далее нагрев воздуха производится в калориферах спиральнонакатных (КСк) и вентиляторами подается в главный корпус. Расположение вентиляторов одноярусное;

    - Схема по сетевой воде - подача сетевой воды производится в калориферы, изготовленные из оребренных труб по чертежу ПКГ ПТС (подогрев воздуха в этих калориферах 12-15°С), затем в калориферы спирально-накатные (КСк).

  - Разработать рабочую документацию трубопроводов сетевой воды на приточные установки ряда И. На подводящих трубопроводах установить ручную запорную и регулирующую арматуру. Присоединение проектируемых трубопроводов на приточные установки выполнить к существующим трубопроводам сетевой воды, проложенным по ряду И согласно чертежей BG3-30UHA-SBH-HV-10 «Главный корпус. Блок №3. Котельное отделение. Отопление и теплоснабжение».

  - На воздухозаборных решетках, существующих венткамер приточных установок предусмотреть установку закрывающихся шандор с ручным приводом.

  - Подвод горячего воздуха в венткамеры приточных установок выполнить от напорных коробов ВРВ ЗА-ЗГ. На воздуховодах к каждой венткамере приточных установок предусмотреть отсекающий шибер.

  - Разработать и согласовать с Заказчиком комплекты рабочей документации электроснабжения оборудования. Электродвигатели вентиляторов выполнить с прямым пуском, с питанием от шкафов управления приточными установками, укомплектованными соответствующими пускателями и необходимой светосигнальной арматурой (пуск/стоп, авария, ключ выбора управления местное/дистанционное). Управление вентиляторами выполнить от ПТК СВКО и по месту от кнопочного поста управления.

  - Подтвердить расчетами выбор электродвигателей приточной вентиляции и силовых кабелей приточных вентиляторов. Проверить расчетами возможность подключения приточных вентиляторов к сборкам 30BLL по проекту BG3-30U##-###-ES-06 Электроснабжение вентиляции.

  - Состав рабочей документации по электроснабжению должен включать в себя не ограничиваясь:

  - Схемы первичных соединений.

  - Кабельные журналы силовых и контрольных кабелей.

  - Принципиальные схемы вторичных соединений.

  - Схемы шкафов управлений.

  - Схемы подключения щитовых устройств.

  - Разработать и согласовать с Заказчиком комплекты рабочей документации по КИПиА и управлением оборудованием от ПТК СВКО.

  - На подающих трубопроводах сетевой воды к каждой приточной установке установить механические регулирующие клапаны расхода сетевой воды от значений температуры обратной сетевой воды.

  - Оснастить приточные установки приборами КИП местными приборами:

- температура обратной сетевой воды за приточной установкой;

- температура прямой сетевой воды перед приточной установкой;

- давление обратной сетевой воды за приточной установкой;

- давление прямой сетевой воды перед приточной установкой

  - В ПТК СВКО предусмотреть ввод следующих входных дискретных сигналов:

- ключ перевода местн/дистанц в положении «местное управление»;

- ключ перевода местн/дистанц в положении «дистанционное управление»;

- вентилятор приточной установки включен;

- вентилятор приточной установки отключен;

- контроль наличия напряжения вентилятора приточной установки.

- включить вентилятор приточной установки по месту;

- отключить вентилятор приточной установки по месту

  - Из ПТК предусмотреть вывод следующих выходных дискретных сигналов:

- включить вентилятор приточной установки;

- отключить вентилятор приточной установки.

  - Выполнить в ПТК СВКО блокировку:

- автоматического отключения вентиляторов приточных установок при обнаружении пожара в отделении ТВП, дутьевых вентиляторов (30U0010R010) по команде от системы обнаружения пожара;

  - При разработке проекта принять следующие условия:

- расход воздуха через каждую венткамеру приточных установок V=200 000мЗ/час;

- расход горячего воздуха в каждую венткамеру после ВРВ: V=20-25 000мЗ/час;

- температура горячего воздуха после ВРВ: Т=110°С;

-температурный график сетевой воды Т1/Т2=130/70°С;

- давление сетевой воды на УУ №6 Р1/Р2 =7,0/4,0кгс/см2;

- температура «холодного» воздуха на входе в приточную установку -40оС;

- температура «холодного» воздуха на выходе из приточной установки +10оС.

- Требования к Подрядчику.

  - Подрядчик должен:

- быть членом СРО в области подготовки проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);

- желательно наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO 9001:2011.

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работ на аналогичном оборудовании не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.

- наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения работ.

- исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

- наличие у Исполнителя положительных референций.

- выполнить работу собственными силами или с привлечением третьих лиц с письменного согласия Заказчика;

- в случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Исполнителю;

- Подрядчик, в составе конкурсной документации, представляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненной в действующей на момент формирования конкурсного предложения сметно-нормативной базе (СБЦ на проектные работы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов). Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы. Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в двух форматах: .xls и .gsf или .xml с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления их несоответствия нормативным значениям вышеуказанным СНБ  с учетом положений действующих методик по их применению.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

- Требования к оказанию Работ.

  - При выполнении Работ должны учитываться обязательные требования действующего законодательства РФ и требования/рекомендации нормативных, руководящих и методических документов федерального, ведомственного и корпоративного уровня, в том числе, следующих документов:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», 2003;

-РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н;

- Сроки выполнения Работ.

  - Сроки выполнения Работ:

| № этапа п/п | Наименование | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сбор исходных данных для разработки рабочей документации на приточные установки. | 15.04.2018-25.04.2018гг. |
| 2 | Разработка предложений по реконструкции схемы приточной вентиляции и согласование с Заказчиком. | 26.04.2018-05.05.2018гг. |
| 3 | Разработка рабочей документации | 06.05.2018-28.05.2018гг. |
| 4 | Предоставление рабочей документации и согласование с Заказчиком. | 01.06.2018-10.06.2018гг. |

  - Исполнитель является ответственным за соблюдение сроков выполнения Работ в согласованных объемах.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

9.1  Подрядчик предоставляет Заказчику рабочую документацию в брошюрованном и пронумерованном виде, подписанную Подрядчиком и скрепленную его печатью, в трех экземплярах на бумажном носителе (3 экз.), а также в электронном формате на оптических носителях (CD или DVD диске).

9.2    Сметная документация должна быть составлена:

- на основании ФСНБ-2001 ФЕР (ред. 2017 г. Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр).

- в двух уровнях цен: по состоянию на 1.01.2000г и в текущем уровне цен с применением   индексов цен по статьям затрат действующим на момент передачи сметной документации заказчику в соответствии с данными ИСМ Красноярского края для 4 зоны Шарыпово. При наличии затрат на перевозку грузов – с применением текущих индексов на перевозку грузов для 4 зоны Шарыпово.

- Приведение текущей стоимости материалов (по прайс-листам или иным данным) в базовый уровень цен – выполнить тем же индексом, что и при обратном переводе в итогах смет (для исключения отклонений в стоимости материалов).

- Транспортные расходы на материалы, учтенные по прайс-листам в смете учитывать на основании соответствующих расценок на перевозку грузов.

- В случае применения расценок ФЕРм 38 для работ по изготовлению технологических металлических конструкций  в условиях производственных баз надлежит не учитывать к-т на стесненность.

- Сметы представить в двух форматах - *.xls*, *.gsfx* с учетом соответствующих граф с затратами на материальные ресурсы («на единицу» и «всего»).

- Остальные ценовые параметры в сметах необходимо принимать в соответствии с требованиями действующих методических указаний и ГСН по ценообразованию.

9.3 Документация оформляется с использованием лицензионного программного обеспечения и предоставляется Заказчику. Оформление должно быть произведено в соответствии с нормативно- техническими требованиями по ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам»; текстовая часть в Microsoft Word (версия не ниже 2003); таблицы в Microsoft Excel (версия не ниже 2003); графика: электрические схемы, чертежи оборудования, планы расположения и т.д. - в Microsoft Visio 2003 и в Autocad (версия не ниже 2008, без объединения слоев в один).

9.4     В корневом каталоге диска должен находится текстовой файл содержания.

9.5    Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (раздел, том, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.

- Гарантии подрядчика.

# Подрядчик должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с ТЗ и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков Работ в течение гарантийного срока.

  - Срок гарантии на результат оказанных Работ устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки Работ.

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| __________________________/ мп | ___________________________/ мп |

Приложение 1

К техническому заданию №____

от « ___ » ______________ 2018г.