## Заявка-спецификация
Заявка-спецификация № 342
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта BGR-30U##-###-IC-07-81-001_Изм1
РВР 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Кол. | Цена, без НДС в руб. | Стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. Куратора
1 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НСХ: К,1ЧЭ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -40...800 °С МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 320 ММ. ДИАМЕТР ЧЕХЛА: 8 ММ СОЕДИНЕНИЕ С ЗАЩ. ГИЛЬЗОЙ: ШТУЦЕР М20Х1.5 МАТЕРИАЛ ЧЕХЛА: 12Х18Н10Т IP55 УХЛ2 | КТХА 01.10-020-К1-И-С10-8-320 | ТУ 4211001-1085434107 | шт | 7 |  |  | 2018-12-25 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
2 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НСХ: К,1ЧЭ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -40.800 °С МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 250 ММ. ДИАМЕТР ЧЕХЛА: 8ММ СОЕДИНЕНИЕ С ЗАЩ. ГИЛЬЗОЙ: ШТУЦЕР М20Х1.5 МАТЕРИАЛ ЧЕХЛА: 12Х18Н10Т IP55 УХЛ2 | КТХА 01.10-020-К1-И-С10-8-250 | ТУ 4211001-1085434107 | шт | 9 |  |  | 2018-12-25 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
3 | ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ. НСХ: 50М КЛАСС ДОП.: B, 1ЧЭ, СХ. СОЕД.: 4-Х ПР. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -50...120 °С, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР РАБ. ЧАСТИ: 10 ММ МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 1000 ММ, IP65, УХЛ2 | ТСМТ 101-020-50М-B4-10-1000 | ТУ 4211004-1085434107 | шт | 4 |  |  | 2018-12-25 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
4 | ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ. НСХ: 50М КЛАСС ДОП.: B, 1ЧЭ, СХ. СОЕД.: 4-Х ПР. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -50...180 °С, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР РАБ. ЧАСТИ: 8 ММ МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 120 ММ, IP65, УХЛ2 СОЕДИНЕНИЕ С ЗАЩИТНОЙ ГИЛЬЗОЙ: ПОДВИЖНЫЙ ШТУЦЕР М20Х1.5 | ТСМТ 101-020-50М-B4-8-120 | ТУ 4211004-10854341-07 | шт | 6 |  |  | 2018-12-25 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
5 | ГИЛЬЗА ЗАЩИТНАЯ ЦЕЛЬНОТОЧЕНАЯ МАТЕРИАЛ ЧЕХЛА И ШТУЦЕРА: 12Х18Н10Т МОНТАЖНАЯ ДЛИНА ГИЛЬЗЫ L: 120 ММ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА М20Х1.5 СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА М20Х1.5 | ЮНКЖ 016.20-С10-120 | ТУ 4211-01110854341-13 | шт | 4 |  |  | 2018-12-25 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
6 | ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ. НСХ: 100П КЛАСС ДОП.: B, 1ЧЭ, СХ. СОЕД.: 4-Х ПР. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -50...600 °С НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР РАБ. ЧАСТИ: 8 ММ МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 160 ММ, IP65, УХЛ2 СОЕДИНЕНИЕ С ЗАЩИТНОЙ ГИЛЬЗОЙ: ПОДВИЖНЫЙ ШТУЦЕР М20Х1.5 | ТСПТ 101-020- 100П-В4-8-160 | ТУ 4211-00410854341-07 | шт | 3 |  |  | 2018-12-25 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
7 | ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ. НСХ: 100П КЛАСС ДОП.: B, 1ЧЭ, СХ. СОЕД.: 4-Х ПР. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -50...600 °С НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР РАБ. ЧАСТИ: 8 ММ МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 200 ММ, IP65, УХЛ2 СОЕДИНЕНИЕ С ЗАЩИТНОЙ ГИЛЬЗОЙ: ПОДВИЖНЫЙ ШТУЦЕР М20Х1.5 | ТСПТ 101-020- 100П-В4-8-200 | ТУ 4211-00410854341- 07 | шт | 1 |  |  | 2018-12-25 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
8 | ГИЛЬЗА ЗАЩИТНАЯ ЦЕЛЬНОТОЧЕНАЯ МАТЕРИАЛ ЧЕХЛА И ШТУЦЕРА: 12Х18Н10Т МОНТАЖНАЯ ДЛИНА ГИЛЬЗЫ L: 200 ММ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА М20Х1.5 СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА М20Х1.5 | ЮНКЖ 016.20-С10-200 | ТУ 4211-01110854341-13 | шт | 1 |  |  | 2018-12-25 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
9 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НСХ: К,1ЧЭ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -40...800 °С МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 10000 ММ ДЛИНА УДЛИНИТЕЛЬНОГО ПРОВОДА: 500 ММ ДИАМЕТР ЗАЩ. ОБОЛОЧКИ: 8ММ МАТЕРИАЛ ЗАЩ.ОБОЛОЧКИ: СТАЛЬ AISI 321 IP65 УХЛ2 | КТХА 02.01 -050-К1 -Н-С321-3-10000/500 | ТУ 4211-00110854341-07 | шт | 42 |  |  | 2018-12-25 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
10 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НСХ: К,1ЧЭ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -40...800 °С МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 400 ММ. ДИАМЕТР ЧЕХЛА: 8ММ СОЕДИНЕНИЕ С ЗАЩ. ГИЛЬЗОЙ: ШТУЦЕР М20Х1.5 МАТЕРИАЛ ЧЕХЛА: 12Х18Н10Т IP55 УХЛ2 | КТХА 01.10-020-К1-И-С10-8-400 | ТУ 4211-001-10854341- 07 | шт | 8 |  |  | 2018-12-25 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
11 | ГИЛЬЗА ЗАЩИТНАЯ ЦЕЛЬНОТОЧЕНАЯ МАТЕРИАЛ ЧЕХЛА И ШТУЦЕРА: 12Х18Н10Т МОНТАЖНАЯ ДЛИНА ГИЛЬЗЫ L: 160 ММ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА М20Х1.5 СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА М20Х1.5 | ЮНКЖ 016.27-С10-160 | ТУ 4211-01110854341-13 | шт | 2 |  |  | 2018-12-25 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
12 | МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕРМОМЕТР. ШКАЛА: 0.100 °С. КЛАСС ТОЧНОСТИ: 1 ДИАМЕТР КОРПУСА: 100 ММ. ДИАМЕТР ПОГРУЖ.ШТОКА 8 ММ. МАТЕРИАЛ КОРПУСА: НЕРЖ. СТАЛЬ. ДЛИНА МОНТАЖНОЙ ЧАСТИ: 148 ММ. IP56 | WIKA S73.100-(0/100)-4-M20x1.5-L1=148 | Производителя | шт | 2 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
13 | ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОК. С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ). ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0...4 МПА ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАННОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.2% ОТ ШКАЛЫ | EJA530A-ECS9N- 09DN/KF21/QR/ШР/ TS2/ E1250-02- М20-Т-СК- 1603.000ТУ | Производителя | шт | 5 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
14 | СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ. УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ - 25 МПа, ИСПОЛНЕНИЕ-2, МАТЕРИАЛ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ. СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: СФЕРИЧЕСКИЙ НИППЕЛЬ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ М20х1.5 | СР-25-2-Б | Производителя | шт | 8 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
15 | МАНОМЕТР. ШКАЛА: 0...4 МПА, КЛ.ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ. МАТЕРИАЛ КОРПУСА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/4 МПА) -M20X1.5 | Производителя | шт | 3 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
16 | ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОК. С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0...1 МПА ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАННОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.2% | EJA530A-EBS9N- 09DN/QR/ШР/TS2/E 1250-02-М20-Т-СК- 1603.000ТУ | Производителя | шт | 3 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
17 | ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОК. С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0...1.6 МПА ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАННОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.2% | EJA530A-EBS9N- 09DN/QR/ШР/TS2/E 1250-02-М20-Т-СК- 1603.000ТУ | Производителя | шт | 4 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
18 | ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ).ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 0.6 МПа. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0...160 КПА. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАЧНОЙ ШКАЛЫ:ДО 0.075% | EJA130A-EHS5C- 69DN/QR/ШР/TS2/B 30-02-Р5-М20-Т-СК- 1603.000ТУ | Производителя | шт | 1 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
19 | ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОК. С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0...25 КПА ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАННОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.2% | EJA530A-EAS9N- 09DN/QR/ШР/TS2/E 1250-02-М20-Т-СК- 1603.000ТУ | Производителя | шт | 1 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
20 | ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОК. С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0...16 КПА ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАННОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.62% | EJA530A-EAS9N- 09DN/QR/ШР/TS2/E 1250-02-М20-Т-СК- 1603.000ТУ | Производителя | шт | 2 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
21 | ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ).ПРЕДЕЛЬНО ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0...40 КПА. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАЧНОЙ ШКАЛЫ:ДО 0.075% СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: ШТУЦЕР М20х1.5 (НАРУЖНАЯ) | EJA110A-EMS5C- 69DN/QR^P/TS2/B 30-02-Р5-М20-Т-СК- 1603.000ТУ | Производителя | шт | 1 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
22 | ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОК. С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0...10 МПА ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАННОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.2% | EJA530A-ECS9N- 09DN/QR/ШР/TS2/E 1250-02-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт | 1 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
23 | ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ТРЁХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0 - 63 КПА. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАЧНОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.075% (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) | EJA110A-EXS5C- 69DN/QR/ШР/TS2/B 30-02-Р5-М20-Т-СК- 1603.000ТУ | Производителя | шт | 1 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
24 | ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ТРЁХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0 - 63 КПА. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАЧНОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.075% | EJA110A-EMS5C- 69DN/QR/ШР/TS2/B 30-02-Р5-М20-Т-СК- 1603.000ТУ | Производителя | шт | 2 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
25 | ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОК. С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0...400 КПА ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАННОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.2% | EJA530A-EBS9N- 09DN/QR/ШР/TS2/E 1250-02-М20-Т-СК- 1603.000ТУ | Производителя | шт | 2 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
26 | МАНОМЕТР В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ШКАЛА: 0...60 МПА, КЛ. ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ МАТЕРИАЛ КОРПУСА / ВЕНТ. БЛОКА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65. СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: ШТУЦЕР М20х1.5 (НАРУЖНАЯ) | WIKA 232.50.100-P (0/60 МПа) - M20x1.5/Элемер- БК-Е10-5М-0М-02-М20M-КР1А2-ТУ3742-084-13282997-08 | Производителя | шт | 1 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
27 | МАНОМЕТР В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) И ЭЛЕКТРОКОНТАКТАМИ. ШКАЛА: 0...0.6 МПА, КЛ. ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ МАТЕРИАЛ КОРПУСА / ВЕНТ. БЛОКА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/0.6 МПа)-M20x1.5- 821.12/Элемер-БК-Е10-5М-0М-02-М20М-КР1А2- | ТУ3742-084-13282997-08 | шт | 2 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
28 | МАНОМЕТР В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ШКАЛА: 0.0.6 МПА, КЛ. ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ МАТЕРИАЛ КОРПУСА / ВЕНТ. БЛОКА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/0.6 МПа)- M20x1.5/Элемер-БК-Е10-5М-0М-02-М20М-КР1А2- | ТУ3742-084-13282997-08 | шт | 2 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
29 | МАНОМЕТР В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ШКАЛА:-100.200 КПА, КЛ. ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ МАТЕРИАЛ КОРПУСА / ВЕНТ. БЛОКА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (-100/200 кПа) -M20x1.5/Элемер- БК-Е10-5М-0М-02- М20М -КР1А2- | ТУ3742-084-13282997-08 | шт | 2 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
30 | МАНОМЕТР С ПЛАСТИНЧАТОЙ МЕМБРАНОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ), ШКАЛА: 0.25 КПА, ДАВЛ.ПЕРЕГРУЗКИ: 0.5 МПА КЛ. ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ, ФЛАНЕЦ: 100 ММ МАТЕРИАЛ КОРПУСА / ВЕНТ. БЛОКА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 432.50.100-P (0/25 кПа) - M20x1.5/Элемер- БК-Е10-5М-0М-02- М20М-КР1А2- | ТУ3742-084- 13282997-08 | шт | 1 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
31 | МАНОМЕТР С ПЛАСТИНЧАТОЙ МЕМБРАНОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ), ШКАЛА: 0...16 КПА, ДАВЛ.ПЕРЕГРУЗКИ: 1 МПА КЛ. ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ, ФЛАНЕЦ: 100 ММ МАТЕРИАЛ КОРПУСА / ВЕНТ. БЛОКА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 432.50.100-P (0/16 кПа) - М20х1.5/Элемер- БК-Е10-5М-0М-02- М20М-КР1А2- | ТУ3742-084- 13282997-08 | шт | 2 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
32 | МАНОМЕТР В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ШКАЛА: 0.1.6 МПА, КЛ. ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ МАТЕРИАЛ КОРПУСА / ВЕНТ. БЛОКА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/1.6 МПа) - M20x1.5/Элемер- БК-Е10-5М-0М-02- М20М-КР1 А2- | ТУ3742-084- 13282997-08 | шт | 23 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
33 | МАНОМЕТР В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ШКАЛА: 0...1 МПА, КЛ. ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ МАТЕРИАЛ КОРПУСА / ВЕНТ. БЛОКА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/1 МПа) -М20х1.5/Элемер- БК-Е10-5М-0М-02-М20М-КР1 А2- | ТУ3742-084-13282997-08 | шт | 6 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
34 | МАНОМЕТР В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) И ЭЛ. КОНТАКТ. ШКАЛА: 0.10 МПА, КЛ. ТОЧНОСТИ:1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ МАТЕРИАЛ КОРПУСА / ВЕНТ. БЛОКА:НЕРЖ. СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/10 МПа)-M20x1.5- 821.21/Элемер-БК- Е10-5М-0М-02- М20М-КР1 А2- | ТУ3742-084- 13282997-08 | шт | 1 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
35 | МАНОМЕТР В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ШКАЛА: 0...60 КПА, КЛ. ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ МАТЕРИАЛ КОРПУСА / ВЕНТ. БЛОКА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/60 кПа) - М20х1.5/Элемер- БК-Е10-5М-0М-02- М20М-КР1А2- | ТУ3742-084- 13282997-08 | шт | 2 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
36 | МАНОМЕТР В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ(НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ШКАЛА: 0.400 КПА, КЛ. ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ МАТЕРИАЛ КОРПУСА / ВЕНТ. БЛОКА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P(0/400 кПа) -M20x1.5/Элемер- БК-Е10-5М-0М-02-М20М-КР1 А2- | ТУ3742-084-13282997-08 | шт | 10 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
37 | МАНОМЕТР В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) И ЭЛЕКТРОКОНТАКТАМИ. ШКАЛА: 0...400 КПА, КЛ. ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ МАТЕРИАЛ КОРПУСА / ВЕНТ. БЛОКА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/400 кПа) -M20x1.5- 821.21/Элемер-БК-Е10-5М-0М-02-М20М-КР1А2- | ТУ3742-084-13282997-08 | шт | 1 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
38 | МАНОМЕТР В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ШКАЛА: 0.40 МПА, КЛ. ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ МАТЕРИАЛ КОРПУСА / ВЕНТ. БЛОКА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/40 МПа) - M20x1.5/Элемер- БК-Е10-5М-0М-02- М20М-КР1 А2- | ТУ3742-084- 13282997-08 | шт | 14 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
39 | ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕДАЮЩИЙ ПИТАНИЕ ~220 В, 50 ГЦ IP54, УХЛ3 | РОС 101-1-УХЛ3-(0.3) | Производителя | шт | 3 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
40 | МАССОВЫЙ КОРИОЛИСОВЫЙ РАСХОДОМЕР ROTAMASS В КОМПЛЕКТЕ С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ, C ВЫНОСНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ RCCF31- AM/KF1/HP/QR1/TS2 И КАБЕЛЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ RCCS И RCCF RCCY033-1L003/KS1. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART-ПРОТОКОЛОМ. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ~220В | RCCS39/IR- M15D5SL/KS1/HP/M T/S2/QR1/FL/TS2 | Производителя | шт | 2 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
41 | УРОВНЕМЕР РАДАРНЫЙ С РУПОРНОЙ АНТЕННОЙ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0...4000 ММ. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP66. КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: ФЛАНЕЦ DN100 PN16 В КОМПЛЕКТЕ С ОТВЕТНЫМ ФЛАНЦЕМ | VEGAPULS62 PS62.XXEFE2H8MX X/TS2 | Производителя | шт | 2 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
42 | УРОВНЕМЕР РАДАРНЫЙ С РУПОРНОЙ АНТЕННОЙ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0...6000 ММ. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP66. КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СОЕД. С ПРОЦЕССОМ: ФЛАНЕЦ DN100 PN16 В КОМПЛЕКТЕ С ОТВЕТНЫМ ФЛАНЦЕМ | VEGAPULS 62 PS62.XXEFE2H8MX X/TS2 | Производителя | шт | 1 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
43 | РАСХОДОМЕР В КОМПЛЕКТЕ С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ: ФЛАНЦЕВОЕ, ДУ: 65 МАТЕРИАЛ КОРПУСА: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP67 | RAMC06 | Производителя | шт | 4 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
44 | СИГНАЛИЗАТОР ГАЗА ШЛЕЙФОВЫЙ, СИГНАЛИЗАЦИЯ - СВЕТОВАЯ И ЗВУКОВАЯ, ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0...200 МГ/М3, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 36 В, ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ: 2 КОНТАКТНЫХ ВЫХОДА, 1 ПОРОГ СРАБАТЫВАНИЯ - 20 МГ/М3, 2 ПОРОГ СРАБАТЫВАНИЯ - 100 МГ/М3, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP65 | СТГ-3-И-СО | Производителя | шт | 63 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
45 | БЛОК ПИТАНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 220 В, 50 ГЦ, ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 36 В, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 120 ВА, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP30 | БПС-3И | Производителя | шт | 1 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
46 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ | TT4x2 (FOX) | Производителя | шт | 2 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
47 | МАНОМЕТР. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0...25 кгс/см2 | ТМЗ Д63-мм G1/4 | Производителя | шт | 1 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
48 | ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ Pin1=+9>28VDC_Pin2=OUT4>20mA | TR 41.2 | Производителя | шт | 2 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
49 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕННОСТИ | EX15 R2M3 | Производителя | шт | 1 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899