Техническое решение

по установке фильтров на подачу воды к системе пенного пожаротушения конвейеров и устройства дренажной системы в НСПП

| Объект: | Строительство узла приёма топлива и насосной станции пенного |
| --- | --- |
|  | пожаротушения филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». |
| ФТУ: | Насосная станция пенного пожаротушения |
| Узел: | Система пенного пожаротушения. |
| РД: | Схема В2, В22. BG3-31USG-###-WK-01-25-004; PI-диаграмма установки пенного |
|  | пожаротушения BG3-31USG-###-WK-02-21-002_Изм1. |
| Оборудование: | Трубопроводы подачи пожарной воды Ду200 (Ø219х6) от насосных агрегатов |
|  | НСПП к бакам-дозаторам пенного концентрата. |
|  | Установка дополнительных фильтров на линии подачи воды к бакам-дозаторам. |
|  | Монтаж дренажных линий насосного оборудования и узлов автоматического и |
|  | ручного пуска дренчерных клапанов. |
| Цель: | Обеспечение надежной работы оборудования системы пенного пожаротушения |
|  | НСПП, конвейеров УПТ, галерей и УП-1 |

- Описание системы и причины изменения схемы

  - Система пенного пожаротушения конвейеров 1А, 1Б, 1В, 1Е, 1/2Е выполненная по проекту (см. Приложение 1, 2) и состоит из:

- двух насосных агрегатов НСПП;

- двух баков-дозаторов;

- семи направлений к конвейерам УПТ и УП-1.

Каждое направление состоит из:

- трубопровода от НСПП к УПТ и УП-1;

- дренчерного клапана с системой автоматического и ручного пуска и отсекающей арматурой;

- отводов, от трубопровода над конвейером, направленных вниз с установленными на них дренчерными насадками и сетчатыми распылителями.

  - Для питания системы пенного пожаротушения берется вода из действующего противопожарного водовода В2. В связи с тем, что из данного водовода при срабатывании системы пенного пожаротушения с включением насосных агрегатов НСПП наносится большое количество мелкодисперсной, твердой грязи и илового отложения, происходит мгновенное засорение отводов и дренчерных насадок по направлениям к конвейерам. Многократные промывки трубопроводов пожарной воды не привели к положительному результату, так как загрязнения в трубопроводе В2 действующей части не одномоментные, а постоянно поступают из водохранилища. Эти же загрязнения приводят к заклиниванию механизмов соленоидных клапанов автоматического пуска системы, что в свою очередь приводит к невозможности отключения подачи пенного раствора.

  - В рамках проекта НСПП не предусмотрена система дренажей оборудования. При срабатывании системы, через соленоидные клапаны происходит сброс давления воды из затопительных камер дренчерных клапанов в помещение НСПП на пол. Тоже происходит при проверке системы ручным пуском.

  - Не организован отвод протечек через сальниковые уплотнения насосных агрегатов НСПП и отвод воды при промывке корпуса насосов.

- Описание технического предложения

2.1. Для реализации технического предложения по обеспечению эффективной и надежной работы системы пенного пожаротушения, необходимо установить фильтры-грязевики абонентские с возможностью промывки на трубопроводы Ø219х6 подачи пожарной воды к бакам-дозаторам в количестве двух штук. (Фильтр-грязевик абонентский Ду 200, Ру 25, на выходе сетка с площадью ячейки 2мм2);

2.2. На трубопроводах на трубопроводах входа и выхода фильтров установить поворотные заслонки с ручным приводом.

2.3. Для отвода воды при срабатывании системы пенного пожаротушения, необходимо смонтировать дренажную систему с выводом коллектора в приямок НСПП. Во избежание выплескивания воды из коллектора предусмотреть высокие воронки с видимым разрывом для приема сбросной воды от соленоидов дренчерных клапанов.

2.4. На линии промывки фильтров установить ручные шаровые краны, линии промывки завести во вновь монтируемый дренажный коллектор

| Приложения: | - Проектные схемы: Схема В2, В22. BG3-31USG-###-WK-01-25-004; |
| --- | --- |
|  | - PI- диаграмма установки пенного пожаротушения BG3-31USG-###- |
|  | WK-02-21-002_Изм1. |
|  | - Чертёж общего вида установки фильтров - 3 листа |
|  | - Схема устройства дренажной системы НСПП – 2 листа |

Согласовано:

И.О. главного инженер

филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»			                       Н.В. Никитин

Заместитель главного инженера

филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»			                       С.А. Шугай

Начальник ТТЦ

филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»			                       О.Р. Закиров

Заместитель директора по подготовке

производства филиала

«Березовский» ООО «Юнипро Инжиниринг»			                       В.А. Толчёнов

Начальник службы строительного контроля и

технического надзора филиала

«Березовский» ООО «Юнипро Инжиниринг»			                       А.В. Альтах

Начальник отдела ПНР филиала

«Березовский» ООО «Юнипро Инжиниринг»			                       А.Н. Тихомиров

Руководитель ГАН

АО «Зарубежэнергопроект»					                       Г.А. Касимцев

Разработал:

Руководитель головной

пусконаладочной организации

Главный специалист ЗАО «КОТЭС»				                       С.В. Телегин