## Лист1
Директор филиала "Берёзовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
____________ Сокоушин И. Г.
ООПМТМО | [14 empty] | "_____" _______________2018 г.
Заявка-спецификация № 394 от 27.04.2018
Потребность в приобретении МТР для выполнения ремонтно-восстановительных работ энергоблока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Ликвидация последствий аварий на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Договор №ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017 Приложение №4 п.п. 4.6; 4.7; 4.8; 4.9, Приложение №5 п.п. 10.183
№ поз. | НЕ | ППУ | KKS | Наименование | Марка, типо- размер | №ППУ | Тех. параметры | Обозначение документа | Ед. изм. | Количество | Масса, тн | Цена ед. тн, без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 185 | 30HJL51AA102 30HJL41AA102 30HJL52AA102 30HJL42AA102 30HJL53AA102 30HJL43AA102 | Кран шаровой с ручным приводом DN 50 (с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест), ЗАРД050.016.21-03Р | ЗАРД050.016.21-03Р |  | Кран шаровой с ручным приводом на трубопроводе подачи воздуха к запально-защитному устройству, DN 50. Ррасч=1.0 МПа (10.2 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °С; среда - воздух. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015). Класс герметичности-А. |  | шт. | 6 |  |  |  | 2018-08-30 |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Вайцекаускас К.Э., с.т. 8-960-770-06-79 | Трубопроводы транспортного воздуха. BGR-30UHA-QEC-TM-15-81-002 изм.1
2 |  | 185 | 30HJL65AA901 30HJL65AA902 30HJL65AA903 | Вентиль ручной на штуцере КИП и А DN 10, КИ 400-10-016Н-ПР-УХЛ1 (15нж67бк) | КИ 400-10-016Н-ПР-УХЛ1 (15нж67бк) |  | Вентиль ручной на штуцере КИП и А, DN 10. Ррасч=1.0 МПа (10.2 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °С; среда - воздух. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 14х2 / 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81. Тип шва 1-22 (С-22) по СТО 79814898 110-2012. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана - нержавеющая сталь |  | шт. | 3 |  |  |  | 2018-08-30
3 |  | 185 | 30HJL65AA032 | Задвижка c электроприводом (с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест), GEN DN100 PN16 | GEN DN100 PN16 |  | Задвижка c электроприводом на общем трубопроводе подвода инструментального воздуха, DN 100. Ррасч=0.8 МПа(изб.)(8.0 кгс/см2) (изб.), Tрасч=40°C, среда - воздух. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015 ) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 108х4 / 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Климатическое исполнение У3. Класс герметичности А. Привод по типу AUMA NORM SA 07.6(380В, 50Гц). Монтажная схемаTPA00R1AE-101-000 |  | шт. | 1 |  |  |  | 2018-08-30
4 | 99 0000.08:00003 | 185 | 30HJL65AA033 | Регулятор давления "после себя" прямого действия с ручным приводом (с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест) DN100, RP840 | RP840 |  | Регулятор давления "после себя" прямого действия с ручным приводом для поддержания давления воздуха после себя на уровне 0.007 МПа. Параметры среды: Рраб перед кл=0.6 МПа (6.0 кгс/см2) (изб.), Рраб после кл=0.007 МПа (0.07 кгс/см2) (изб.), Tраб=20°C, Ррасч=1.0 МПа (10.2 кгс/см2) (изб.), Tрасч=40°C, среда - воздух. Номинальный расход - 2690 Нм3/ч. Перепад на клапане ΔР = 0.593 МПа (5.93 кгс/см2). Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015. Класс герметичности IV. |  | комп. | 1 |  |  |  | 2018-10-30
ИТОГО: | [9 empty] | 11 | 0 |  | 0
| Заместитель директора филиала по экономике и финансам | [11 empty] | А.Г. Давлетова
Начальник ССКиТН | [12 empty] | А.В. Альтах
Начальник ОЗиСЛ | [12 empty] | Н. Н. Неволина
Начальник ООПМ ТМО | [12 empty] | С. А. Карбышев
Ведущий инженер-технолог ООПМ ТМО | [12 empty] | К.Э. Вайцекаускас