ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Восстановительный ремонт регулирующих газовых клапанов производства Woodward совместно с гидравлическими приводами

1. Наименование предприятия:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро», Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, д.5.

2. Наименование оборудования,  место производство работ:

Список регулирующих газовых клапанов производства компании Woodward энергоблока ст.7 представлен в Таблице 1.

Работы проводятся на производственной площадке Подрядчика.

Таблица 1

| № | Тип | Производитель | Обозначение | Номер GE старый/новый | Номер Woodward | Диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стопорный SS-260 | Woodward | SVR | 372A4840P325 | 9904-1153 | 8 дюймов |
| 2 | Регулирующий SonicFlo | Woodward | PM1 | 249A5187P105/ 102T8993P010 | 9904-1776 | 3 дюйма |
| 3 | Регулирующий SonicFlo | Woodward | PM4 | 249A5187P115/ 102T8993P013 | 9904-1787 | 6 дюймов |
| 4 | Регулирующий SonicFlo | Woodward | D5 | 249A5187P110/ 102T8993P012 | 9904-1822 | 6 дюймов |

3. Основание для производства работ:

3.1. Утвержденная программа ремонта основного оборудования ПГУ-400.

3.2. График профилактического обслуживания в соответствии с руководством по установке, эксплуатации и техобслуживанию клапанов Woodward.

4. Цель проведения работ:

4.1. Обеспечение исправного состояния оборудования, надежной, безопасной его эксплуатации, проводимых в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003.

4.2. Соблюдение требований п.п.1.6.3. «ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: объем технического обслуживания и планового ремонта должен определяться необходимостью поддержания исправного и работоспособного состояния оборудования, зданий и сооружений с учетом их фактического технического состояния. Рекомендуемый перечень и объем работ по техническому обслуживанию и капитальному ремонту оборудования приведены в правилах организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей и в технико-экономических нормативах планово-предупредительного ремонта энергоблоков. Соблюдение требований Инструкций по эксплуатации Оборудования.

5. Содержание работ:

5.1. Выполнение ремонта регулирующих газовых клапанов производства компании Woodward в сборе с гидроприводом в соответствии с рекомендациями руководства по установке, эксплуатации и техобслуживанию клапанов типа SS-260 и SonicFlo представлены в Таблице 2.

Таблица 2

| Объект ремонта* | Наименование и обозначение оборудования | Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Стопорный клапан VSR типа SS-260 в сборе с гидравлическим приводом производства Woodward | 1. Разработка и согласование с заказчиком технологической карты по техническому обслуживанию в соответствии с инструкцией завода изготовителя. Отделение гидравлического привода от клапана; 2. Разборка привода; 3. Проверка состояния гидравлического привода; 4. Восстановление рабочих поверхностей деталей гидравлического привода (зеркала цилиндра, штока и прочее) до ремонтных или первоначальных размеров с соответствующей обработкой поверхности; 5. Замена деталей уплотнений гидравлического привода (прокладки, кольца, фильтры и т.д.); 6. Сборка привода; 7. Разборка клапана; 8. Проверка состояния клапана; 9. Замена деталей уплотнений клапана (прокладки, кольца и т.д.); 10. Восстановление рабочих поверхностей деталей клапана (седло, диск и т.д.) до ремонтных или первоначальных размеров с соответствующей обработкой поверхности; 11. Сборка клапана; 12. Соединение гидравлического привода с клапаном; 13. Настройка и калибровка работы клапана в сборе привода с использованием гидравлической жидкости «Fyrquel-EHC»; 14.Составление технического отчета выполненного ремонта по форме, согласованной с Заказчиком. | шт | 1 |
| 2 | Регулирующий клапан PM1 типа SonicFlo производства Woodward | 1. Отделение гидравлического привода от клапана; 2. Разборка привода; 3. Проверка состояния привода клапана; 4. Замена деталей уплотнений привода (прокладки, кольца, фильтры и т.д.); 5. Восстановление рабочих поверхностей деталей привода (зеркала цилиндра, штока и прочее) до ремонтных или первоначальных размеров с соответствующей обработкой поверхности; 6. Сборка привода; 7. Разборка клапана; 8. Проверка состояния клапана; 9. Замена деталей уплотнений клапана (прокладки, кольца и т.д.); 10. Восстановление рабочих поверхностей деталей клапана (седло, шток и т.д.) до ремонтных или первоначальных размеров с соответствующей обработкой поверхности; 11. Сборка клапана; 12. Соединение гидравлического привода с клапаном; 13. Совместная настройка и калибровка работы клапана и привода с использованием гидравлической жидкости «Fyrquel-EHC»; 14.Составление технического отчета выполненного ремонта по форме, согласованной с Заказчиком. | шт | 1 |
| 3 | Регулирующий клапан PM4 типа SonicFlo производства Woodward | 1. Отделение гидравлического привода от клапана; 2. Разборка привода; 3. Проверка состояния привода клапана; 4. Замена деталей уплотнений привода (прокладки, кольца, фильтры и т.д.); 5. Восстановление рабочих поверхностей деталей привода (зеркала цилиндра, штока и прочее) до ремонтных или первоначальных размеров с соответствующей обработкой поверхности; 6. Сборка привода; 7. Разборка клапана; 8. Проверка состояния клапана; 9. Замена деталей уплотнений клапана (прокладки, кольца и т.д.); 10. Восстановление рабочих поверхностей деталей клапана (седло, шток и т.д.) до ремонтных или первоначальных размеров с соответствующей обработкой поверхности; 11. Сборка клапана; 12. Соединение гидравлического привода с клапаном; 13. Совместная настройка и калибровка работы клапана и привода с использованием гидравлической жидкости «Fyrquel-EHC»; 14.Составление технического отчета выполненного ремонта по форме, согласованной с Заказчиком. | шт | 1 |
| 4 | Регулирующий клапан D5 типа SonicFlo производства Woodward | 1. Отделение гидравлического привода от клапана; 2. Разборка привода; 3. Проверка состояния привода клапана; 4. Замена деталей уплотнений привода (прокладки, кольца, фильтры и т.д.); 5. Восстановление рабочих поверхностей деталей привода (зеркала цилиндра, штока и прочее) до ремонтных или первоначальных размеров с соответствующей обработкой поверхности; 6. Сборка привода; 7. Разборка клапана; 8. Проверка состояния клапана; 9. Замена деталей уплотнений клапана (прокладки, кольца и т.д.); 10. Восстановление рабочих поверхностей деталей клапана (седло, шток и т.д.) до ремонтных или первоначальных размеров с соответствующей обработкой поверхности; 11. Сборка клапана; 12. Соединение гидравлического привода с клапаном; 13. Совместная настройка и калибровка работы клапана и привода с использованием гидравлической жидкости «Fyrquel-EHC»; 14.Составление технического отчета выполненного ремонта по форме, согласованной с Заказчиком. | шт | 1 |

*Обозначение оборудования согласно Таблице 1.

Примечание:

Ремонт или замена – поврежденных элементов клапана/привода производится из запчастей, предоставляемых Подрядчиком.

  - Подрядчик в объеме настоящего Технического задания диагностирует состояние регулирующих клапанов и проводит их дефектацию. По результатам диагностики и дефектации оборудования Подрядчик предоставляет Заказчику рекомендации по дальнейшей эксплуатации оборудования в целях проведения корректировки долгосрочного графика проведения технического обслуживания оборудования, наиболее объективной оценки объемов работ и необходимого перечня запасных частей.

  - Заказчик имеет право дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта после дефектации оборудования.

  - Во время действия заключённого Договора, Заказчик по согласованию с Подрядчиком, вправе дополнить, изменить или исключить объёмы работ, документально оформив их в соответствии с Приложениями № 13 и № 14 "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей" (СО 34.04.181-2003), при этом общая стоимость всех дополнительно выполненных работ, с учётом исключаемых, не должна превышать суммы, отражённой в Договоре.

6. Требования к Подрядчику:

  - Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ. Подрядчик обязан предоставить полный пакет документов, в период проведения закупочных процедур, о количественном и квалификационном составе рабочих бригад, допустить Заказчика на производственные базы подрядчика для проверки достоверности данных;

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме аналогичном предъявляемым к основному Подрядчику на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность оборудования с момента передачи материальных ценностей по акту формы М-15 до момента сдачи выполненных работ и передачи материальных ценностей на склад Заказчика по акту формы М-15.

  - Желательно наличие у Подрядчика необходимых действующих разрешений, подтверждающих обязательное членство Подрядчика в саморегулирующих организациях (СРО) и наличие допуска по видам деятельности в рамках настоящего Технического задания.

  - Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком своими действиями или бездействием, за причиненный ущерб оборудованию Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Наличие необходимой технологической  оснастки, средств механизации  и электро – пневмоинструмента, специнструмента и приспособлений для выполнения работ указанных в настоящем Техническом задании. Наличие необходимой технологической документации для выполнения предстоящих работ.

7. Требования к работам:

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- СО-153-34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций  и сетей»;

- СО-153-34.20.501-2003   «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- №390 «Правила противопожарного режима в Российской федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.;

-РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95* «Правил пожарной безопасности для

энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»  (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г.);

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро» (СТО №ОТиБП-С.20);

- Руководства по установке, эксплуатации и техобслуживанию клапанов типа SS-260 и SonicFlo завода изготовителя Woodward (Приложение №2 и Приложение №3 к настоящему ТЗ);

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

8. Требования к применяемым материалам:

8.1. Работы по замене поврежденных элементов клапана/привода производятся с применением материалов (комплектующих изделий) предоставляемых Подрядчиком.

8.2. Перечень материалов (комплектующих изделий) и запасных частей, предоставляемых Подрядчиком, согласуется с Заказчиком по результатам дефектации оборудования.

8.3. Подрядчик приобретает материалы и запасные части за счет собственных средств, осуществляет доставку оборудования, материалов, запасных частей и комплектующих изделий, в т. ч. и до склада Заказчика своими силами и за свой счет.

9. Этапы и сроки выполнения работ:

9.1. Сроки выполнения Работ:

Срок начала Работ с «01» июля 2018 года;

Срок окончания Работ «31» декабря 2018 года

- в соответствии с графиком производства работ (Приложение 1).

9.2. Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых ремонтных работ в согласованных объемах.10. Требования к приемке работ:

  - Приемка должна осуществляться в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, в том числе СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

  - Сдача-приемка работ может осуществляться путем инспекции всех работ. После предъявления отчетной технической документации, предусмотренной разделом 11 настоящего Технического задания, Подрядчиком и Заказчиком подписывается Акт формы КС-2 и справка о стоимости работ по форме КС-3.

  - Подрядчик по окончании выполнения работ в полном объеме предоставляет полный комплект документации, предусмотренной разделом 11 настоящего Технического задания и направляет уведомление в адрес Заказчика о завершении выполнения работ в полном объеме.

  - Приемка работ в полном объеме с дефектами/недоделками/недостатками, влияющими на надежную и безопасную работу оборудования запрещена.

  - Заказчик в праве направить своего ответственного представителя (или группу представителей) на производственную площадку Подрядчика для контроля хода выполнения и/или приемки работ в период, указанный в п.9.1. настоящего Технического задания.

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки работ или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в реестре дефектов с оформлением соответствующего Акта, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.

11. Документация, предъявляемая Заказчику:

В процессе выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах следующую документацию:

11.1. Сертификаты на применяемые материалы, поставляемые Подрядчиком (в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии);

11.2. Акты сдачи-приемки выполненных работ установленной формы;

11.3 Акты формы КС-2 и справку о стоимости работ по форме КС-3;

11.4. Акты скрытых работ и промежуточной приемки;

11.5. Ремонтные формуляры (отчеты) на отремонтированное оборудование;

11.6. Технический отчет с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации;

11.7. Другую документацию в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

12. Гарантии на работы:

12.1. Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

12.2. В гарантийный период Подрядчик обязуется:

Немедленно, но не более чем в течение 24 (Двадцати четырех) часов после получения от Заказчика уведомления, переданного посредством телефонной связи, либо направленного факсимильной связью и/или в электронном виде на электронные адреса, указанные в Договоре, направить на филиал «Шатурская ГРЭС» ремонтно-восстановительную бригаду для устранения дефекта/недостатка. Состав бригады и квалификация ремонтного персонала Подрядчика должны быть достаточными для устранения дефекта/недостатка в кратчайшие сроки;

Устранить за свой счет и своими силами, выявленные Заказчиком дефекты/недостатки в сроки, не более 3 (Трех) календарных дней, если иной срок не согласован с Заказчиком;

В случае устранения дефекта/недостатка гарантийного периода силами Заказчика, либо с привлечением Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан компенсировать фактически понесенные Заказчиком расходы, связанные с устранением таких дефектов/недостатков.

Приложение 1 к ТЗ от «   »_______2018г

- График производства Работ

Восстановительный ремонт регулирующих газовых клапанов производства Woodward

совместно с гидравлическими приводами

| Год | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | июл |  |  | авг |  |  |  | сен |  |  | окт |  |  | ноя |  |  | дек |  |  |
| Декада | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1. Передача оборудования от Заказчика к Подрядчику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Доставка оборудования силами Подрядчика до своей производственной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Разборка, дефектация оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Согласование с Заказчиком перечня необходимого МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Закупка МТР Подрядчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Восстановление/обработка деталей, которые подлежат восстановлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Сборка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Наладка/испытание оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Приемка выполненных работ с оформлением отчетной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |