## Заявка-спецификация
Заявка-спецификация № 351 от 13.03.2018 г.
РВР 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
№ поз | Наименование | Марка, типо- размер | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Кол. | Цена, без НДС в руб. | Стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. Куратора | Примечание
1 | Шкаф мультиплексор датчиков теплового потока системы (Facos) Габаритные размеры (ШхВхГ-800Х1000Х300) в составе: |  |  | шт | 2 |  |  | 2019-03-30 | Clyde Bergemann | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 | 30HSF10GH001, 30HSF10GH002
МОДУЛЬ ДИСТАН ШИНЫ CFP-1808 - 1шт.
КЛЕММНЫЙ МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА CFP-TC-120 - 5 шт.
ШТЕКЕРНОЕ СОЕДЕНЕНИЕ CFP-CB-3 - 5шт.
ETHERNET КОММУТАТОР SFN 4TX/FX FL SWITCH SFN 4TX/FX - 1шт.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IОТКЛ.НОМ.=6КА, 5SY6103-7 - 1шт.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IОТКЛ.НОМ.=6КА, 5SY6102-7 - 1шт.
SITOP SMART 60W СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК 6EP1332-2BA10 - 1шт.
ШКАФЧИК АЕ 7035 AE1180500 1 шт.
НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ SZ2508010 - 4шт.
КАБЕЛЬН.РЕЗЬБ.СОЕДИНЕНИЕ СЕРЕБ.-СЕРЫЙ M20X1.5 ST-M20X1.5 - 26шт.
БОРЬБЕ ОРЕХ, СЕРЕБРИСТЫЙ СЕРЫЙ M20X1.5 GMP-GL-M20X1.5 - 26шт.
SKINTOP DV-M 20 54113020 - 4шт.
ПИТАНИЕ КЛЕММЫ 0.5-4MM AKG 4 BK - 22шт.
ОПОРА, ИЗ ИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА AB/SS - 2шт.
ОБЩАЯ ШИНА НЕЙТРАЛИ, 3 ММ X 10 ММ NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 1шт.
КЛЕММА UT 2,5 - 1шт.
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ МАРКИРОВОЧНЫХ ПОЛОС ДЛЯ КЛЕММНЫХ МОДУЛЕЙ KLM-A - 1шт.
КОНЦЕВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 35/7.5 CLIPFIX 35 - 4шт.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ КЛЕММА С ВИНТОВЫМ ЗАЖИМОМ UT2,5 BU - 1шт.
БЛОК ЗАЖИМОВ PE 2,5MM² UT 2,5-PE - 4шт.
КЛЕММА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕРМОПАР MTKD-NICR/NI - 80шт.
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ МАРКИРОВОЧНЫХ ПОЛОС ДЛЯ КЛЕММНЫХ МОДУЛЕЙ KLM-A - 1шт.
КОНЦЕВАЯ КРЫШКА D-MTK - 1шт.
2 | Местный шкаф кислородомеров ИКТС-11 (ящик навесной с передней прозрачной дверью одностороннего обслуживания) Габаритные размеры: (ШхВхГ-380Х600Х210) Подвод кабеля нижний Степень защиты: IP54 Климатическое исполнение: УХЛ ТЗ на изготовление НКУ по описи документов 3711-К для KKS кодов, указанных в данной спецификации |  |  | шт | 5 |  |  | 2019-01-30 | ЗАО "ПРОМАНАЛИТ ПРИБОР" | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 | 30CXB04 (30HFE40CQ003), 30CXB05 (30HFE50CQ003), 30CXB12 (30HFC40CQ003), 30CXB13 (30HFC50CQ003), 30HBK12GH001 (30HBK12CQ003)
3 | Блок питания для доукомплектации местного шкафа кислородомеров ИКТС-11 | HEF-75-12 питание 220V AC/2A выход 12V DC/6.2A |  | шт | 1 |  |  | 2019-01-30 | ЗАО "ПРОМАНАЛИТ ПРИБОР" | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 | 30HBK11GH001
4 | Ящик навесной одностороннего обслуживания, отдельно стоящий с передней дверью Габаритные размеры : (ШхВхГ-600Х900Х400) Подвод кабеля нижний Степень защиты:1Р65 Климатическое исполнение: УХЛ ТЗ на изготовление НКУ по описи документов 3711-К для KKS кодов, указанных в данной спецификации |  |  | шт | 6 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 | 30CXB39, 30CXB40, 30CXB41, 30CXB42, 30CXB43, 30CXB44
5 | Ящик навесной одностороннего обслуживания, отдельно стоящий с передней дверью Габаритные размеры : (ШхВхГ-600Х600Х360) Подвод кабеля нижний Степень защиты:1Р65 Климатическое исполнение: УХЛ ТЗ на изготовление НКУ по описи документов 3711-К для KKS кодов, указанных в данной спецификации |  |  | шт | 2 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 | 30CXB77, 30CXB79
6 | Ящик навесной одностороннего обслуживания, отдельно стоящий с передней дверью Габаритные размеры : (ШхВхГ-600Х800Х360) Подвод кабеля нижний Степень защиты:1Р65 Климатическое исполнение: УХЛ ТЗ на изготовление НКУ по описи документов 3711-К для KKS кодов, указанных в данной спецификации |  |  | шт | 1 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 | 30CXB23
7 | Ящик навесной одностороннего обслуживания, отдельно стоящий с передней дверью Габаритные размеры : (ШхВхГ-300Х400Х250) Подвод кабеля нижний Степень защиты:1Р65 Климатическое исполнение: УХЛ ТЗ на изготовление НКУ по описи документов 3813-К для KKS кодов, указанных в данной спецификации |  |  | шт. | 17 |  |  | 2019-01-30 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 | 30SAH21GF001, 30SAH21GF002, 30SAH21GF003, 30SAH21GF004, 30SAH31GF001, 30SAH31GF002, 30SAH20GF001, 30SAH20GF002, 30SAH32GF001, 30SAH22GF001, 30SAH22GF002, 30SAH23GF001, 30SAH23GF002, 30SAH24GF001, 30SAH24GF002, 30SAH25GF001, 30SAH25GF002
8 | Оборудование для доукомплектации местных шкафов форсунок. В полном объеме в соответствии с документом 3713-К «Таблица НКУ и технических данных аппаратуры по заказу» Технического задания на изготовление НКУ по описи документов 3711-К для KKS кодов, указанных в данной спецификации: |  |  | компл | 3 |  |  | 2019-03-15 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 | 30CXB34, 30CXB36, 30CXB45
Блок сетевого питания ~220 В/=24 В - 1шт.
Контактор типа LC1-D09 M7 220 В перем. - 1шт.
Выключатель автоматический двухполюсный типа iC60N № A9F73201 с фальш-модулем 2P, 220 B перем; Ip=1 A ; Iотс=4Ip храктеристика B - 1шт.
Выключатель автоматический двухполюсный типа iC60N № A9F73202 с фальш-модулем 2P, 220 B перем; Ip=2 A ; Iотс=4Ip характеристика B - 1шт.
Блок-контакт повреждения автоматического выключателя типа iSD № A9A26927 =24 В - 2шт.
Кнопка с пружиным возвратом типа XB5-AA51 НО цвет=красный тип толк=потайной IP66 - 1шт.
Лампа сигнальная красного свечения типа XB4 BVM4 220 B перем IP66 - 2шт.
Лампа сигнальная зеленого свечения типа XB4 BVM3 220 B перем IP66 - 1шт.
3И24-4П25-В/В (проходные) - 27шт.
Маркировочная колодка- 3шт.
Заводская табличка (фотошильдик) - 1шт.
Заводская табличка (шильдик) - 1шт.
Заводская табличка (рамка) - 4шт.
9 | Оборудование для доукомплектации местного шкафа форсунки: автоматические выключатели (Q01, Q02), блок-контакты повреждения автоматических выключателей ( SD01, SD02), крышка блока питания (U01). В соответствии с документом 3713-К «Таблица НКУ и технических данных аппаратуры по заказу» Технического задания на изготовление НКУ по описи документов 3711-К для местного шкафа с KKS кодом, указанным в данной спецификации: |  |  | компл | 1 |  |  | 2019-03-15 |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899 | 30CXB49
Блок сетевого питания ~220 В/=24 В - 1шт.
Контактор типа LC1-D09 M7 220 В перем. - 1шт.
Выключатель автоматический двухполюсный типа iC60N № A9F73201 с фальш-модулем 2P, 220 B перем; Ip=1 A ; Iотс=4Ip храктеристика B - 1шт.
Выключатель автоматический двухполюсный типа iC60N № A9F73202 с фальш-модулем 2P, 220 B перем; Ip=2 A ; Iотс=4Ip характеристика B - 1шт.
Блок-контакт повреждения автоматического выключателя типа iSD № A9A26927 =24 В - 2шт.
Кнопка с пружиным возвратом типа XB5-AA51 НО цвет=красный тип толк=потайной IP66 - 1шт.
Лампа сигнальная красного свечения типа XB4 BVM4 220 B перем IP66 - 2шт.
Лампа сигнальная зеленого свечения типа XB4 BVM3 220 B перем IP66 - 1шт.
3И24-4П25-В/В (проходные) - 27шт.
Маркировочная колодка- 3шт.
Заводская табличка (фотошильдик) - 1шт.
Заводская табличка (шильдик) - 1шт.
Заводская табличка (рамка) - 4шт.

## Лист1
436089 | 312
110879 | 1356
157
3001
546968 | 3865
1602
2550
22005
30537
215
4097
6570
1327
| 77594 | BGR-30U##-###-IC-17-10
838
6989
11496
6271
1192
500
1207
2018
1947
1798
12499
5667
| 52422 | BGR-30UHA-###-IC-10-45-001
2946
39883
15668
1004
1850
66934
10602
1438
354
1070
344
1942
70796
| 214831 | BGR-30UHA-###-IC-10-45-002
22049
4990
220
206
1445
259
259
779
251
420
1773
1160
152
777
220
879
3961
212
212
4980
5099
326
1724
194
662
997
| 54206 | BGR-30UHA-###-IC-10-45-003
5034
470
2532
4303
8997
1209
5970
395
| 28910 | BGR-30UHA-###-IC-10-45-004
1725
573
148
478
653
410
410
203
660
| 5260 | BGR-30UHA-###-IC-10-45-005
929
572
216
399
750
| 2866 | BGR-30UHA-###-IC-10-45-006
30
28270
5620
20469
1500
15
37842
2052
912
7117
952
| 104779 | BGR-30UHA-SAH-IC-01-45-001
1250
120
1210
1210
40
20
1065
1185
| 6100 | BGR-31UHF-###-IC-03-45-015