## Лист1
Директор филиала "Березовский" ООО "Юнипро Инжиниринг"
_______________И.Г. Сокоушин
Отдел пусконаладочных работ (лот20) | [12 empty] | "_____"_______________2018 г.
Заявка-спецификация № 451 от 01.08.2018 г.
Потребность в приобретении арматуры высокого давления для целей реализации программы
проведения ПВКО котлоагрегата ст. №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Договор №ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017г.
№ поз. | Номенклатурная еденица | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. Параметры | Комплек- тация | Ед. изм. | Кол. | Масса ед, кг | Масса общ, кг | Цена за единицу, без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб | Срок поставки | Потенциальный предприятие- изготовитель продукции | Срок поставки на площадку | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. Куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 99 0000.08:01060 | Клапан запорный | Клапан запорный с ручным приводом на дренажном трубопроводе и воздушнике DN 20 1456-20-0 | Ррасч=6.86 МПа (70 кгс/см2) (изб.), Трасч=167 °С; среда - вода. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 28х3 / ст.20 по ТУ 14-3Р-55-2001. Тип шва С2 по ОСТ 108.940.02-82 (без расточки по внутреннему диаметру). Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 | комплект | шт. | 6 |  |  |  |  | 25.01.2019г. |  |  | Отдел пусконаладочных работ. Начальник отдела ПНР Тихомиров А.Н. +79676035281 tikhomirov_a@ unipro.energy | Запорная арматура для временной схемы ПВКОиП
2 | 99 0000.08:01061 | Задвижка с ручным приводом | Задвижка с ручным приводом на трубопроводе впрыска воды в перемычку ГПП, DN 100. 1120-100-М | Ррасч=6.86 МПа (70 кгс/см2) (изб.), Трасч= 167 °С; среда - вода. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 108х8 / ст.20 ТУ 14-3P-55-2001, тип шва С2 по ОСТ 108.940.02-82. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. | комплект | шт. | 1 |  |  |  |  | 25.01.2019г.
3 | 99 0000.08:01062 | Регулирующий клапан | Регулирующий клапан на трубопроводе впрыска воды в перемычку ГПП, DN 50 6с-12-1-1 | Ррасч=6.86 МПа (70 кгс/см2) (изб.), Трасч=167 °С; среда - вода. Рраб на входе=70 кгс/см2 (изб.), Tраб=167 °C. Перепад на клапане ΔР=20 кгс/см2. Максимальный расход воды -10 т/час. Тип соединения - сварное. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 57х4 / ст.20 ТУ 14-3P-55-2001, тип шва С2 по ОСТ 108.940.02-82. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. | комплект | шт. | 3 |  |  |  |  | 25.01.2019г.
4 | 99 0000.08:01063 | Клапан обратный | Клапан обратный на трубопроводе впрыска воды в перемычку ГПП, DN 50. 3с-6-5 ЗАО «РОУ» | Ррасч=6.86 МПа (70 кгс/см2) (изб.), Трасч=167 °С; среда - вода. Тип соединения - сварное. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 57х4 / ст.20 ТУ 14-3P-55-2001, тип шва С2 по ОСТ 108.940.02-82. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. | комплект | шт. | 3 |  |  |  |  | 25.01.2019г.
5 | 99 0000.08:01064 | Клапан запорный ручной | Клапан запорный ручной на штуцере КИП и А на трубопроводе продувки от стопорного клапана ВД, DN 10. 1456-10-0 | Ррасч= 6.17МПа ( 63 кгс/см2) (изб.), Трасч=440 °С; среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 16х2.5 / 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81. Тип шва С-23 по ОСТ 24.125.02.89. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 | комплект | шт. | 5 |  |  |  |  | 25.01.2019г.
6 | 99 0000.08:01065 | Клапан запорный | Клапан запорный на трубопроводе отбора проб, DN 10. 1456-10-0 | Ррасч= 6.17 МПа ( 63кгс/см2) (изб.), Трасч=440 °С; среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 16х2 / 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81. Тип шва С-23 по ОСТ 24.125.02-89. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана - нержавеющая сталь | комплект | шт. | 7 |  |  |  |  | 25.01.2019г.
7 | 99 0000.08:01066 | Задвижка с электрическим приводом | Задвижка с электрическим приводом по типу AUMA NORM SA на продувочном трубопроводе, DN 400. 2с-350-10-450-ЭД | Ррасч= 6/17 МПа ( 63 кгс/см2) (изб.), Трасч=450 °С; среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 426х14 / 15ГС ТУ 14-3P-55-2001, тип шва С3 по ОСТ 108.940.02-82. Расточка по внутреннему диаметру dр=384+0.89. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 | комплект | шт. | 2 |  |  |  |  | 25.01.2019г.
8 | 99 0000.08:01067 | Задвижка с электрическим приводом | Задвижка с электрическим приводом по типу AUMA NORM SA на байпасе продувочного трубопровода, DN 100. 2с-31-2ЭД | Ррасч= 6.17 МПа ( 63кгс/см2) (изб.), Трасч=440 °С; среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 108х8 / 15ГС ТУ 14-3P-55-2001, тип шва С3 по ОСТ 108.940.02-82. Расточка по внутреннему диаметру dр=93+0.54. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 | комплект | шт. | 2 |  |  |  |  | 25.01.2019г.
9 | 99 0000.08:01068 | Задвижка с ручным приводом | Задвижка с ручным приводом на дренажном трубопроводе, DN 50. ЗКЛ2 DN-16 Св А | Ррасч=1.0 МПа (10 кгс/см2) (изб.), Трасч=440 °С; среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 57х4 / ст.20 по ТУ 14-3Р-55-2001. Тип шва С2 по ОСТ 108.940.02-82 (без расточки по внутреннему диаметру). Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 | комплект | шт. | 3 |  |  |  |  | 25.01.2019г.
10 | 99 0000.08:01069 | Клапан запорный с ручным приводом | Клапан запорный с ручным приводом на дренажном трубопроводе, DN 50. 1с-25-40 | Ррасч= 6.17 МПа ( 63 кгс/см2) (изб.), Трасч=440 °С; среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 57х4 / ст.20 по ТУ 14-3Р-55-2001. Тип шва С2 по ОСТ 108.940.02-82 (без расточки по внутреннему диаметру). Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 | комплект | шт. | 5 |  |  |  |  | 25.01.2019г.
11 | 99 0000.08:01166 | Задвижка с электрическим приводом | Задвижка с электрическим приводом по типу AUMA NORM на трубопроводе пара от ППТО в КВП-1, DN 400. 12с-1 (Клапан регулирующий с поворотной заслонкой 12с-1) | Ррасч= 6.17 МПа (63 кгс/см2) (изб.), Трасч=425 °С; среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 465х19 / 12Х1МФ ТУ 14-3P-55-2001, тип шва С3 по ОСТ 108.940.02-82. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Клапан регулирующий с поворотной заслонкой 12с-1. | комплект | шт. | 8
12 | 99 0000.08:01071 | Шаровой кран с ручным приводом | Шаровой кран с ручным приводом на трубопроводе дозирования кислорода, DN 20. АМ-П-0-20-200-12-У1 | Ррасч=19.6 МПа (200 кгс/см2) (изб.), Трасч=50 °С; среда - кислород. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 28х4 / 12Х18Н12Т.. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 | комплект | шт. | 5 |  |  |  |  | 25.01.2019г.
13 | 99 0000.08:01072 | Шаровой кран с ручным приводом | Шаровой кран с ручным приводом на трубопроводе дозирования кислорода, DN 65. АМ-П-0-65-200-12-У1 | Ррасч=19,6 МПа (200 кгс/см2) (изб.), Трасч=50 °С; среда - кислород. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 76×9 12Х18Н12Т Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 | комплект | шт. | 1 |  |  |  |  | 25.01.2019г.
14 | 99 0000.08:01073 | Задвижка с электрическим приводом | Задвижка с электрическим приводом на трубопроводе DN 250. 884-250-ЭД | Ррасч=6,3 МПа (63 кгс/см2) (изб.), Трасч=450 °С; среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 273×13 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 | комплект | шт. | 1 |  |  |  |  | 25.01.2019г.
15 | 99 0000.08:01074 | Задвижка с электрическим приводом | Задвижка с электрическим приводом на трубопроводе DN 200. 884-200-ЭД | Ррасч=6,3 МПа (63 кгс/см2) (изб.), Трасч=450 °С; среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 219×28 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 | комплект | шт. | 4 |  |  |  |  | 25.01.2019г.
16 | 99 0000.08:01075 | Клапан запорный с ручным приводом | Клапан запорный с ручным приводом на дренажном трубопроводе, DN 20. 1456-20-0 | Ррасч=6,3 МПа (63 кгс/см2) (изб.), Трасч=450 °С; среда - пар. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 28×3 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 | комплект | шт. | 2 |  |  |  |  | 25.01.2019г.
17 | 99 0000.08:01076 | Клапан запорный с ручным приводом | Клапан запорный с ручным приводом на дренажном трубопроводе и воздушнике, DN 20. 1456-20-0 | Ррасч=6.17 МПа ( 63 кгс/см2) (изб.), Трасч=440 °С; среда - вода. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 28х3 / ст.20 по ТУ 14-3Р-55-2001. Тип шва С2 по ОСТ 108.940.02-82 (без расточки по внутреннему диаметру). Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 | комплект | шт. | 11 |  |  |  |  | 25.01.2019г.
ИТОГО: | [10 empty] | 0
| Начальник управления по реализации проектов на Берёзовской ГРЭС ООО "Юнипро Инжиниринг" | [8 empty] | А.А. Лебедев
| Заместитель директора по подготовке производства филиала "Березовский" ООО "Юнипро Инжиниринг" | [8 empty] | В.А. Толчёнов
| Заместитель директора по экономике и финансам филиала "Березовский" ООО "Юнипро Инжиниринг" | [8 empty] | А.Г. Давлетова
| Начальник службы строительного контроля и технического надзора филиала "Березовский" ООО "Юнипро Инжиниринг" | [8 empty] | А.В. Альтах
| Начальник ОЗиСЛ филиала "Березовский" ООО "Юнипро Инжиниринг" | [8 empty] | Н.Н. Неволина
| Начальник отдела ПНР филиала "Березовский" ООО "Юнипро Инжиниринг" | [8 empty] | А.Н. Тихомиров