## Приложение №3

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наименование – АКВА-АУРАТтм  18 (Полиоксихлорид алюминия).

Номенклатура 24 9000.08:0006.

Технические характеристики –

По химическим показателям Аква-аурат 18 должен соответствовать нормам, указанным в таблице1.

Т а б л и ц а 1

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| 1. Массовая доля оксида алюминия (Al2O3), % | 17,0 ±0,5 |
| 2. Массовая доля хлора (Cl-), % | 21,0± 2,0 |
| 3. Плотность при (20оС) г/см3 | 1,36±0,02 |
| 4. рН | 1±0,5 |
| 5. Массовая доля железа (Fe), % не более | 0,01 |
| 6. Массовая доля свинца (Pb), % не более | 0,001 |
| 7. Массовая доля кадмия (Cd), % не более | 0,001 |
| 8. Массовая доля мышьяка (As), % не более | 0,001 |
| 9.Массовая доля нерастворимого в воде остатка, % не более | 0,1 |

Основные технические требования:

Поставщик должен гарантировать соответствие продукта ТУ 2163-069-00205067-2007. ОКП 21 6350.

Срок поставки – в соответствии с графиком поставки.

Требования к приемке:

Продукт принимают партиями.

Партией считается количество продукта, однородного по показателям, сопровождаемого одним документом о качестве.

Приемка товара производится по количеству и качеству.

Обязательно наличие документа о качестве, поставляемого продукта.

Документ о качестве должен содержать: 
- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; 
- наименование и марку продукта;

- номер партии и дату изготовления;

- обозначение настоящего стандарта ТУ 2163-069-00205067-2007; 
- массу нетто;

- массовую долю оксида алюминия;

- массовую долю хлора; плотность;

- результаты проведенных анализов или подтверждение соответствия качества продукта требованиям ТУ 2163-069-00205067-2007.

Требования к изготовителю (поставщику):

Изготовитель продукции либо представитель изготовителя

Перечень документации:

– товарная накладная,

- счет – фактура,

- документ о качестве.

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие продукта ТУ 2163-069-00205067-2007.

Требования к упаковке

Емкость Заказчика - «еврокуб», самовывоз.