## Лист2 (2)
Директор филиала "Березовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
____________ Сокоушин И.Г.
Отдел по организации и проведению монтажа ТМО | [10 empty] | "_____" _______________2018 г.
Заявка-спецификация №486 от 22.10.2018г.
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта
Ликвидация последствий аварий на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Договор №ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017 Приложение №1 п.п. 2.9.26. - 2.9.31.
№ поз. | НЕ | Наименование | Марка, типо- размер | Обозначение документа | Ед. изм. | Количество | Масса, тн | Цена ед. шт, без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 99 0000.08:01438 | Кран шаровый с ручным приводом на трубопроводе подачи инструментального воздуха и на дренажном трубопроводе, DN 20. Параметры среды: Ррасч=0.8 МПа (8 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда воздух. Тип соединения сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х3 / 08X18H10T ГОСТ 9941-81, тип шва 1-23 (C-23) по СТО 79814898 110-2012. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана-нержавеющая сталь. 30QFB55AA101, 30QFB55AA102, 30QFB55AA103, 30QFB55AA104. | ЗАРД 020.016.40-02Р | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 4 | 0.0084 |  |  | 30.12.2018 |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Шалашенко Е.В., с.т. 8-960-766-34-12 | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" Запорно-регулирующая арматура.
2 | 99 0000.08:01439 | Кран шаровый с ручным приводом на трубопроводе подачи воздуха к прибору контроля пламени мазутной форсунки, DN 20. Параметры среды: Ррасч=1,0 МПа (10,2 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда воздух. Тип соединения сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х3 / 08X18H10T ГОСТ 9941-81, тип шва 1-23 (C-23) по СТО 79814898 110-2012. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана-нержавеющая сталь. 30QFB81AA101, 30QFB11AA101, 30QFB62AA101, 30QFB72AA101, 30QFB82AA101, 30QFB12AA101. | ЗАРД 020.016.40-02Р | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 6 | 0.033 |  |  | 30.12.2018
3 | 99 0000.08:01440 | Кран шаровый с ручным приводом на трубопроводе подачи сервисного воздуха к пневмоинструменту, DN 20. Параметры среды: Ррасч=1,6 МПа (16,3 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда сервисный воздух. Тип соединения фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-87 гр. В. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. 30QЕB41AA101-30QЕB41AA109, 30QЕB42AA101-30QЕB42AA109, 30QЕB43AA101-30QЕB43AA109, 30QЕB46AA104, 30QЕB46AA107, 30QЕB47AA107. | ЗАРД 020.016.22-03Р | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 30 | 0.165 |  |  | 30.12.2018
4 | 99 0000.08:01441 | Кран шаровый с ручным приводом на трубопроводе подачи сервисного воздуха к анализаторам, DN 20. Параметры среды: Ррасч=1,6 МПа (16,3 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда сервисный воздух. Тип соединения фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-87 гр. В. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. 30QЕB45AA111, 30QЕB48AA111. | ЗАРД 020.016.22-03Р | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 2 | 0.011 |  |  | 30.12.2018
5 | 99 0000.08:01442 | Клапан запорный с рукояткой на паровом байпасе, DN 20, РN63, Трасч=300 °C; среда - пар/конденсат. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 28х3. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана - 1.0460. 30HJM01AA103. | 200 АЕ 21.2 | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 1 |  |  |  | 25.02.2019
6 | 99 0000.08:01443 | Клапан предохранительный регулирования давления масла в напорном трубопроводе станции жидкой смазки дутьевого вентилятора РУ16 ДУ50 (пружина №104) фланцевый. 30HLV51AA031. | СППК 4-16 (17с7нж) | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 1 | 0.026 |  |  | 30.12.2018
7 | 99 0000.08:01444 | Электропривод для клапана 200 LM 42.2 HD2000 на дренажном трубопроводе 28х4 впрысков первичного тракта. Марка стали корпуса / патрубков 1.5415 / 1.5415, Ррасч=380 кгс/см2, Трасч=280 °C. 30LFC03AA251, 30LFC05AA251. | AUMA SA10.2-F10-B1-22-D380/50-6G-9G-10. 1-11-21.х схема подключения TPA00R1AE-101-000 | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 2 |  |  |  | 25.02.2019 |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Шалашенко Е.В., с.т. 8-960-766-34-12 | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" Запорно-регулирующая арматура.
8 | 99 0000.08:01445 | Клапан запорный с ручным приводом на дренажном трубопроводе, DN 25. Параметры среды: Ррасч=1,5 МПа (15,3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °C; среда пар. Тип соединения сварной . Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 32х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр. В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. 30HJT10AA204 - 30HJT10AA209, 30HJT10AA213, 30HJT10AA214, 30HJT10AA217. | КЗП 400-25-ПР-025-У-У1 (15с68нж) ТУ3742-002-80641210-2008 | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 9 | 0.031 |  |  | 30.10.2018г.
9 | 99 0000.08:01446 | Клапан запорный с ручным приводом на воздушнике, DN 15. Параметры среды: Ррасч=1,5 МПа (15,3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °C; среда пар. Тип соединения сварной . Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 18х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр. В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. 30HJT10AA251 - 30HJT10AA256. | КЗП 400-15-ПР-025-У-У1 (15с68нж) ТУ3742-002-80641210-2008 | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 6 | 0.009 |  |  | 30.12.2018
10 | 99 0000.08:01447 | Клапан запорный с ручным приводом на дренажном трубопроводе, DN 32. Параметры среды: Ррасч=1,5 МПа (15,3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °C; среда пар. Тип соединения сварной . Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 38х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр. В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. 30HJT10AA201 - 30HJT10AA203, 30HJT10AA210 - 30HJT10AA212, 30HJT10AA215, 30HJT10AA216, 30HJT10AA218. | КЗП 400-32-ПР-025-У-У1 (15с68нж) ТУ3742-002-80641210-2008 | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 9 | 0.034 |  |  | 30.12.2018
11 | 99 0000.08:01448 | Конденсатодоводчик термодинамический или биметаллический на дренажном трубопроводе, DN25. Параметры среды: Ррасч=1,5 МПа (15,3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °C; среда пар. Тип соединения сварной . Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 32х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр. В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. 30HJT10AA602, 30HJT10AA603, 30HJT10AA605. | 45с13нж | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 3 | 0.036 |  |  | 30.12.2018
12 | 99 0000.08:01449 | Конденсатодоводчик термодинамический или биметаллический на дренажном трубопроводе, DN32. Параметры среды: Ррасч=1,5 МПа (15,3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °C; среда пар. Тип соединения сварной . Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 38х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр. В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. 30HJT10AA601, 30HJT10AA604, 30HJT10AA606. | 45с13нж | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 3 | 0.045 |  |  | 30.12.2018
13 | 99 0000.08:01450 | Клапан запорный с ручным приводом на трубопроводе подвода пара на спутниковый обогрев мазутопроводов, DN32. Параметры среды: Ррасч=1,5 МПа (15,3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °C; среда пар. Тип соединения сварной . Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 38х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр. В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. 30HJT01AA102. | КЗП 400-32-ПР-025-У-У1 (15с68нж) ТУ3742-002-80641210-2008 | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 1 | 0.004 |  |  | 30.12.2018
14 | 99 0000.08:01451 | Задвижка с ручным приводом на трубопроводе пара от ХОКСН на спутниковый обогрев мазутопроводов, DN50. Параметры среды: Ррасч=1,5 МПа (15,3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °C; среда пар. Тип соединения сварной . Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 57х4 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. 30HJT01AA101. | 31с39нж разделка под сварку для трубопроводов (ODxS) 57х4 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 1 | 0.042 |  |  | 30.12.2018
15 | 99 0000.08:01452 | Вентиль с ручным приводом на штуцере КИПиА, DN10. Параметры среды: Ррасч=1,5 МПа (15,3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °C; среда пар. Тип соединения сварной . Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 14х2 / 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81. Тип шва 1-22 (-22) по ОСТ 79814898110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана нержавеющая сталь. 30HJT01AA902, 30HJT01AA903. | КИ 400-10-025Н-ПР-УХЛ1 (15нж67бк) ИЮКТ 49116 001 - ТУ | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 2 | 0.002 |  |  | 30.12.2018 |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Шалашенко Е.В., с.т. 8-960-766-34-12 | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" Запорно-регулирующая арматура.
16 | 99 0000.08:01453 | Клапан запорный с электроприводом приводом на трубопроводе подвода пара на спутниковый обогрев мазутопроводов, DN32. Параметры среды: Ррасч=1,5 МПа (15,3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °C; среда пар. Тип соединения сварной . Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 38х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр. В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM (380В, 50 ГЦ). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 30HJT01AA002. | VENS DN32 PN25 AUMA SA07.6 | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 1 | 0.005 |  |  | 20.02.2019
17 | 99 0000.08:01454 | Штурвал к клапану запорному с ручным управлением с патрубками под приварку на штуцере КИПиА на трубопроводе к растопочному расширителю, DN10, Ррасч=2,2 МПа (22,4 кгс/см2) (изб.), Трасч=220 °C, среда пар. Материал клапана нержавеющая сталь. 30LBG92AA901 | КИ 400-10-025Н-ПР-УХЛ1 (15нж67бк) | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 1 |  |  |  | 30.12.2018
18 | 99 0000.08:01455 | Клапан запорный с ручным приводом на дренажном трубопроводе и воздушнике, DN 20. Ррасч=1.5 Мпа (15.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °С; среда – пар. Тип соединения – сварной. Присоединительные размеры трубопровода (OdxS) 25х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр.В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. 30HFC41AA204 | КЗП 400-20-ПР-025-У-У1 (15с68нж) | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 1 | 0.003 |  |  | 30.12.2018
ИТОГО: | [6 empty] | 0.4494 |  | 0

## Лист2
Директор филиала "Березовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
____________Д.Д. Кузаков
Отдел тепломеханического оборудования | [13 empty] | "_____" _______________2016 г.
Заявка-спецификация № _41_от 28.07.2016г.
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта
Ликвидация последствий аварий на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. параметры | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Количество | Цена ед. тн, без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Срок поставки на площадку | № строки утвержден-ного расчета стоимости | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Кран шаровой стандартнопроходной DN150, РN1,6 МПа, ручной | Сборный |  |  | Broen Ballomax КШТ 60.002.150 | шт. | 2 | 14000 | 28000 | 08.2016 | ООО "Водолей", ООО "ЦСиО Теплофф" |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОТМО филиал "Березовкий" ООО "Юнипро Инжиниринг" С. В. Вяткин Тел.8-962-066-89-99 | Подготовка к осенне-зимнему периоду 180-16К/ПИР-ТХ л.5-9.16
2 | Кран шаровый DN20 PN25 | Сборный |  |  | LD КШЦП Energy 020.025.03 | шт. | 2 | 11: 3000; 12: 6000; 13: 08.2016
3 | Кран шаровый DN65 PN25 | Сборный |  |  | LD КШЦП Energy 065.025.03 | шт. | 1 | 11: 4000; 12: 4000; 13: 08.2016
4 | Кран шаровой DN100 PN2,5Mna, ручной, под приварку | Сборный |  |  | ADL Бивал КШТ 11/12.100.25 С/С | шт. | 1 | 11: 5000; 12: 5000; 13: 08.2016
5 | Кран шаровый DN50 PN40, ручной, под приварку | Сборный |  |  | LD Ш.Ц.П.050.040.02 | шт. | 10 | 11: 3000; 12: 30000; 13: 08.2016
6 | Прокладка А-200-10 | Паронит ВАТИ-22 ТО 2575-232-00149363-2 003 |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | 11: 300; 12: 600; 13: 08.2016
7 | Прокладка А-250-10 | Паронит ВАТИ-22 ТУ 2575-232-00149363-2 003 |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | 11: 300; 12: 600; 13: 08.2016
8 | Затвор дисковый поворотный DN150 PN1,6 МПа, ручной с редуктором, межфланцевый | Сборный |  |  | ADL Гранвэл ЗП ВЛ FL(W) 5 150 MDV E 1.6 МПа | шт. | 3 | 11: 14000; 12: 42000; 13: 08.2016
ИТОГО: | [7 empty] | 12: 116200; 13: #REF!; 14: #REF!
|  | Зам. Директора по капитальному строительству | [5 empty] | 12: А.Н. Харин
|  | Зам. Начальника службы строительного надзора и технического надзора | [5 empty] | 12: С.Л. Долматов
|  | Начальник ОЗиСЛ | [5 empty] | 12: С.А. Карбышев
|  | Начальник ОТМО | [5 empty] | 12: Н.Н. Неволина
|  | Ведущий инженер-технолог ОТМО | [5 empty] | 12: С. В. Вяткин
|  | Ведущий инженер ОТМО | [5 empty] | 12: М.Ю. Валишина
1 | Труба 25x2 | 20 ГОСТ 1050-2013 |  |  | ТУ 14-3-190-2004 | тн | 0.01808 | 11: 5,25 т; 13: в наличии
3 | Труба 108x4 | ВСтЗспГОСТ 380-2005 |  |  | ГОСТ 10704-91 | тн | 0.016621 | 11: 1,474 т; 13: в наличии
5 | Труба Ц-20х2,8 | 08кпГ0СТ 1050-2013 |  |  | ГОСТ3262-75 | тн | 0.0664 | 11: 0,18 т ВГП; 13: в наличии
7 | Труба 57x2,5 | В-СтЗпс ГОСТ 10705-80 |  |  | ГОСТ 10704-91 | тн | 0.059808 | 11: 3,3805 т; 13: в наличии
11 | Кран шаровой стандартнопроходной DN20, PN1,6 МПа, ручной | Сборный |  |  | Broen Ballomax КШТ 60.002.020 | шт. | 6 | 11: 6 шт; 13: в наличии
18 | Заглушка 108x4 | СтЗпсГОСТ 1050-2013 |  |  | ГОСТ 17379-2001 | шт. | 2 | 11: 2 шт (не указана сталь); 13: в наличии
27 | Колено гнутое 90° 25x2-100x100-357-4,0 | 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 |  |  | ОСТ34 10.750-97 | шт. | 2 | 11: 153 шт., Колено 90-25х2-100х100-357-4,0 09Г2С; 13: в наличии
31 | Швеллер 16П | С245 Г0СТ27772-88 |  |  | ГОСТ 8240-97 | тн | 0.0213 | 11: 6,425 т; 13: в наличии
32 | Швеллер 10П | С245ГОСТ27772-88 |  |  | Г0СТ8240-97 | тн | 0.00859 | 11: 0,115 т; 13: в наличии
33 | Швеллер 12П | С245ГОСТ27772-88 |  |  | Г0СТ8240-97 | тн | 0.0208 | 11: 4,624 т; 13: в наличии
34 | Лист Б-ПН-НО 6 | С245ГОСТ27772-88 |  |  | ГОСТ 19903-74 | м² | 0.08478 | 11: 1,864 т Ст3сп/пс; 13: в наличии
35 | ЛистБ-ПН-НО 8x300x600 | С245ГОСТ27772-88 |  |  | ГОСТ 19903-74 | шт. | 1 | 11: 1,13 т Ст3сп/пс; 13: в наличии
36 | ЛистБ-ПН-НО 8x250x250 | С245ГОСТ27772-88 |  |  | ГОСТ 19903-74 | шт. | 1 | 11: 1,13 т Ст3сп/пс; 13: в наличии
38 | Уголок 63x63x5 | С245ГОСТ27772-88 |  |  | Г0СТ8509-93 | тн | 0.027898 | 11: 0,354 т Ст3пс5; 13: в наличии
40 | Круг10-В2 | СтЗсп2 Г0СТ535-2005 |  |  | ГОСТ2590-2006 | тн | 0.001232 | 11: 9,856 кг 09Г2С; 13: в наличии