## Лист1
Директор филиала "Березовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
____________ Сокоушин И.Г.
Отдел по организации и проведению монтажа ТМО | [10 empty] | "_____" _______________2018 г.
Заявка-спецификация №529 от 27.11.2018г.
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта
Ликвидация последствий аварий на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Договор №ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017 Приложение №1 п.п. 2.9.26. - 2.9.31.
№ поз. | НЕ | Наименование | Марка, типо- размер | Обозначение документа | Ед. изм. | Количество | Масса, тн | Цена ед. шт, без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 |  | Кран шаровый с ручным приводом на трубопроводе подачи инструментального воздуха и на дренажном трубопроводе, DN 20. Параметры среды: Ррасч=0.8 МПа (8 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда воздух. Тип соединения сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х3 / 08X18H10T ГОСТ 9941-81, тип шва 1-23 (C-23) по СТО 79814898 110-2012. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана-нержавеющая сталь. 30QFB55AA101. | ЗАРД 020.016.40-02Р | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 1 | 0.0084 |  |  | 15.02.19 |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Шалашенко Е.В., с.т. 8-960-766-34-12 | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" Запорно-регулирующая арматура.
2 |  | Кран шаровый с ручным приводом на трубопроводе подачи воздуха к прибору контроля общего факела в топке, к анализаторам О2 и СО дымовых газов DN 15. Параметры среды: Ррасч=1,0 МПа (10,2 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда воздух. Тип соединения сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 18х2,5 / 08X18H10T ГОСТ 9941-81, тип шва 1-22 (C-22) по СТО 79814898 110-2012. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана-нержавеющая сталь. 30QFB55AA103, 30QFB55AA104. | ЗАРД 015.016.40-02Р | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 2 | 0.003 |  |  | 15.02.19
3 |  | Кран шаровый с ручным приводом на трубопроводе подачи сервисного воздуха к пневмоинструменту, DN 20. Параметры среды: Ррасч=1,6 МПа (16,3 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда сервисный воздух. Тип соединения фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-87 гр. В. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. 30QЕB41AA101-30QЕB41AA109, 30QЕB42AA101-30QЕB42AA109, 30QЕB43AA101-30QЕB43AA109, 30QЕB46AA104, 30QЕB46AA107, 30QЕB47AA107. | ЗАРД 020.016.22-03Р | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 30 | 0.165 |  |  | 15.02.19
4 |  | Кран шаровый с ручным приводом на трубопроводе подачи сервисного воздуха к анализаторам, DN 20. Параметры среды: Ррасч=1,6 МПа (16,3 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °C; среда сервисный воздух. Тип соединения фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-87 гр. В. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. 30QFB55AA102, 30QFB55AA111. | ЗАРД 020.016.22-03Р | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 2 | 0.011 |  |  | 15.02.19
5 |  | Задвижка с электроприводом приводом типа AUMA NORM SA 07. 6 TRAOOR1AE-101-000 на трубопроводе подвода пара к питателям сырого угля от холодного КСН, DN50. Параметры среды: Ррасч=1,5 МПа (15,3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °C; среда пар. Тип соединения сварной . Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 57х4 / 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Климатическое исполнение У3. 30LBG70AA001. | GEN DN50 PN25 | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 1 | 0.022 |  |  | 30.04.2018 |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Шалашенко Е.В., с.т. 8-960-766-34-12 | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" Запорно-регулирующая арматура.
6 |  | Клапан предохранительный регулирования давления масла в напорном трубопроводе станции жидкой смазки дутьевого вентилятора РУ16 ДУ50 (пружина №104) фланцевый, с ответными фланцами, прокладками и крепежом. 30HLV51AA031. | СППК 4-16 | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 1 | 0.026 |  |  | 15.02.18
7 |  | Электропривод для клапана 200 LM 42.2 HD2000 на дренажном трубопроводе 28х4 впрысков первичного тракта. Марка стали корпуса / патрубков 1.5415 / 1.5415, Ррасч=380 кгс/см2, Трасч=280 °C. 30LFC03AA251, 30LFC05AA251. | AUMA SA10.2-F10-B1-22-D380/50-6G-9G-10. 1-11-21.х схема подключения TPA00R1AE-101-000 | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 2 |  |  |  | 30.03.18
8 |  | Клапан запорный с ручным приводом на дренажном трубопроводе, DN 25. Параметры среды: Ррасч=1,5 МПа (15,3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °C; среда пар. Тип соединения сварной . Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 32х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр. В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. 30HJT10AA204 - 30HJT10AA209, 30HJT10AA213, 30HJT10AA214, 30HJT10AA217. | КЗП 400-25-ПР-025-У-У1 (15с68нж) ТУ3742-002-80641210-2008 | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 9 | 0.031 |  |  | 15.02.19
9 |  | Клапан запорный с ручным приводом на воздушнике, DN 15. Параметры среды: Ррасч=1,5 МПа (15,3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °C; среда пар. Тип соединения сварной . Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 18х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр. В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. 30HJT10AA251 - 30HJT10AA256. | КЗП 400-15-ПР-025-У-У1 (15с68нж) ТУ3742-002-80641210-2008 | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 6 | 0.009 |  |  | 15.02.19
10 |  | Клапан запорный с ручным приводом на дренажном трубопроводе, DN 32. Параметры среды: Ррасч=1,5 МПа (15,3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °C; среда пар. Тип соединения сварной . Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 38х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр. В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. 30HJT10AA201 - 30HJT10AA203, 30HJT10AA210 - 30HJT10AA212, 30HJT10AA215, 30HJT10AA216, 30HJT10AA218. | КЗП 400-32-ПР-025-У-У1 (15с68нж) ТУ3742-002-80641210-2008 | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 9 | 0.034 |  |  | 15.02.19
11 |  | Конденсатодоводчик термодинамический или биметаллический на дренажном трубопроводе, DN25. Параметры среды: Ррасч=1,5 МПа (15,3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °C; среда пар. Тип соединения сварной . Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 32х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр. В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. 30HJT10AA602, 30HJT10AA603, 30HJT10AA605. | 45с13нж | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 3 | 0.036 |  |  | 15.02.19
12 |  | Конденсатодоводчик термодинамический или биметаллический на дренажном трубопроводе, DN32. Параметры среды: Ррасч=1,5 МПа (15,3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °C; среда пар. Тип соединения сварной . Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 38х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр. В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. 30HJT10AA601, 30HJT10AA604, 30HJT10AA606. | 45с13нж | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 3 | 0.045 |  |  | 15.02.19
13 |  | Клапан запорный с ручным приводом на трубопроводе подвода пара на спутниковый обогрев мазутопроводов, DN32. Параметры среды: Ррасч=1,5 МПа (15,3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °C; среда пар. Тип соединения сварной . Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 38х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр. В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. 30HJT01AA102. | КЗП 400-32-ПР-025-У-У1 (15с68нж) ТУ3742-002-80641210-2008 | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 1 | 0.004 |  |  | 15.02.19 |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Шалашенко Е.В., с.т. 8-960-766-34-12 | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" Запорно-регулирующая арматура.
14 |  | Задвижка с ручным приводом на трубопроводе пара от ХОКСН на спутниковый обогрев мазутопроводов, DN50. Параметры среды: Ррасч=1,5 МПа (15,3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °C; среда пар. Тип соединения сварной . Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 57х4 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. 30HJT01AA101. | 31с39нж разделка под сварку для трубопроводов (ODxS) 57х4 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 1 | 0.042 |  |  | 15.02.19
15 |  | Вентиль с ручным приводом на штуцере КИПиА, DN10. Параметры среды: Ррасч=1,5 МПа (15,3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °C; среда пар. Тип соединения сварной . Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 14х2 / 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81. Тип шва 1-22 (-22) по ОСТ 79814898110-2009. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана нержавеющая сталь. 30HJT01AA902, 30HJT01AA903. | КИ 400-10-025Н-ПР-УХЛ1 (15нж67бк) ИЮКТ 49116 001 - ТУ | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 2 | 0.002 |  |  | 15.02.19
16 |  | Клапан запорный с электроприводом приводом на трубопроводе подвода пара на спутниковый обогрев мазутопроводов, DN32. Параметры среды: Ррасч=1,5 МПа (15,3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °C; среда пар. Тип соединения сварной . Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 38х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр. В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Привод AUMA NORM (380В, 50 ГЦ). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 30HJT01AA002. | VENS DN32 PN25 AUMA SA07.6 | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 1 | 0.005 |  |  | 30.04.19
17 |  | Штурвал к клапану запорному с ручным управлением с патрубками под приварку на штуцере КИПиА на трубопроводе к растопочному расширителю, DN10, Ррасч=2,2 МПа (22,4 кгс/см2) (изб.), Трасч=220 °C, среда пар. Материал клапана нержавеющая сталь. 30LBG92AA901 | КИ 400-10-025Н-ПР-УХЛ1 (15нж67бк) | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 1 |  |  |  | 15.02.19
18 |  | Клапан запорный с электроприводом приводом типа AUMA NORM SA 07. 6 TRAOOR1AE-101-000 на трубопроводе подвода пара к питателям ленточным сырого угля №3,4,5,6., DN32. Параметры среды: Ррасч=1,5 МПа (15,3 кгс/см2) (изб.), Трасч=300 °C; среда пар. Тип соединения сварной . Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 38х2 / 10Г2 ГОСТ 8733-74* гр. В. Тип шва С02 по ОСТ 34.10.748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. 30LBG71AA001, 30LBG72AA001, 30LBG73AA001, 30LBG74AA001, | VENS DN32 PN25 | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 4 | 0.032 |  |  | 30.04.19
19 |  | Клапан запорный с ручным приводом на трубопроводе подвода пара на продувку мазутопроводов, DN50. Ррасч=40 бар, Трасч=300 °C, среда пар. Тип соединения сварной. Присоединительные размеры трубопровода ODхS 57х4, 15ГС ТУ-14-3Р-55-2001, тип шва СО2 по СТО ЦКТИ 10.003.-2007. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. 30HJM02AA102. | 700 JJ 42.2 (L=250мм) | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 1 | 0.016 |  |  | 30.04.19
20 |  | Клапан запорный с ручным приводом на трубопроводе подвода пара на продувку мазутопроводов, DN50. Ррасч=15 бар, Трасч=300 °C, среда пар. Тип соединения сварной. Присоединительные размеры трубопровода ODхS 57х4, 09Г2С по ГОСТ 8733, тип шва СО2 по ОСТ 34.10.748-97 (без расточки по внутреннему диаметру). Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. 30HJM02AA101. | 15лс65нж | Главный корпус. Монтажные схемы BGR-30UHA-###-TM-35-81-002 АО "Зарубежэнергопроект" | шт | 1 | 0.023 |  |  | 15.02.19
ИТОГО: | [6 empty] | 0.4414 |  | 0