## Лист1
Приложение № 4 к уведомлению о проведении открытого запроса предложений на определение лучших условий поставки осветительного оборудования № 9П50113 от «01» февраля 2019 года
Технические требования на поставку осветительного оборудования
1. Наименование и технические характеристики:
Технические характеристики | Светильники поз.№1 | Светильники поз.№2 | Светильники поз.№3 | Светильники поз.№4 | Светильники поз.№5
Мощность, Вт | 230 | 230 | 40 | 690 | 43
Эффективность светильника, Лм/Вт | 141 | 141 | 114 | 141 | 140
Напряжение питания, В | 176 ‐ 264 АС | 230 АС; 100-305 DC | АС 230 | 176 ‐ 264 АС | 176 ‐ 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47‐63 | 47‐63 | 50-60 | 47‐63 | 47‐63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.96
Класс защиты от поражения электрическим током | I | I | II | I | I
Световой поток светодиодов, Лм | 40771 | 34109 | 7755 | 122313 | 7040
Световой поток светильника, Лм | 32857 | 27140 | 6556 | 97252 | 6054
Угол рассеивания | 60° | 60° | 60° | 30° | 120°
Цветовая температура, К | 4700 ‐ 5300 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4700 ‐ 5300 | 4700 ‐ 5300
Индекс цветопередачи | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80
Пульсации светового потока не более,% | 1 | 1 | 1/II | 1 | 1
Температура эксплуатации, °C | от -60 до +50 | от -70 до +90 | от -15 до +45 | от -40 до +50 | от -40 до +50
Вид климатического исполнения | У1 | УХЛ1 | УХЛ4 | У1 | У2
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 66 | IP 65 | IP 20 | IP 66 | IP 66
Корпус светильника | Сплав алюминия с полимерным покрытием | Алюминий | Ударопрочный плстик. | Сплав алюминия с полимерным покрытием | Сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя | ПММА + калёное стекло | ПММА + калёное стекло | прозрачный поликарбонат | ПММА + калёное стекло | прозрачный поликарбонат
Крепление | Поворотный кронштейн | П-образная лира | Накладной | Поворотный кронштейн | Подвесное рым-гайка
Габаритные размеры светильника,мм | Ø320x215 | 430х258х231 | 1350х205х50 | 420х400х1300 | 80х1200х60
Масса светильника не более,кг | 8 | 5.25 | 1.65 | 40 | 1.7
Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет
График поставки: | 01.05.2019 г.- 440 шт. | 01.05.2019 г.-324 шт. 10.01.2020 г. -72 шт. 10.01.2021г.-72 шт. | 10.01.2020 г.-169 шт. 10.01.2021 г.-169 шт. | 01.05.2019 г.-15 шт. 10.01.2020 г.-5 шт. 10.01.2021г.-4 шт. | 10.01.2020 г.-1433шт. 10.01.2021 г.-1433 шт.
2. Дополнительные требования: Светильники должны быть оснащены питающим кабелем длинной не менее 0,6м или клеммной колодкой для подключения питающего кабеля с маркировкой клемм в соответствии с ПУЭ
3. Перечень МТР. Светодиодный светильник:
Светильники поз.№1– 440шт.
Светильники поз.№2 - 468 шт.
Светильники поз.№3 -338 шт.
Светильники поз.№4- 24 шт.
Светильники поз.№5 - 2866 шт.
4. Требования к приемке: Проведение входного контроля на площадке Заказчика. Приемка светильников согласно требованиям ГОСТ Р 54350-2015
5. Требования к изготовителю (поставщику): Опыт изготовления и поставки светодиодных светильников не менее 3 лет; наличие официальных полномочий от производителя на поставку светильников.
6. Перечень документации: Свидетельство о приемке, паспорт, сертификат соответствия, гарантийный талон и т.п.
7. Гарантия изготовителя (поставщика) на светодиодные светильники - не менее 5 лет. В случае, если поставка выполняется не изготовителем, поставщик должен предоставить разрешение от изготовителя на поставку с подтверждением сохранения гарантий.
8. Требование к упаковке: Транспортировка должна осуществляется в упаковке исключающей повреждение светильника в закрытом транспорте.
9. Требования к комплектации: Светильники должны быть укомплектованы крепежными элементами, паспортом завода изготовителя.