ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку  фильтров-сепараторов для дожимной компрессорной станции.

1.Наименование:

- газовый фильтр-сепаратор (фильтр-сепаратор ФСГ-АГЦ-400-16-85000-0,001-УХЛ2 ООО «Газоподготовка» г. Саратов или аналог).

2.Требуемые технические характеристики:

| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) |  | 1,0-1,1 (10,0-11,0) |
| --- | --- | --- |
| Расчетное давление, МПа (кгс/см2) |  | 1,32 (13,2) |
| Пробное давление испытания, МПа (кгс/см2) | Гидравлического | - |
|  | Пневматического | 1,65 (16,5) |
| Рабочая температура среды, ºС |  | Плюс 50 |
| Расчетная температура стенки, ºС |  | Минус 30 – плюс 50 |
| Наименование рабочей среды |  | Природный газ |
| Наименование рабочей среды | Класс опасности | 4 по ГОСТ 12.1.007 |
|  | Взрывоопасность | да |
|  | Пожароопасность | да |
| Прибавка для компенсации коррозии (эрозии), мм |  | 1,6 |
| Вместимость, м3 |  | 2,35 |
| Производительность фильтра, м3/ч |  | 85000 |
| Ограничение по минимальному расходу |  | отсутствует |
| Падение давления на «чистых» фильтрах-сепараторах, мбар (кПа) |  | 60 мбар (6 кПа) |
| Степень сепарации жидкости |  | 99,9% |
| Степень очистки твердотопливных частиц: |  | >1 μм до 98,5 % >3 μм до 99,99 % |
| Комплектация блоком предохранительных клапанов |  | да |
| Расчетный срок службы сосуда, лет |  | 30 |
| Диаметр сосуда, мм |  | 1050 |
| Установочная длина, мм |  | 1700 |

3.Основные технические требования:

| Компоновочные габариты | Расстояние между патрубками фильтров-сепараторов должно быть 1700 мм. Отметка входного и выходного патрубков – 1150 мм (Приложение 1 – чертёж существующего фильтра-сепаратора). Cуществующая арматура на входе и выходе фильтров-сепараторов должна остаться без изменений. Вновь устанавливаемые фильтры-сепараторы должны быть подобраны таким образом, чтобы изменения в расположении, присоединительных размерах входных/выходных патрубков с фланцевым разъёмом, трассировка существующих газопроводов были минимальны. В случае изменения типоразмера входных/выходных патрубков с фланцевым разъёмом, в комплекте с новыми фильтрами-сепараторами должны поставляться ответные фланцы. |
| --- | --- |
| Исполнение | УХЛ2 |
| Автоматический отвод газового конденсата | Должен входить в комплектность поставки, в том числе обвязка трубопроводами по автоматическому отводу газового конденсата |
| Комплектация | Должен быть укомплектован ответными фланцами, прокладками и крепежом, фундаментными болтами для крепления, ЗИПом (крепеж, прокладки, комплект фильтроэлементов на ПНР и на два года эксплуатации) |
| Комплектация по КИП и АСУ ТП | Предусмотреть комплектацию каждого фильтра-сепаратора датчиком разности давлений, реле верхнего уровня, реле нижнего уровня, в соответствии с существующей схемой АСУТП. Расположение КИП должно быть аналогичным существующему с целью исключения прокладки дополнительных кабельных линий. Датчики разности давления должны поставляться с действующей поверкой сроком не менее чем на 1 год. Все КИП должны иметь вид исполнения «Взрывонепроницаемая оболочка» Exd. Технические характеристики КИП: Датчик разности давлений АИР-20 или аналогичный с аналоговым выходным сигналом (4-20мА) шкалой 0…400 mbar. Реле верхнего уровня, дискретного типа без дополнительного питания. Реле нижнего уровня, дискретного типа без дополнительного питания. |
| Наличие разрешительной документации | Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013, сертификат соответствия ТР ТС 010/2011, соответствие Техническому регламенту о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. |

4.Дополнительные требования:

Вновь устанавливаемы фильтры-сепараторы должны устанавливаться на существующую финдаментную плиту и фиксироваться анкерами.

5.Сроки поставки: 31.07.2019 года.

6.Перечень (МТР, ЗИП, оборудования): в объем поставки входит:

- газовый фильтр-сепаратор – 3 шт.;

- обвязка трубопроводами по автоматическому отводу газового конденсата – для 3-х фильтров;

- ответные фланцы, прокладки и крепеж, фундаментные болты для крепления, ЗИП (крепеж, прокладки, комплект фильтроэлементов на ПНР и на два года эксплуатации) – для 3-х фильтров;

- датчик разности давлений, реле верхнего уровня, реле нижнего уровня для каждого фильтра-сепаратора в объеме, необходимом для реализации в существующую схему АСУ ТП.

7.Требования к приемке:

Приемка продукции будет производиться согласно графику поставки. В сопутствующих документах должны содержаться следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- наименование продукта;

- номер партии;

- масса нетто;

- дата изготовления;

- результаты проведенных испытаний.

Поставщик обязан гарантировать поставку качественной продукции, пригодной для эксплуатационных нужд с указанием срока эксплуатации.

8.Требования к изготовителю (поставщику):

- документ об официальных дилерских полномочиях Поставщика

9.Перечень документации:

- паспорта на фильтры-сепараторы;

- сертификат соответствия установленной формы;

- гигиенический сертификат установленной формы;

- паспорта и свидетельства о поверки на КИП.

10.Гарантии изготовителя:

- 1 год с момета поставки на все комплектующие;

- наличие соответствующей документации подтверждающей качество продукта;

- выполнение сроков и объемов поставок.

11.Требования к упаковке оборудования: поставка в заводской упаковке, икслючающей возможность механических повреждений при транспортировке. Продукция должна быть в герметично закупоренной таре.  На каждой таре должна быть надпись (ярлык, этикетка) содержащая наименование продукта, марку, наименование предприятия-изготовителя, массу нетто, дату изготовления, номер партии.