## Лист1
|  | Клапан | [26 empty] | Привод | [8 empty] | Система управления
№п/п | KKS | Наименование | Изготовитель | Модель | Заводской номер | Тип | Dn, мм | Ду | Ру, бар | Максимальные рабочие параметры | Значение пропускной способности | Рабочий диапазон перепадов давлений на клапане, бар | Раб. среда | Т мах. раб. среды | Тип соединения с трубопроводом | Длина, мм. (с приводом) | Высота (с приводом) | Ширина, мм | Вес (с приводом), кг | Материал корпуса | Материал тарелки | Материал диска | Материал цилиндра | Материал плунжера | Материал крышки | Материал штока | Материал шара | Материал уплотнения | Тип привода | Производитель привода | Модель привода | Источник, Mпа | Входной сигнал | Выходной сигнал | Тип | Номинальный рабочий ход | Время хода, сек (на открытие/на закрытие) | Производитель системы управления | Модель | Тип | Температурный диапазон | Наличие Hart | Работа с Hart Tri-Loop | Наличие обратной связи | Наличие концевиков | Подключение пневматических линий
1 | HAC50AA251 | Клапан регулирующий 2 дюйма | Fisher, США | ET 42А-31442 | 18868883 | плунжерный |  | 50 | 100 |  |  |  | питательная вода | 177 |  | 492 | 1440 | 730 |  | Сталь ASME SA216 WCC FMS 20B88 |  |  |  |  | Сталь ASME SA216 WCC FMS 20B88 | Сталь ASTM A276 S31600 COND B, COLD FIN, GND & POL |  | N 10276/PTFE, 25%, Carbon Graphite | Пневматический | Emerson | 667 | [6 empty] | FISHER | DVC 6200 | Одинарного действия | -40…+85°С | Да | Да | Через Hart Tri-Loop | Доп. устройство | 1/4 NPT
2 | LAB60AA202 | Регулирующий клапан высокого давления, 3 дюйма | Fisher, США | HPT 42A-31442 | 18884052 | плунжерный |  | 75 | 250 |  |  |  | питательная вода | 177 |  | 743 | 1548 | 693 |  | Сталь ASME SA216 WCC FMS 20B88 |  |  |  | Сталь ASTM A479 S20910 FMS 20B21 |  | Сталь ASTM A479 S20910 FMS 20B21 |  | Plastic, PTFE, FMS 17D7 | Пневматический | Emerson | 657 | [6 empty] | FISHER | DVC 6010 | Одинарного действия | -40…+80°С | Да | Да | Через Hart Tri-Loop | Доп. устройство | 1/4 NPT
3 | LAB70AA201 | Регулирующий клапан высокого давления, 4 дюйма | Fisher, США | HPT 42A-31442 | 18868346 | плунжерный |  | 100 | 250 |  |  |  | питательная вода | 177 |  | 838.2 | 1330 | 630 |  | Сталь ASME SA216 WCC FMS 20B88 |  |  | Сталь ASME SA276 S4404 |  |  | Сталь ASTM A479 S20910 |  | Plastic, PTFE, FMS 17D7 | Пневматический | Emerson | 585 | [6 empty] | FISHER | DVC 6200 | Двойного действия | -40…+85°С | Да | Да | Через Hart Tri-Loop | Доп. устройство | 1/4 NPT
4 | HAC85AA251 | Клапан регулирующий 6 дюймов | Fisher, США | ET 42А-31442 | 18869493 | плунжерный |  | 150 | 100 |  |  |  | питательная вода | 177 |  | 867 | 1654 | 675 |  | Сталь ASME SA216 WCC FMS 20B88 |  |  | Сталь ASME SA564 S17400 CONDITION A |  | Сталь ASME SA216 WCC FMS 20B88 | Сталь ASTM A276 S31600 COND B, COLD FIN, GND & POL |  | PEEK, Carbon Reinforced, no lubricants, FMS 30A8 | Пневматический | Emerson | 585 C | [6 empty] | FISHER | DVC 6200 | Двойного действия | -40…+85°С | Да | Да | Через Hart Tri-Loop | Доп. устройство | 1/4 NPT
5 | MAW01AA201 | Клапан регулирующий 3 дюйма | Fisher, США | ED | 18826541 | плунжерный |  | 75 | 100 |  |  |  | пар | 427 | сварка | 337 | 1149 | 406 |  | Сталь ASME SA216 WCC FMS 20B88 |  |  |  |  | Сталь ASME SA105, PROCESS PER FGS2A8, 187 HB MAX (NACE MR0175) | Сталь ASME SA479 S20910 FMS 20B21, HIGH STRENGTH |  | RPACKXQT 272 Graphite ULF | Пневматический | Fisher Controls International, США | 657 | [6 empty] | FISHER | DVC 2000 | Одинарного действия | -40…+85°С | Да | Да | Да | Да | 1/4 NPT
6 | MAW01AA202 | Клапан регулирующий 6 дюймов | Fisher, США | V150 | 18826871 | поворотный |  | 150 | 16 |  |  |  | пар | 427 | фланец | 229 | 529 | 302 | 42 | Сталь SA 216 Gr WCC, ASME | [5 empty] | Сталь SA 479, ASME | Сталь SA 531, ASME |  | Пневматический | Fisher Controls International, США | 1052 | [6 empty] | FISHER | DVC 2000 | Одинарного действия | -40…+85°С | Да | Да | Да | Да | 1/4 NPT
7 | HAH17AA205 | Клапан регулирующий угловой 2,5 дюйма | ССI Valve Technology GmbH, Автсрия | 31193 |  | Регулирующий угловой |  | 65х65 | 250 |  |  |  | вода | 177 | сварка встык |  |  |  | 240 | ASTM A216 | ASTM A276 |  |  |  | ASTM A105 WCB | ASTM A564 | [5 empty] | 0,5-1,03 | 4-20мА | - | Нормально закрытый (пружинный) | 63,5 мм | 2-3/2-5 | SIEMENS | SERIES 760 (ТР по замене на SIPART PS2 в 2020г.) | Одинарного действия | -30…+80°С (-25…+85°С) | Нет (ДА) | Нет | Нет | Да | G 1/4
8 | LCE10AA201 | Клапан регулирующий | Holter Regelarmaturen GmbH & Co.KG (Германия) | 1311-73 | 08204943.60 | Регулирующий | 10/20 |  | 39 | 24,7 бар/27,4 С | 2 м3/ч | 38 | питательная вода | 85 | [14 empty] | PA 300-20-M10 |  |  | мин. 4 бар |  |  | Нормально открытый (пружинный) |  |  | SIEMENS | SIPART PS2 6DR5010-0NG00-0AA0 | Одинарного действия | -30…+80°С | Нет | Нет | Нет | Да | G 1/4
9 | LCE30AA201 | Клапан регулирующий | Holter Regelarmaturen GmbH & Co.KG (Германия) | 1311-73 | 08204943.20 | Регулирующий | 35/65 |  | 39 | 18,65 бар/27,4 С | 40 м3/ч | 38 | питательная вода | 85 | [14 empty] | PA-N 540 |  |  | мин. 4 бар |  |  | Нормально открытый (пружинный) |  |  | SIEMENS | SIPART PS2 6DR5010-0NG00-0AA0 | Одинарного действия | -30…+80°С | Нет | Нет | Нет | Да | G 1/4
10 | MAN10AA201 | Клапан регулирующий | Holter Regelarmaturen GmbH & Co.KG (Германия) | 1611-39 | 08204943.50 | Регулирующий | 280 |  | 9.5 | 3,9 бар/295 С | 1600 м3/ч | 8.5 | Пар | 320 | [14 empty] | SC/V 390/150 |  |  | мин. 4 бар |  |  | пневматический поршневой привод двойного действия |  |  | SIEMENS | SIPART PS2 6DR5020-0NG00-0AA0 | Двойного действия | -30…+80°С | Нет | Нет | Да | Нет | G 1/4
11 | MAN20AA201 | Клапан регулирующий | Holter Regelarmaturen GmbH & Co.KG (Германия) | 1612-39 | 08204943.30 | Регулирующий | 150 |  | 32.5 | 24,2 бар/301,3 С | 250 м3/ч | 31.5 | Пар | 413 | [14 empty] | SC/V 390/100 |  |  | мин. 4 бар |  |  | пневматический поршневой привод двойного действия |  |  | SIEMENS | SIPART PS2 6DR5020-0NG00-0AA0 | Двойного действия | -30…+80°С | Нет | Нет | Да | Нет | G 1/4
12 | MAN30AA201 | Клапан регулирующий | Holter Regelarmaturen GmbH & Co.KG (Германия) | 1633-82 | 08204943.20 | Регулирующий | 180 |  | 119 вх/16 вых | 97,3 бар/565,5 С | 400 м3/ч | 118 | Пар | 575 вх/вых | [14 empty] | SC/V 390/100 |  |  | мин. 4 бар |  |  | пневматический поршневой привод двойного действия |  |  | SIEMENS | SIPART PS2 6DR5020-0NG00-0AA0 | Двойного действия | -30…+80°С | Нет | Нет | Да | Нет | G 1/4