## Приложение №2

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## Газоохладитель ГО-1050/3500-38-Н-УХЛ-4

- Наименование:

## Газоохладитель ГО-1050/3500-38-Н-УХЛ-4 (ВИКА.065179.002)

- Технические характеристики:

Газоохладитель для турбогенератора типа ТГВ-200

Газоохладитель по техническим характеристикам, по габаритным и установочным размерам должен соответствовать требованиям изготовителя турбогенератора ТГВ-200 ГП «Электротяжмаш» (зав. черт ОТ-90)

- Основные технические требования:

| Тип | ГО-1050/3500-38-Н-УХЛ-4 |
| --- | --- |
| Тепловой поток, кВт не менее | 1050 |
| Расход воды, м3/ч, среднее значение | 200 |
| Расход газа, м3/с, среднее значение | 6,5 |
| Температура охлаждающей воды,°С, не более | 33 |
| Температура охлаждающего газа,°С, не более | 40 |
| Рабочее давление воды, МПа | 0,4 |
| Число ходов воды, ед. | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 3920х870х610 |
| Масса, кг | 1757 |
| Наработка на отказ, ч не менее | 18000 |

- Сроки поставки: март 2020г.

- Перечень оборудования:

## 1.Газоохладитель

## 2.Паспорт

## 3.Инструкция по эксплуатации и монтажу

- Требования к приемке:

Окончательная приемка товара производится после проведения входного контроля и проверки комплектации оборудования согласно ведомости оборудования и свидетельства об изготовлении, сопровождающих документов.

Продукция, не соответствующая качеству, возвращается Поставщику.

- Требования к поставщику:

Поставщик должен быть официальный дилером завода-изготовителя.

- Перечень документации:

Наличие у поставляемого оборудования паспорта, сертификата качества завода изготовителя, руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке.

- Гарантии изготовителя:

Исправная работа гарантируется в течении 24 месяца с дня ввода в эксплуатацию.

- Требования к упаковке:

Транспортировка должна быть осуществлена комплектно, с применением средств консервации, согласно требований завода - изготовителя.

Стоимость упаковки и доставки входит в стоимость товара. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке.