## Лист1
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений №20 от 07.02.2020 г.
Лот: | 2200491 - 1
Общее назначение продукции: поставка Выключателя АГП 40-42 УХЛ4 для нужд филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Срок поставки: до 25.05.2020 года
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Общее кол-во
1 | Выключатель АГП 40-42 УХЛ4 | выключатель гашения поля АГП 40-42 УХЛ4 для коммутации цепей обмоток воздуждения турбо- и гидрогенераторов; номинальный ток: 4000А; номинальное напряжение постоянного тока главной цепи: 500В; номинальное напряжение постоянного тока цепей управления: 220В Технические требования во вложении. | НД Производителя ОБС.460.237ТО | шт | 1
- Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации);
- Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);
- Качество продукции должно подтверждаться:
ü паспортом на изделие;
ü сертификатом соответствия, лицензий и другой сопроводительной документацией предприятия-изготовителя;
ü сертификатом дилера/официального партнера завода-изготовителя или письмом завода-изготовителя Поставщику о гарантии поставки продукции, указанной в настоящем Запросе предложений, с указанием перечня поставляемой продукции и конечного потребителя, а также подтверждением гарантийных обязательств как завода-изготовителя на данную поставку;
- Закупаемая продукция должна быть заводского производства;
- Продукция должна иметь разрешение на применение Ростехнадзора (при необходимости)
1. Технические характеристики:
· номинальный ток главной цепи, А: 4000;
· номинальное напряжение главной цепи, В: 500
· номинальное напряжение цепей управления, В постоянного тока: 220;
· количество промежутков дугогасительной решетки: 40;
· кратковременное максимальное допустимое напряжение на возбудителе, В: 1000;
· максимальное напряжение на выводах главной цепи выключателя в процессе отключения тока, В: до Iн – 1600, свыше Iн - 2000;
· максимальная допустимая энергия, поглощаемая дугогасительной решеткой выключателя при гашении поля, МДж: 6;
· время включения выключателя при номинальном напряжении на включающей катушке, с: ≤ 0,3;
· собственное время отключения выключателя при номинальном напряжении на отключающей катушке, с: ≤ 0,08
2. Основные технические требования:
· выключатель должен выдерживать протекание по его главной цепи двойного номинального тока в течение 50с и десятикратного в течение 0,02с.;
· выключатель должен выдерживать два отключения предельного тока до 3 номинального при максимально допустимом напряжении на возбудителе;
· выключатель должен выдерживать общее число циклов «включение-отключение» - «ВО» -3000, в том числе количество циклов «отключение» - «0» под током до Iн включительно – 1000, до двукратного Iн включительно - 25
3. Дополнительные требования
Поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной (не бывшей в употреблении).
4. Срок поставки:
Не более 120 дней
5. Требования к приемке:
Приемка оборудования должна производиться согласно договору поставки в соответствии с «Регламентом приемки работ и оборудования по качеству и количеству при выполнении ремонта оборудования и работ ТПиР, СТО № УРиТП-Р».
6. Требования к изготовителю (поставщику):
Поставщик обязуется в течение гарантийного сорока эксплуатации (в случае неисправности выключателя по причинам, не зависящим от заказчика) организовать доставку от терминала и до терминала, произвести ремонт выключателя за свой счёт или заменить на новый в срок не позднее 30 дней.
7. Перечень документации:
· Паспорт
· Руководство по эксплуатации
· Чертежи на готовое изделие
· Сертификат соответствия на готовое изделие
· Свидетельство о консервации изделия
8. Гарантии изготовителя (поставщика):
Изготовитель гарантирует соответствие выключателя всем требованиям конструкторской документации завода-изготовителя при соблюдении условий хранения и транспортирования. Гарантийный срок - 36 месяцев.
9. Требование к упаковке:
Упаковка должна обеспечивать сохраняемость в течении 12 месяцев со дня отгрузки при соблюдении условий хранения и транспортирования в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя ОБС.460.237 ТО.