УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала «Смоленская ГРЭС»

ПАО«Юнепро»

_____________ А.В.Шипарев

«___» июнь 2020г.

Технические требования

на приобретение вводов конденсаторного типа для трансформаторов

- Наименование:

- SETFt 1050-252-2500 E-6

- Технические характеристики:

| Технические данные: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Напряжение наибольшее рабочее 50Гц | кВ | 252 |
| Напряжение наибольшее рабочее фазное | кВ | 153 |
| Напряжение испытательное для частичных разрядов (ЧР) | кВ | 252 |
| Уровень ЧР | пКл | 10 |
| Напряжение испытательное 50 Гц, 1 мин. | кВ | 460 |
| Напряжение испытательное грозового импульса полной волны 1,2/50мкс | кВ | 1050 |
| Номинальный ток | А | 2500 |
| Ток термической стойкости в течение 2с Ith | кА | 50 |
| Ток динамической стойкости Id | кА | 125 |
| Длина пути утечки, min | мм | 6300 |
| Температура окружающей среды | 0C | -60÷+55 |
| Температура масла трансформатора, максимальная среднесуточная | 0C | 90 |
| Угол установки | Град. | 90 |
| Испытательная консольная нагрузка | Н | 4000 |
| Длина нижней части | мм | 1530 |
| Размер под установку трансформаторов тока | мм | 600 |
| Расчётная масса | кг | 430 |

- Основные технические требования:

Конструкция вводов должна соответствовать чертежам завода изготовителя. Способы изготовления, контроля и испытаний вводов должны соответствовать ГОСТ Р 55187-2012.  ГОСТ 5862-79.

- Срок поставки:

01.03.2022г.-31.03.2022г.

- Требования к приемке:

Ввода должны соответствовать стандарту ГОСТ  Р 55187-2012.

- Перечень документации:

Поставка должна включать:

- договор купли-продажи,

- паспорт,

- техническое описание,

- инструкция по монтажу и эксплуатации,

- установочно-присоединительные и габаритные размеры ввода,

- документы с результатами заводских испытаний проводимых по ГОСТ Р 55187-2012.

- сертификаты качества на поставляемую продукцию.

Вся документация предоставляется на русском языке.

- Гарантии поставщика:

- Поставщик гарантирует соответствие вводов ГОСТ Р 55187-2012.  и техническим условиям на ввод типа SETFt 1050-252-2500 E-6

- Требования к упаковке оборудования:

Упаковка должна обеспечить защиту от механических повреждений, по ГОСТ23216-78 С,7

СОГЛАСОВАНО:

От филиала «Смоленская ГРЭС»

Начальника ЭЦ __________ Шуклин Р.В.

Начальник ОППР _______ Матвеев А.Н.

Технические требования разработал:

Заместитель начальника ЭЦ __________________ Федоров Н.С.