## Смета филиала
|  | Смета филиала | 5 ТМО КА - ЦЦР - ТР (СФ_Y001623)
Замена элементов паропровода ОП,ГПП энергоблока №3
(наименование работ)
Котел №3, Агрегат котельный №3: инв.№ - 040080, Котел ТП-92 №3
(наименование объекта)
| Вид ремонта | Капитальный ремонт оборудования
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  | руб.
Основание: ПЗ_022652 |  |  | в т. ч. стоимость МТР без ТЗР |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 01-0803030101 | Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, массса элемента до 0,05 т. | 1 | 1 тн | 1.5 | 36045 | 54067.5 | 3.7 | 233.3 | 349.95
2 | БЦ 01-0803010101 | Замена элементов каркасов котла и другого оборудования, массса элемента до 0,05 т. | 1 | 1 тн | 1.5 | 25524 | 38286 | 3.8 | 163.3 | 244.95
3 | БЦ 01-0803020101 | Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, массса элемента до 0,02 т. 0,80 - При установке и снятии временных металлоконструкций | 0.8 | 1 тн | 5 | 31152 | 124608 | 3.5 | 206.3 | 825.2
4 | БЦ 01-0504110201 | Установка указателей расположения бобышек контроля ползучести с их изготовлением | 1 | 10 шт. | 2.4 | 135 | 324 | 3 | 0.95 | 2.28
5 | БЦ 01-2601020101 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | 1 | 1 тн | 8 | 5407 | 43256 | 4 | 33.8 | 270.4
6 | БЦ 01-2601100103 | Сборка и разборка деревянных настилов с наружной стороны котла на существующих металлоконструкциях на высоте: св. 6 до 10 м | 1 | 1 м2 | 170 | 253 | 43010 | 3 | 1.8 | 306
7 | БЦ 01-0504100101 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка под контроль металла) | 1 | 1 дм2 | 16719 | 16 | 267504 | 3.8 | 0.1 | 1671.9
8 | БЦ 01-0503010912 | Замена гибов трубопроводов при диаметре труб, мм свыше 426 до 550,при длине гиба,м свыше 3,0 до 6,0.Толщина стенки,мм свыше 10 до 20 (ГПП) | 1 | 1 тн | 14.3 | 13592 | 194365.6 | 4 | 85 | 1215.5
9 | БЦ 01-0503010713 | Замена гибов трубопроводов при диаметре труб, мм свыше 245 до 325,при длине гиба,м свыше 3,0 до 6,0.Толщина стенки,мм свыше 20 до 36 (ГПП) | 1 | 1 тн | 3.4 | 14671 | 49881.4 | 4 | 91.8 | 312.12
10 | БЦ 01-0302030101 | Выборка металла в барабанах, коллектрах, дефектных стыках трубопроводов, литых отводах и других элементах с последующей наплавкой,зачисткой под контроль металла (ГПП) | 1 | 1 дм3 | 9.2 | 19680 | 181056 | 3.9 | 124.5 | 1145.4
11 | БЦ 01-0504030201 | Предварительный и сопутствующий подогрев сварных швов: труб-в, литых отводов, коллекторов, диам.свыше 273 до 465 мм,толщина стенки,мм до 20 | 1 | 1 м | 43 | 533 | 22919 | 4 | 3.3 | 141.9
12 | БЦ 01-0504040201 | Термическая обработка сварных швов: трубопроводов, литых отводов, коллекторов при диаметре труб, мм свыше 273, толщина стенки,мм до 20 (ГПП) | 1 | 1 шт. | 1 | 1454 | 1454 | 4 | 9.1 | 9.1
13 | БЦ 01-0504040201 | Термическая обработка сварных швов: трубопроводов, литых отводов, коллекторов при диаметре труб, мм свыше 273, толщина стенки,мм до 20 0,80 - При термообработке каждого последующего стыка | 0.8 | 1 шт. | 35 | 1454 | 40712 | 4 | 9.1 | 254.8
14 | БЦ 01-0503010613 | Замена гибов трубопроводов при диаметре труб, мм свыше 194 до 245,при длине гиба,м свыше 3,0 до 6,0.Толщина стенки,мм свыше 20 до 36 (ОП) | 1 | 1 тн | 11.666 | 15302 | 178513.132 | 4 | 95.7 | 1000.065
15 | БЦ 01-0503010713 | Замена гибов трубопроводов при диаметре труб, мм свыше 245 до 325,при длине гиба,м свыше 3,0 до 6,0.Толщина стенки,мм свыше 20 до 36 (ОП) | 1 | 1 тн | 12.4 | 14671 | 181920.4 | 4 | 91.8 | 1138.32
16 | БЦ 01-0302030101 | Выборка металла в барабанах, коллектрах, дефектных стыках трубопроводов, литых отводах и других элементах с последующей наплавкой,зачисткой под контроль металла (ОП) | 1 | 1 дм3 | 4.1 | 19680 | 80688 | 3.9 | 124.5 | 510.45
17 | БЦ 01-0504030102 | Предварительный и сопутствующий подогрев сварных швов: труб-в, литых отводов, коллекторов, диам.до 273 мм,толщина стенки,мм свыше 20 до 45 (ОП) | 1 | 1 м | 40 | 533 | 21320 | 4 | 3.3 | 132
18 | БЦ 01-0504040102 | Термическая обработка сварных швов: трубопроводов, литых отводов, коллекторов при диаметре труб, мм до 273, толщина стенки, мм свыше 20 до 45 (ОП) | 1 | 1 шт. | 1 | 1843 | 1843 | 4 | 11.5 | 11.5
19 | БЦ 01-0504040102 | Термическая обработка сварных швов: трубопроводов, литых отводов, коллекторов при диаметре труб, мм до 273, толщина стенки, мм свыше 20 до 45 0,80 - При термообработке каждого последующего стыка | 0.8 | 1 шт. | 49 | 1843 | 72245.6 | 4 | 11.5 | 450.8
20 | БЦ 01-0504011201 | Снятие и установка неподвижной или подвижной опоры трубопровода Ф свыше 426 до 530мм | 1 | 1 шт. | 11 | 860 | 9460 | 3.2 | 5.9 | 64.9
21 | БЦ 01-0504011001 | Снятие и установка неподвижной или подвижной опоры трубопровода Ф свыше 245 до 325 мм | 1 | 1 шт. | 4 | 554 | 2216 | 3.2 | 3.8 | 15.2
22 | БЦ 01-0205010101 | Снятие, установка указателя теплового расширения | 1 | 1 шт. | 12 | 114 | 1368 | 3.3 | 0.78 | 9.36
23 | БЦ 01-0504010202 | Проверка пружинных подвесок Ф труб свыше 273мм до 465мм на одной тяге с 2-мя пружинами | 1 | 1 шт. | 15 | 256 | 3840 | 3 | 1.8 | 27
24 | БЦ 01-0802020101 | Снятие и установка лестниц и площадок, масса металлоконструкции до 0,2 т. | 1 | 1 тн | 2 | 11755 | 23510 | 3.3 | 79.7 | 159.4
|  | Итого |  |  |  |  | 1638367.632 |  |  | 10268.495
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 02 7000.01:00008 | Пропан-бутановая смесь в баллонах (50 литров) | НД Производителя | бал | 25
2 | 09 0001.01:00508 | Круг стальной 18/Ст3пс | ГОСТ 535-2005; ГОСТ 2590-2006 | т | 0.3
3 | 09 0002.01:00205 | Уголок стальной 63х63х5/Ст3пс | ГОСТ 8509-93; ГОСТ 8509-93 | т | 0.6
4 | 09 0002.01:00208 | Уголок стальной 75х75х5/Ст3пс | ГОСТ 8509-93; ГОСТ 8509-93 | т | 0.6
5 | 21 1000.01:00013 | Кислород газообразный технический 1с. | ГОСТ 5583-78 | бал | 480
6 | 31 1900.02:02764 | Отвод 90 273х36, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.01 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
7 | 31 1900.02:02769 | Отвод 30 273х36, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.07 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
8 | 31 1900.02:02770 | Отвод 30 273х36, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.08 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
9 | 31 1900.02:02771 | Отвод 120 273х36, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.09 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
10 | 31 1900.02:02772 | Отвод 120 273х36, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.10 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
11 | 31 1900.02:02773 | Отвод 30 219х29, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.11 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
12 | 31 1900.02:02774 | Отвод 90 219х29, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.12 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
13 | 31 1900.02:02775 | Отвод 90 219х29, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.13 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
14 | 31 1900.02:02776 | Отвод 45 219х29, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.14 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
15 | 31 1900.02:02777 | Отвод 90 219х29, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.15 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
16 | 31 1900.02:02778 | Отвод 90 219х29, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.16 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
17 | 31 1900.02:02779 | Отвод 90 219х29, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.18 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
18 | 31 1900.02:02780 | Отвод 90 219х29, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.19 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
19 | 31 1900.02:02781 | Отвод 90 219х29, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.20 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
20 | 31 1900.02:02782 | Отвод 90 273х36, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.22 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 2
21 | 31 1900.02:02783 | Отвод 90 465х20, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.01 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
22 | 31 1900.02:02784 | Отвод 90 219х29, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.17 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
23 | 31 1900.02:02785 | Отвод 90 465х20, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.02 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
24 | 31 1900.02:02786 | Отвод 90 465х20, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.03 | ТУ 14-3Р-55-2001 | шт | 1
25 | 31 1900.02:02787 | Отвод 90 465х20, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.04 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
26 | 31 1900.02:02788 | Отвод 90 465х20, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.05 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
27 | 31 1900.02:02789 | Отвод 90 273х36, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1770.02 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
28 | 31 1900.02:02790 | Отвод 15 273х36, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.03 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
29 | 31 1900.02:02791 | Отвод 15 273х36, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.04 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
30 | 31 1900.02:02792 | Отвод 90 273х36, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.05 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
31 | 31 1900.02:02793 | Отвод 90 273х36, Ст.12Х1МФ ч. КТ-01-1770.06 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
32 | 31 1900.02:02794 | Отвод 15 465х20, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.06 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
33 | 31 1900.02:02795 | Отвод 90 465х20, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.07 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
34 | 31 1900.02:02796 | Отвод 90 465х20, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.08 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
35 | 31 1900.02:02797 | Отвод 30 465х20, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.09 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
36 | 31 1900.02:02798 | Отвод 90 465х20, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.10 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
37 | 31 1900.02:02799 | Отвод 90 273х11, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.11 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
38 | 31 1900.02:02800 | Отвод 90 273х11, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.12 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
39 | 31 1900.02:02801 | Отвод 90 273х11, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.13 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
40 | 31 1900.02:02802 | Отвод 90 273х11, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.14 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
41 | 31 1900.02:02803 | Отвод 90 273х11, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.15 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
42 | 31 1900.02:02804 | Отвод 90 273х11, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.16 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
43 | 31 1900.02:02805 | Отвод 90 273х11, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.17 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
44 | 31 1900.02:02806 | Отвод 90 273х11, Ст.12Х1МФ, ч. КТ-01-1771.18 | ТУ 14-3р-55-2001 | шт | 1
45 | 42 7000.20:00086 | Указатель перемещений БК-590287 | НД Производителя | шт | 6
46 | 12 7000.01:00004 | Электрод ТМУ-21У 4,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 34 10.10172-90 | кг | 50
47 | 12 7000.01:00171 | Электрод ТМЛ-3У 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 34 10.10174-90 | кг | 125
48 | 12 7000.01:00190 | Электрод ТМЛ-3У 4,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 34 10.10174-90 | т | 0.621
49 | 42 7000.20:00087 | Шток со стержнем указателя температурных перемещений БК-590287 | НД Производителя | шт | 6
Итого стоимость материалов
Материалы поставщика
№ п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 12 7000.03:00024 | Гвоздь П 5х100 | ГОСТ 4028-63 | кг | 11
2 | 39 8000.05:00022 | Круг шлифовальный лепестковый 125х22 Р40 КК10XW | НД Производителя | шт | 50
3 | 39 8000.05:00023 | Круг шлифовальный лепестковый 125х22 Р80 | НД Производителя | шт | 50
4 | 39 8000.05:00041 | Круг шлифовальный лепестковый 125х22 Р60 КК19XW | НД Производителя | шт | 50
5 | 39 8000.08:00041 | Круг отрезной 125х2,5х22 | НД Производителя | шт | 100
6 | 39 8000.08:00047 | Круг отрезной 230х3,2х22 для резки металла | ГОСТ 21963-2002 | шт | 50
7 | 39 8000.09:00055 | Круг шлифовальный 125х6х22 | НД Производителя | шт | 630
8 | 53 3000.01:00006 | Доска обрезная 25х150мм 6м | ГОСТ 8486-86 | м3 | 4.5
9 | 53 3000.01:00016 | Доска обрезная 150х50мм | НД Производителя | м3 | 6
Итого стоимость материалов
Справочно:
№ п/п | Код | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во
1 | ВО-1 | Лом черных металлов |  | 1 тн | 43.2
Всего стоимость работ | [6 empty] | 0
Всего стоимость материалов заказчика | [6 empty] | 0
Всего стоимость материалов подрядчика | [6 empty] | 0
Всего затрат подрядчика | [6 empty] | 0 |  |  | 10268.495
Составил:
Инженер сметчик |  | _______________________________
(должность) |  | (подпись) | (ФИО)