Технические требования 
на поставку светодиодных светильников.

Наименование. Светодиодные светильники для замены на энергоблоках №1,2,3 и ОСО для нужд филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

- Технические характеристики. Согласно приложению №1

- Требования к составным частям, исходным и эксплутационным материалам. Согласно приложению №1

- Общие технические требования.

Осветительные приборы со светодиодными источниками света (ОП) изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55705-2013, стандартов или технических условий на ОП конкретных типов или групп.

В стандартах или технических условиях на ОП конкретных типов или групп устанавливают:

- светотехнические требования по ГОСТ Р 54350:

- класс защиты от поражения электрическим током - по ГОСТ Р МЭК

60598-1:

- габаритные, установочные, присоединительные размеры и массу;

- климатическое исполнение и категорию размещения - по ГОСТ 15150:

- степень защиты от проникновения пыли, влаги и твердых частиц - по ГОСТ Р МЭК 60598-1:

- группу механического исполнения - по ГОСТ 17516.1:

- потребляемую мощность;

- коэффициент мощности;

- срок службы.

Продукция должна отвечать требованиям безопасности в соответствии с Техническим регламентом Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011 от 18.11.2011). Продукция должна быть снабжена соответствующими документами (установленными для данного вида продукции), надлежащим образом подтверждающими ее безопасность. Продукция должна быть безопасной для жизни, здоровья, имущества Покупателя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации.

- Дополнительные (иные) требования:

В случае поставки продукции, изготовленной по ТУ аналогичным указанным в данном техническом требовании, вместе с заявкой, в обязательном порядке, необходимо предоставить полное техническое описание на продукцию, включая каталожные листы, сертификаты соответствия, технический паспорт и т.д. При предложении аналогичной продукции, участник должен гарантировать качество и работоспособность, полную совместимость и соответствие идентичности изготовление завода изготовителя данного оборудования.

- Условия эксплуатации: согласно инструкции завода-изготовителя.

- Требования к поставляемой продукции (сведения о новизне).

Поставляемая продукция должна быть новой, выпуска не ранее 2022 года (продукцией, которая не была в употреблении, в ремонте, в том числе которая не была восстановлена, у которого не была осуществлена замена составных частей, узлов, элементов, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезён на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

- Срок поставки: Четвёртый квартал 2022г.(27.11.2022г.)

- Требования к надежности.

Полный назначенный ресурс - не менее 100 000 часов.

- Требования к маркировке продукции

Маркировку светильников выполнить в соответствии с требованиями Технического регламента Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011 от 18.11.2011)

На корпусе светильника на видном месте должна быть нанесена маркировка:

- Потребляемая мощность, Вт

- Световой поток, лм

- Напряжение питания, В

- Частота, Гц

- Цветовая температура, К

- Температура эксплуатации, °С ~ Степень защиты

Маркировка должна быть отлитой. Допускается маркировать ударным способом, при этом глубина маркирования должна быть не более 0,3 мм.

В случае невозможности нанести маркировку ударным способом, необходимо установить трудно съемный шильдик.

Детали и сборочные единицы должны иметь маркировку в соответствии с указаниями чертежей.

- Перечень документации.

- Сертификат качества завода-изготовителя.

- паспорта на светильники

- Техническое описание и инструкцию по эксплуатации, разработанное по ГОСТ 2.601 и ГОСТ 2.610;

- Акт испытаний в соответствии с ГОСТ Р 15.301-2016 и (или) ГОСТ 15.309.

- Гарантии изготовителя.

- Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции и работоспособность в течение гарантийного срока.

Поставщик гарантирует, что качество поставляемой продукции будет соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к продукции едиными правилами согласно Федеральному закону «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011 от 18.11.2011), а также установленными настоящими техническими требованиями.

Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию поставляемого оборудования должен составлять не менее 36 месяцев или 100 000 часов.

Если в течение гарантийного срока будет выявлено несоответствие настоящим техническим требованиям или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), препятствующие безопасной эксплуатации арматуры, поставщик или завод-изготовитель своими силами и средствами ремонтирует или заменяет изделие на новое.

Указать предельный срок хранения.

- Требования к упаковке оборудования.

- Оборудование должно быть законсервировано, поставка должна осуществляться в заводской специальной упаковке, предотвращающей воздействие атмосферных влияний, включая защиту от воздействия конденсатной влаги и других факторов коррозии, исключающей возможность механических повреждений при транспортировке. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию» и должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения без повреждений.

Поставщик отвечает за последствия недостатков тары и внутренней упаковки грузов (бой, поломка, деформация, течь и т.п.), а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его массе или установленным стандартам.

Товар поставляется Заказчику силами Поставщика (Подрядчика) оборудования.

Приложения:

Приложение №1. Спецификация светодиодных светильников.

Приложение 1. Спецификация светодиодных светильников

Светильник B1-A0-00070-01G02-2003550 ВАРТОН

| Производитель | VARTON |
| --- | --- |
| Серия | А070 Basic |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Ширина | 595 мм |
| Способ подключения | Безвинтов. зажим/клемма |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Мощность лампы | 35 Вт |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| С ламп. (источником света) в комплекте | 1 |
| Количество полюсов | 3 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет корпуса | Белый |
| Номин. напряжение | 220.0-230.0 В |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK02 |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик опаловый |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Выход светового потока | Прямой |
| Длина | 595 мм |
| Ширина | 595 мм |
| Высота/глубина | 50 мм |
| Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
| Коэффициент мощности | 0.97 |
| Цвет свечения. | Белый. |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 3000 лм |
| Тип изделия | Настенно-потолочные светильники |

Светильник FA 01-20-850 Ферекс

| Потребляемый ток | 0.095 |
| --- | --- |
| Диапазон напряжения | 220 |
| Диапазон частот питающей сети | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.96 |
| Потребляемая мощность не более, Вт | 20 |
| Класс защиты | Класс1 |
| Производитель светодиодов | Refond |
| Световой поток | 2548 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Температура эксплуатации, C° | -40 .. +50 |
| Вид климатического исполнения | У1 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
| Габаритные размеры светильника, мм (ДхШхВ) | 150х150х160 |
| Крепление | подвесной |
| Ресурс работы светильника, ч. не менее | 100000 |
| Заводская гарантия на светильник | 5 |

Светильник FI 135 32W 5000K OPAL IP65 Faros

| Мощность, Вт | 32 |
| --- | --- |
| Световой поток, Лм | 4250 |
| Цветовая температура, К | 3000 / 4000 / 5000 |
| Индекс цветопередачи | ≥ 84 |
| Возможная степень защиты | IP65 |
| Возможность установки БАП | Есть |
| Варианты цвета корпуса | Белый |
| Варианты рассеивателя | Матовый |

Светильник встраиваемый R63, E27x60 Вт, точечный встраиваемый цвет белый

| Цветовая палитра | Белый |
| --- | --- |
| Основной материал | Железо |
| Страна производства | Россия |
| Максимально допустимая мощность лампы (Вт) | 60 |
| Диаметр отверстия (мм) | 80 |
| Максимальная площадь освещения (в м²) | 4.0 |
| Совместимый тип лампы | Галогенный |
| Гарантия (лет) | 0 |
| Тип монтажа | Встраиваемый |
| Форма | Круг |
| Диаметр (см) | 10.0 |
| Высота встраивания (см) | 0.5 |
| Вес, кг | 0.113 |
| Степень защиты от пыли и воды (IP) | IP20 |
| Функции | Отсутствует |
| Марка | ITALMAC |

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RSV RSV-SPP-20W-4000K-IP65 Oval

| Мощность, Вт | 20Вт |
| --- | --- |
| Световой поток, Лм | 1600 |
| Цветовая температура | 3300 - 5000 К |
| Источник света | светодиоды SMD |
| Цвет корпуса | белый |
| Угол освещения | 120° |
| Индекс цветопередачи | Ra ≥ 80 |
| Входное напряжение / частота | 175–265 В / 50–60 Гц |
| Коэффициент мощности | cos φ ≥ 0,9 |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Материал рассеивателя | матовый поликарбонат |
| Температура эксплуатации | –35...+50 °С |
| Срок службы светодиодов | 40 000 часов |
| Гарантия | 2 года |
| Класс защиты | II |
| Степень защиты | IP65 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 2 |
| Производитель | RSV |
| Потребляемый ток | 0.331 |
| Диапазон напряжения | 220 |
| Диапазон частот питающей сети | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.96 |

Светильник ФЕРЕКС-Победитель 70-850-Ш4

| Потребляемая мощность не более, Вт | 70 |
| --- | --- |
| Класс защиты | Класс1 |
| Производитель светодиодов | Refond |
| Световой поток | 10574 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Пульсации светового потока не более, % | 1 |
| Тип кривой силы света | Ш4 - широкая осевая |
| Температура эксплуатации, C° | -40 .. +50 |
| Вид климатического исполнения | У1 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
| Корпус светильника | литой алюминий с полимерноой покраской |
| Материал рассеивателя | ПММА |
| Крепление | консольное Ø48-60 мм |
| Габаритные размеры светильника, мм (ДхШхВ) | 560х250х110 |
| Масса светильника не более, кг | 4.7 |
| Ресурс работы светильника, ч. не менее | 100000 |
| Заводская гарантия на светильник | 5 |
| Габаритные размеры упаковки светильника, мм (ДхШхВ) | 620х288х166 |

Светильник накладной MLR 22W (Теплый белый) (MLR-22)

| Артикул: | MLR |
| --- | --- |
| Модель: | Светодиодный накладной светильник MLR (одноуровневый) |
| Напряжение: | AC170-265 V |
| Мощность: | 12/16/22 W |
| Примерный срок службы: | 50\'000 часов |
| Характеристики: | Угол свечения: 160° Рабочая температура: -15°С...+50°С Степень защиты: IP44 Световой поток: Белый теплый: 1750 lm Белый холодный: 1930 lm Размер: d380 x H50 мм |
| Область применения: | Накладной светодиодный светильник MLR (КРУГ) может быть использован в качестве светильника для основного освещения помещений. |

Согласовано:

Мастер БКЛиО					Федоров Ю.С.