## Sheet1
Приложение №1
к техническим требованиям
на поставку затворов АВО/АПА/MV
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку затворов АВО/АПА/MV
№ п/п | Наименование изделия | Тип, марка | НД Производителя | Ед. изм. | Кол-во | Ду, мм | Рабочая среда | Давление, МПа | Раб. температура, С | Материал корпуса | Тип привода | Строительная длина | Назначенный срок службы | Назначенная наработка (ресурс) | Срок поставки
1 | Дисковый затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду100 Ру16 c с электроприводом АУМА SG04.3 380 В 50 Гц c КОФ по ГОСТ 12820-80 из ст. 20 и крепежом | АПА.1Х.М.4466Е | ТУ 3741-012-64183050-2016 | шт | 8 | 100 | жидкая химическиагрессивная | 1.6 | 0-+40.0 | углеродистая сталь материал диска: нержавеющая сталь(CF8); уплотнение: EPDM | с электроприводом АУМА SG04.3 380 В 50 Гц | 52мм | 30 лет | 262800 часов/1500циклов | 2023-05-01
2 | Дисковый затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду100 Ру16 с редуктором | АПА.1Х.М.4466Е | ТУ 3741-012-64183050-2016 | шт | 1 | 100 | жидкая химическиагрессивная | 1.6 | 0-+40.0 | углеродистая сталь материал диска: нержавеющая сталь(CF8); уплотнение: EPDM | с ручным редуктором | 52мм | 30 лет | 262800 часов/1500циклов | 2023-05-01
3 | Дисковый затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду200 Ру10 c с электроприводом АУМА SQ07.2 380 В 50 Гц c КОФ по ГОСТ 12820-80 из ст. 20 и крепежом | АПА.1Х.М.4466Е | ТУ 3741-012-64183050-2016 | шт | 6 | 200 | жидкая химическиагрессивная | 1 | 0-+40.0 | углеродистая сталь материал диска: нержавеющая сталь(CF8); уплотнение: EPDM | с электроприводом АУМА SQ07.2 380 В 50 Гц | 60мм | 30 лет | 262800 часов/1500циклов | 2023-05-01
4 | Дисковый затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду80 Ру16 c рукояткой | АПА.1Х.М.4466Е | ТУ 3741-012-64183050-2016 | шт | 1 | 80 | жидкая химическиагрессивная | 1.6 | 0-+40.0 | углеродистая сталь материал диска: нержавеющая сталь(CF8); уплотнение: EPDM | рукоятка | 46мм | 30 лет | 262800 часов/1500циклов | 2023-04-01
5 | Дисковый затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду80 Ру16 c рукояткой | АПА.1Х.М.4466Е | ТУ 3741-012-64183050-2016 | шт | 3 | 80 | жидкая химическиагрессивная | 1.6 | 0-+40.0 | углеродистая сталь материал диска: нержавеющая сталь(CF8); уплотнение: EPDM | рукоятка | 46мм | 30 лет | 262800 часов/1500циклов | 2023-03-01
6 | Затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду100 Ру16 | АПА.1Х.М.4466Е | ТУ 3741-012-64183050-2016 | шт | 2 | 100 | жидкая химическиагрессивная | 1.6 | 0-+40.0 | углеродистая сталь материал диска: нержавеющая сталь(CF8); уплотнение: EPDM | редуктор | 52мм | 30 лет | 262800 часов/1500циклов | 2023-04-01
7 | Затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду100 Ру16 | АПА.1Х.М.4466Е | ТУ 3741-012-64183050-2016 | шт | 7 | 100 | жидкая химическиагрессивная | 1.6 | 0-+40.0 | углеродистая сталь материал диска: нержавеющая сталь(CF8); уплотнение: EPDM | редуктор | 52мм | 30 лет | 262800 часов/1500циклов | 2023-04-01
8 | Затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду150 Ру16 | АПА.1Х.М.4466Е | ТУ 3741-012-64183050-2016 | шт | 2 | 150 | жидкая химическиагрессивная | 1.6 | 0-+40.0 | углеродистая сталь материал диска: нержавеющая сталь(CF8); уплотнение: EPDM | с электроприводом МЭОФ-160/63-0,25М-92СК У2; IP65; напряжение питания: 3х380В 50Гц; концевые и промежуточные выключатели(БСП-10АК; клеммное подключение) | 56мм | 30 лет | 262800 часов/1500циклов | 2023-06-01
9 | Затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду150 Ру16 | АПА.1Х.М.4466Е | ТУ 3741-012-64183050-2016 | шт | 2 | 150 | жидкая химическиагрессивная | 1.6 | 0-+40.0 | углеродистая сталь материал диска: нержавеющая сталь(CF8); уплотнение: EPDM | с электроприводом МЭОФ-160/63-0,25М-92СК У2; IP65; напряжение питания: 3х380В 50Гц; концевые и промежуточные выключатели(БСП-10АК; клеммное подключение) | 56мм | 30 лет | 262800 часов/1500циклов | 2023-03-01
10 | Затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду250 Ру10 | АПА.1Х.М.4466Е | ТУ 3741-012-64183050-2016 | шт | 4 | 250 | жидкая химическиагрессивная | 1 | 0-+40.0 | углеродистая сталь материал диска: нержавеющая сталь(CF8); уплотнение: EPDM | в комплекте с электроприводом тип МЭОФ-300/25-0,25М-92К У2; IP65; напряжение питания: 3х380В 50Гц; концевые и промежуточные выключатели(БСП-10АК, клеммное подключение) | 68мм | 30 лет | 262800 часов/1500циклов | 2023-07-01
11 | Затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду250 Ру10 | АПА.1Х.М.4466Е | ТУ 3741-012-64183050-2016 | шт | 1 | 250 | жидкая химическиагрессивная | 1 | 0-+40.0 | углеродистая сталь материал диска: нержавеющая сталь(CF8); уплотнение: EPDM | в комплекте с электроприводом тип МЭОФ-300/25-0,25М-92К У2; IP65; напряжение питания: 3х380В 50Гц; концевые и промежуточные выключатели(БСП-10АК, клеммное подключение) | 68мм | 30 лет | 262800 часов/1500циклов | 2023-06-01
12 | Затвор АПА.1Х.М.4477Т Ду80 Ру10 | АПА.1Х.М.4477Т | ТУ 3741-012-64183050-2016 | шт | 3 | 80 | жидкая химическиагрессивная | 1 | 0-+40.0 | углеродистая сталь(WCB); материал диска: нержавеющая сталь с покрытием фторопластом(CF8M+PTFE); уплотнение: РTFE | рукоятка | 46мм | 30 лет | 262800 часов/1500циклов | 2023-09-01
13 | Затвор МV UBT1 DN65, РN10 | МV UBT1 | НД производителя | шт | 3 | 65 | жидкая химическиагрессивная | 1 | 0-+40.0 | угл. ст. WСВ, вкладыш - EPDM. уплотнение - РТFЕ, диск покрыт РТFЕ | ручка | 46мм | 10 лет | 87600 часов | 2023-02-01
14 | Затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду150 Ру10 межфл. ред. вода с КОФ | АПА.1Х.М.4466Е | ТУ 3741-012-64183050-2016 | шт | 12 | 150 | жидкая химическиагрессивная | 1 | 0-+40.0 | углеродистая сталь материал диска: нержавеющая сталь(CF8); уплотнение: EPDM | редуктор | 56мм | 30 лет | 262800 часов/1500циклов | 2023-08-01
15 | Затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду150 Ру10 межфл. ред. вода с КОФ | АПА.1Х.М.4466Е | ТУ 3741-012-64183050-2016 | шт | 5 | 150 | жидкая химическиагрессивная | 1 | 0-+40.0 | углеродистая сталь материал диска: нержавеющая сталь(CF8); уплотнение: EPDM | редуктор | 56мм | 30 лет | 262800 часов/1500циклов | 2023-02-01
16 | Затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду50 Ру10 межфл. ред. вода с КОФ | АПА.1Х.М.4466Е | ТУ 3741-012-64183050-2016 | шт | 6 | 50 | жидкая химическиагрессивная | 1 | 0-+40.0 | углеродистая сталь материал диска: нержавеющая сталь(CF8); уплотнение: EPDM | рукоятка | 43мм | 30 лет | 262800 часов/1500циклов | 2023-06-01
17 | Затвор АПА.1Х.М.4466Е Ду50 Ру10 межфл. ред. вода с КОФ | АПА.1Х.М.4466Е | ТУ 3741-012-64183050-2016 | шт | 1 | 50 | жидкая химическиагрессивная | 1 | 0-+40.0 | углеродистая сталь материал диска: нержавеющая сталь(CF8); уплотнение: EPDM | рукоятка | 43мм | 30 лет | 262800 часов/1500циклов | 2023-02-01
18 | Затвор ABO valve 924B Ду400 Ру16 межфл. с эл/пр. Auma SQ 14.2 среда агрессивная с КОФ и кр. | ABO valve 924B | НД Производител | шт | 2 | 400 | вода | 1 | 0-+40.0 | высокопрочный чугун 0,7040 (GGG40) | с электроприводом Auma SQ 14.2 | 102мм | 30 лет | 262800 часов/1500циклов | 2023-02-25
19 | Затвор Ebro Armaturen Z011-A Ду500 Ру16 межфл. с эл/пр. Auma SA 10.2 вода с КОФ и кр. | Ebro Armaturen Z011-A | НД Производител | шт | 1 | 500 | вода | 1 | 0-+40.0 | углеродистая сталь GS-C25 | с электроприводом Auma SA 10.2 | 127мм | 30 лет | 262800 часов/1500циклов | 2023-02-25