Техническое задание

на выполнение работ  по модернизации ИТСО станции  филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

- Наименование предприятия

1.1. Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Место производства работ

2.1. Автотранспортный цех  филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

- Основание для производства работ:

3.1. Федеральный закон 21 июля 2011 года N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

3.2. Постановление Правительства № 458 от 05.05.2012 года «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК».

3.3. Паспорт безопасности объекта топливно-энергетического комплекса Филиал «Смоленская  ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

3.4.  План мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на период с 2014 по  2018 гг.

3.5. Программа ТПиР 2014г.

4.  Цель проведения работ:

4.1. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объекта.

4.2. Защита объекта от актов незаконного вмешательства.

4.3. Предупреждение преступлений на объекте.

4.4. Модернизация на объекте системы физической защиты в соответствии с требованиями Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.

5. Содержание работ:

5.1. Обследование местности объекта, на которой планируется модернизация ИТСО;

- посещение объекта на этапе проведения закупочных процедур с целью осуществления замеров и наиболее объективной оценки объемов работы и ее стоимости;

- предоставить технико-коммерческое предложение в рамках закупочной процедуры, учитывающее весь спектр необходимых работ по модернизации ИТСО;

- разработка проектной документации;

- поставка оборудования;

- монтажные работы;

- пусконаладочные работы;

- при выполнении работ следует руководствоваться следующими нормативными документами:

A.	Документы Госстандарта:

•	ГОСТ 2.001-93 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие положения.

•	ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

•	ГОСТ 22006-76 Установки телевизионные прикладного применения. Основные параметры и общие технические условия.

•	ГОСТ В 24125-80 Телевидение специального назначения. Термины и определения.

•	ГОСТ 21.406-88 Проводные средства единой автоматизированной системы связи. Обозначения условные графические на схемах и планах.

•	ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность, защитное заземление, зануление.

Б.	Документы МВД РФ:

•	РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

•	РД 78.36.002-99 Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем.

•	РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.

В. ПУЭ-98  Правила устройства электроустановок.

Г. СанПиН 2.2.2.542-96 Санитарные правила и нормы.

- состав оборудования:

Система охранного телевидения должна строиться на базе сетевых протоколов (IP-видеосистема) с возможностью удалённого доступа.

Требования к составу оборудования системы:

•	3 наружные двухобъективные сетевые 5-мегапиксельные камеры Mobotix MX-M15M-Core (разрешение 2048х1536 pixels), день/ночь, увеличение/наклон/поворот (цифр.), Ethernet 10/100 Mbps, чувствительность 0,25 лк (t=1/60 сек.) и 0,05 лк (t=1/1 сек.), питание по РоЕ, энергопотребление 5 W, поддержка SD-карт до 64 GB, двунаправленная связь VOIP, IP телефония производства компании ADVANCE NETWORK VIDEO;

•	3 видеомодуля MX-SM-D25-PW (для камер Mobotix M15) с цветным сенсором, объектив L25;

•	3 видеомодуля MX-SM-D25-PW (для камер Mobotix M15) с ч/б сенсором, объектив L25;

•	сетевой коммутатор производства компании Cisco Systems SG300-10P (SRW2008P-K9), 10 портов 10/100/1000 Мбит/сек, 8 из них с PoE, 2 из них разделяемые с SFP, пропускная способность 20 Gb/s, потребление энергии 81,16 Вт;

•	автоматизированное рабочее место оператора поста охраны (АБК) в комплектации: системный блок, LCD-монитор 27";

•	кабельная система, соединяющая все элементы ТСОН.

- требования к размещению оборудования:

Телевизионные камеры установить на здании гаража для наблюдения за автотранспортным цехом и местами хранения ГСМ.

Размещение сетевого коммутатора для подключения видеокамер выполнить в существующем настенном телекоммуникационном шкафу в помещении диспетчера на 2-м этаже здания гаража.

Информация о состоянии объекта должна передаваться на центральный пост наблюдения (рабочее место оператора ТСО) в выделенном помещении охраны, расположенном на 1 этаже административно-бытового корпуса.

- требования к электропитанию:

Технические средства системы должны работать от однофазной электрической сети общего назначения 220В, 50 Гц с предельно допустимыми отклонениями напряжения от номинального значения +10 % по ГОСТ 13109-97.

Заказчик обеспечивает:

•	функционирование сети электропитания и точки подключения к этой сети на выделенной фазе;

•	отсутствие других потребителей в точках подключения к сети электропитания систем.

Сопротивление контура заземления сети ТСОН должно быть не более 4 Ом (обеспечивается Заказчиком).

- требования к монтажу:

Монтаж систем должен соответствовать РД 78.145-93.

При монтаже IP-камер использовать кабель UTP 4 пары cat. 5e с тросом РЕ-60С. Кабельные трассы прокладываются открыто.

- требования к условиям эксплуатации:

Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям в условиях умеренного климата по

ГОСТ 15150-69 (У1).

Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69 (У3.1, У4.2).

- требования к продолжительности непрерывной работы при нормальном питающем напряжении система должна функционировать круглосуточно.

5.4.Ввод в промышленную эксплуатацию.

5.5. Все работы должны быть выполнены в соответствии с проектом и требованиями постановление Правительства № 458 ДСП от 05.05.2012 года «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК».

5.6. Весь комплекс работ Подрядчик выполняет собственными силами или с привлечением третьих лиц (субподрядчиков) с письменного согласия Заказчика.

6.Требования к Подрядчику:

  - Наличие лицензий ФСБ на осуществление работ с использованием сведений,  составляющих государственную тайну и сертификата соответствия стандарту ISO 9001-2000.

  - Наличие  соответствующих разрешительных действующих документов, подтверждающих обязательное членство Подрядчика в саморегулируемых организациях (СРО) и наличие свидетельств о допуске к видам деятельности  необходимых для исполнения работ, выданных СРО.

  - Наличие опыта выполнения аналогичных работ (проектирование, монтаж, пусконаладочные работы) не менее трёх лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право производства работ, в том числе:

в зависимости от принятых проектных решений (в том числе по монтажу):

    - огневых (электросварочных) работ;

    - работ с грузоподъёмными механизмами;

и другие специальные виды работ которые могут выполниться при исполнении данных работ.

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

  - Работники  Подрядчика обязаны выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на объекте.

  - Работники  Подрядчика обязаны соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами.

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.

  - В случае привлечения субподрядных организаций, после согласования с Заказчиком, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п.

  - Подрядчик полностью отвечает за квалификацию своего персонала, а также за ее соответствие требованиям, необходимым для работы на объектах Заказчика.

  - Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.

  - Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - В составе конкурсной документации должна быть представлены:

    - информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007).

    - копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.

    - сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

  - Подрядчик несет полную ответственность за неполноту (сокрытие) и недостоверность информации в представленных им документах на продукцию, которые могут привести к снижению уровня безопасности и надежности продукции и объектов с ее применением.

  - Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной документации, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

  - Подрядчик несет ответственность за соответствие разработанной документации, принятых технологических решений, применяемых МТР требованиям действующих нормативно-технических документов Российской Федерации (далее НТД).

7. Требования к выполнению работ:

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

    - Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01;

    - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

    - «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

    - РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

    - РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

    - ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

    - ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

    - Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

    - ГОСТ 16037-80, РТМ-12-2001 сварные соединения;

    - ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;

7.2. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения за 20 календарных дней до начала выполнения монтажных работ.

8. Требования к применяемому оборудованию, материалам и запасным частям:

8.1. Поставка оборудования, материалов и комплектующих изделий, необходимых для выполнения всего комплекса работ осуществляется Подрядчиком согласно спецификации, утвержденной в составе проектно-сметной документации.

8.2. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

8.3. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

  - Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

8.5. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.6. В случае использования при выполнении работ запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

8.7. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9.Этапы и сроки выполнения работ:

9.1. Сроки выполнения работ:

- Срок начала выполнения работ 01 апреля 2014 года;

- Срок окончания выполнения работ 1августа 2014 года.

9.2. В случае изменения ППР Заказчик вправе перенести сроки выполнения работ, заблаговременно известив об этом Подрядчика.

10. Требования к сдаче-приемке работ:

10.1.Сдача-приёмка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы №КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

10.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ приёмка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приёмки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть, либо весь объём скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счёт Подрядчика. Приёмка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами актом сдачи - приёмки скрытых работ.

10.3. Сдача работ должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе, РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанции, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», РД 34.35.412-88 «Правила приёмки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций».

10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика  с указанием срока и порядка их устранения.

10.5. Приёмо-сдаточные испытания проводятся комиссией (с участием представителей Подрядчика и Заказчика) для определения соответствия результата работ требованиям Технического задания, утвержденной проектно-сметной документации и возможности ввода системы в опытную эксплуатацию.

10.6. По результатам приёмо-сдаточных испытаний составляется протокол испытаний и акт о допуске в опытную эксплуатацию.

10.7. По результатам успешной опытной эксплуатации составляется акт о завершении опытной эксплуатации и вводе оборудования в промышленную эксплуатацию.

11. Документация, предъявляемая Заказчику:

11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

11.2. Календарный план выполнения работ.

11.3. Проектно-сметную документацию с положительным заключением Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

11.4. Исполнительную документацию.

11.5. Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

11.6. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

11.7. Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем.

11.8. Акты о сдаче-приёмке выполненных работ установленной формы, а также Акты приемки смонтированного оборудования в промышленную эксплуатацию.

11.9. Проектно-сметная документация по объему и составу должна удовлетворять требованиям действующих в Российской Федерации НТД, предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах, а также в электронном виде на оптическом носителе.

11.10. Формат передаваемой в электронном виде документации:

- текстовая часть – PDF;

- графическая часть – PDF, Visio;

- таблицы данных – PDF.

12. Гарантия Подрядчика:

12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, проектной документацией, разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком, настоящим техническим заданием.

12.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.

12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

12.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.5. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта приемки в промышленную эксплуатацию.

12.6. Если гарантийный срок, установленный изготовителем оборудования, использованного при выполнении работ и являющегося составной частью результата работ, превышает 24 месяца, то должен применяться гарантийный срок изготовителя оборудования.