ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на поставку трансформаторного масла.

- Наименование: Масло трансформаторное гидрокрекинга «ГК»  для проведения реконструкции трансформатора 5Т энергоблока №5 типа ТДЦ-250000/220, зав. изготовитель - трансформаторный завод г.Тольяти.

- Технические характеристики:

2.1. Масло трансформаторное:

| №№ п.п. | Наименование продукции | Марка, модель, типоразмер | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масло | ТУ 38.1011025-85 с изм. 1-5 | - Масло трансформаторное «ГК» | Т. | 7 |

- Основные требования:

3.1. Нормативные показатели трансформаторного масла

| № | Наименование показателя | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| Химические |  |  |
| 1 | Кислотное число, мг КОН/г масла, не более | 0,01 |
| 2 | Содержание серы, % | Не нормируется, опр. обязательно |
| 3 | Массовая доля ингибитора окисления, % | 0,25-0,40 |
| 4 | Массовая доля полициклических ароматических соединений, %, не более | 3 |
| 5 | Содержание фурфурола, мг/кг, не более | 0,1 |
| Электрические |  |  |
| 1 | Тангенс угла диэлектрических потерь при 900 С, %, не более | 0,5 |
| 2 | Напряжение пробоя после подготовки пробы, кВ, не менее | 70 |
| 3 | Газостойкость в электрическом поле, мкл/мин | Не нормируется, опр. обязательно |
| Стойкость к окислению |  |  |
| 1 | Стабильность против окисления (1550 С, 14ч., 50мл/мин), не более |  |
|  | - масса летучих низкомолекулярных кислот, мг КОН/г масла | 0,04 |
|  | - массовая доля осадка, % | 0,015 |
|  | - кислотное число окисленного масла, мг КОН/г масла | 0,1 |
| 2 | Стабильность против окисления (500часов), не более |  |
|  | - общее кислотное число, мг КОН/г масла | 0,15 |
|  | - массовая доля осадка, % | 0,005 |
|  | - тангенс угла диэлектрических потерь при 900 С, % | 15 |
| Физические |  |  |
| 1 | Вязкость кинематическая, мм2 /с, не более |  |
|  | - при 500 С | 9 |
|  | - при 400 С | 12 |
|  | - при минус 300 С | 1200 |
| 2 | Плотность при 150 С, кг/м3 , не более | 895 |
| 3 | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 0 С, не ниже | 135 |
| 4 | Температура тегучести, 0 С, не выше | Минус 45 |
| 5 | Содержание механических примесей | Отсутствие |
| 6 | Поверхностное натяжение при 250 С, мН/м, не менее | 40 |
| 7 | Цвет, едиииницы ЦНТ, не более | 1,0 |

- Срок поставки:  09 апреля 2014г.

- Требования к приёмке:

7.1. Приемка оборудования должна производиться в соответствии с:

- Приказом ОАО «Э.ОН Россия» №68 от 25.04.2013г. «Об утверждении «Регламента приемки работ и оборудования по качеству и количеству при выполнении ремонта оборудования и работ ТПиР»

- Положением «О порядке приема товарно-материальных ценностей по количеству, качеству и комплектности (входной контроль) ОАО «ОГК-4» утвержденного приказом №295 от 16.12.2010г.

- Приказом филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» №166 от 19.06.13г. «О входном контроле ТМЦ»

7.2. Приемка оборудования должна производиться  в соответствии с НТД завода-изготовителя

7.3. Наличие свидетельства о приемке и упаковке.

- Требования к изготовителю (поставщику):

Иметь положительные отзывы о поставляемом  оборудовании на энергопредприятия Российской Федерации.

Иметь сертификаты соответствия требований ISO, OHSAS

- Перечень документации:

| № | Наименование | Ед. измерен. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт продукции | шт. | 1 |
| 2 | Аттестат аккредитации испытательной лаборатории | шт. | 1 |
| 3 | Сертификат соответствия | шт. | 1 |

- Гарантии изготовителя:

Гарантийный срок хранения -  60 месяцев со дня изготовления.

- Требования к транспортировки и хранение:

В соответствии с ГОСТ – 1510