Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации паросмесительных камер КПП-4-й ступени котла ст.№6.

- Наименование предприятия:

Филиал « Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия».

2.Наименование оборудования, место производство работ:

Энергоблок №6, котёл ст.№6, паросмесительные камеры конвективного пароперегревателя 4-й ступени (КПП-4).

3. Основание для производства:

Утвержденная программа ТПиР производственного назначения 2014 года.

4. Цель проведения работ:

- Модернизация паросмесительных камер КПП-4-й ступени котла ст.№6;

- Увеличение срока службы и повышение надёжности работы  поверхностей  нагрева  котла ст.№6;

- Улучшение технико-экономических показателей энергоблока ст.№6.

5. Содержание работ:

5.1. Посещение объекта производства работ на этапе проведения закупочных процедур с целью наиболее объективной оценки объемов работы и ее стоимости;

5.2. Ознакомление с технической документацией;

5.3. Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ;

5.4.  Разработка сетевого графика проведения работ по модернизации паросмесительных камер КПП-4-й ступени котла ст.№6;

5.5. Выполнение  демонтажных и монтажных работ в следующем объеме (уточняется после дефектации оборудования):

| № п/п | Технологическое наименование работ или сборочных единиц оборудования | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Снятие и установка листов наружной обшивы котла | 1 тн | 0,5 |
| 2 | Изготовление листов наружной обшивы | 1 тн | 0,5 |
| 3 | Снятие и установка элементов каркаса котла, массса элемента до 0,05 т. | 1 тн | 0,52 |
| 4 | Изготовление элементов каркасов котла, массса элемента до 0,05 т. | 1 тн | 0,52 |
| 5 | Снятие, установка, сварка и зачистка под контроль металла паросмесительных камер КПП IV ст. диам.273х36 | 1 тн | 2,82 |
| 6 | Предварительный и сопутствующий подогрев сварных швов диам.133 | 1 м | 10,262 |
| 7 | УЗК сварных стыковых соединений трубопроводов диам.133 | 1стык | 26 |
| 8 | Термическая обработка сварных швов трубопровода диам.133 | 1 шт. | 26 |
| 9 | Спектральный анализ металла с выдачей заключения о марке стали на ремонтной площадке (оборудовании) | 1анализ | 104 |
| 10 | Замена жесткой подвески трубопровода диам.133 | 1 шт. | 4 |
| 11 | Установка бобышек контроля ползучести | 10 шт. | 2,4 |
| 12 | Установка опорной металлоконструкции под обмуровку, масса элемента до 50 кг | 1 тн | 0,3 |
| 13 | Ремонт тепловой изоляции плитами ПВВП | 1 м3 | 1,7 |
| 14 | Ремонт тепловой изоляции матами минераловатными прошивными | 1 м3 | 1,72 |
| 15 | Снятие усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки | 1 м2 | 48 |
| 16 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки | 1 м2 | 48 |
| 17 | Ремонт изоляции ватой МКРР-130 | 1 м3 | 0,96 |
| 18 | Снятие предохранительных клапанов острого пара перед продувкой | 1 шт. | 2 |
| 19 | Установка предохранительных клапанов острого пара после продувки | 1 шт. | 2 |
| 20 | Гидравлическое испытание котла | котёл | 1 |
| 21 | Составление и предоставление отчетной документации. | комплект | 1 |
| 22 | Ввод в промышленную эксплуатацию |  |  |

Заказчик имеет право дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные       техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора и после дефектации оборудования.

Подрядчик предоставляет Заказчику в конкурсную документацию комплект сметной документации на стоимость оферты, с расшифровкой в них ниже перечисленной информации:

а) коэффициенты к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техническому перевооружению»;

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в формате .xls, xlsx, gsf, .xml с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

6. Требования к Подрядчику:

6.1. Наличие у Подрядчика  свидетельства о допуске к определенным  видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего Технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного  саморегулируемой организацией в области реконструкции объектов капитального строительства,  в порядке, установленном  Градостроительным кодексом  РФ в т.ч.;

6.1.1.   Перечень работ по монтажу технологического оборудования (Приказ №624 Минрегионразвития Российской Федерации от 30.12.2009 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям,..»):

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):

- 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;

23. Монтажные работы:

- 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций;

6.1.2. Согласно требованиям нормативных документов,    ремонтные (монтажные) организации,  выполняющие сварочные работы на опасных производственных объектах, должны иметь:

1)	Аттестованные технологии сварки (с указанием групп и перечней технических устройств, на которых будут производиться сварочные работы, способов сварки, групп свариваемых материалов и т.п.);

2)	Аттестованное сварочное оборудование (с  указанием групп и перечней технических устройств, на которых будут производиться сварочные работы, способов сварки, групп свариваемых материалов и т.п.);

3)	 Оборудование для термообработки сварных соединений с поверенными приборами контроля;

4)	Аттестованных специалистов сварочного производства I, II, III уровня (с  указанием групп и перечней технических устройств, на которых будут производиться сварочные работы, способов сварки, групп свариваемых материалов и т.п.);

5)	Аттестованных специалистов по термообработке сварных соединений;

6)	Аттестованные сварочные материалы;

7)	Аттестованные лаборатории неразрушающего контроля на указанные группы технических устройств и виды контроля, необходимых для проверки данных   технических устройств;

8)	Аккредитованные лаборатории разрушающего контроля на виды контроля, необходимые для проверки данных  технических устройств;

9)	Аттестованных и аккредитованных специалистов по неразрушающим и разрушающим видам контроля;

10) Приборы для неразрушающего и  разрушающего видов контроля с актуальными свидетельствами о поверке;

11)	 Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России;

6.2. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

6.3. Модернизация должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением  документов подтверждающих опыт выполнения работ указанных в ТЗ;

6.4. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ. Подрядчик обязан предоставить полный  пакет документов, в период проведения закупочных процедур, о количественном и квалификационном составе рабочих бригад, допустить заказчика на производственные базы подрядчика для проверки достоверности данных;

6.5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом  (персоналом субподрядчика) правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора  для того, чтобы не допустить своими  действиями  нарушений требований по охране труда и технике безопасности, а также  нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве ремонтных работ,  в том числе по обеспечению и/или  правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, правил пожарной безопасности, за неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т. ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.6. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки,  подтвержденной надлежащим образом удостоверенных копий удостоверений руководителей и производителей работ, подтверждающих их право на выполнение работ, в т. ч.:

- работы с электро- и пневмоинструментом;

- огневых (электросварочных) работ;

- работ с грузоподъёмными механизмами.

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, задействованных на ремонтной площадке ШГРЭС:  ответственных за безопасное проведение работ, в т. ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.7. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии и обязан обеспечить ежедневное присутствие персонала на объекте в соответствии с календарем рабочего времени на 2014 г. и графиком производства.

При необходимости организовать и вести работы на круглосуточной основе 24 (Двадцать четыре) часа в сутки 7 (Семь) дней в неделю;

6.8. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура;

6.9. Подрядчик обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами» и соблюдать «СТАНДАРТ О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия», а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

Ознакомить  собственных работников с требованиями Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

6.10. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши, респиратор), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями;

6.11. Выполнить работу собственными силами или с привлечением третьих лиц (субподрядных организаций). В случае привлечения третьих лиц (субподрядных организаций), суммарный объём выполняемых субподрядными организациями работ должен быть не более 30% от общего объёма.

Согласование  привлекаемых Подрядчиком третьих лиц (субподрядных организаций) производится Заказчиком  во время проведения конкурсной процедуры по выбору исполнителя. Подрядчик предоставляет Заказчику полный пакет документов о третьих лицах (субподрядных организациях), соответствующий требованиям конкурсной процедуры одновременно со своими документами и распределением объема работ по выполнению ремонта между собственным персоналом и  персоналом третьих лиц (субподрядных организаций).

6.12. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

6.13. Наличие необходимой технологической  оснастки, средств механизации  и электро – пневмоинструмента, специнструмента и приспособлений для выполнения работ указанных в ТЗ. За исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта. Наличие необходимой технологической документации для выполнения предстоящих работ.

6.14. Наличие у Подрядчика положительных референций на аналогичные работы.

6.15. Подрядчик обязан до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала Подрядчика (в т. ч. персонала субподрядчика), занятого на выполнении работ в соответствии с ТЗ;

6.16. Подрядчик  обязан  выполнять  требования  по  системе менеджмента охраны здоровья и безопасности  труда   «Правила  техники  безопасности  для  подрядных  организаций       РО-БРиИ-01», представлять ежемесячные отчеты  деятельности в области ОТиТБ в соответствии с п. 19.2.  «Правил» Отчетность:

Подрядчик оформляет ежемесячно отчет деятельности в области ОТиТБ.

Отчет содержит следующую информацию:

Количество собственного  персонала и привлеченного персонала субподрядчика;

Количество часов отработанных собственным персоналом (персоналом субподрядчика);

Отчет о несчастных случаях, результаты их расследования и принятые меры;

Количество нечастных случаев, требующих оказания первой медицинской помощи, а также количество случаев оказания медицинской помощи в объёме больше, чем первой медицинской помощи;

Отчет о потенциально опасных инцидентах, результаты их расследования и принятые меры;

Отчет о проведенных мероприятиях за отчетный период:

-	количество проверок рабочих мест независимым лицом (в том числе государственным надзорным органам);

-	количество проверок рабочих мест собственным персоналом (персоналом субподрядчика);

-	количество проведенных первичных инструктажей;

-	количество, темы проведенных повторных и внеочередных инструктажей;

- количество учащихся;

-	количество проработки информации о травматизме;

Статус выполнения предписаний;

Отчет об инцидентах, влияющих на окружающую среду, результаты их расследования и принятые контрмеры;

Количество утилизированных отходов;

Свидетельство утилизации отходов опасных веществ.

Ознакомить собственных работников с требованиями Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда  «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01).

6.17. Соблюдать  требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов (РО-ПТУ-11)».

6.18. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ  или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

ПРИМЕЧАНИЕ.

В комиссию по проведению закупочных процедур обязательно предоставление следующей документации:

-   Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

-  Сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

-  Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

7. Требования к выполнению работ:

7.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами, проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению».

7.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- СО-153-34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций  и сетей»;

- СО-153-34.20.501-2003   «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- №390 «Правила противопожарного режима в Российской федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.;

-РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95* «Правил пожарной безопасности для

энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»  (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г.);

-  ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

-  СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;

- При выполнении работ с использованием изделий из асбеста и асбестосодержащих материалов необходимо соблюдать требования ПОТ РМ-010 0 2000 «Межотраслевые правила по охране труда при производстве асбеста и асбестосодержащих материалов и изделий;

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

8. Требования к применяемым материалам и запасным частям:

Работа производятся с применением материалов (комплектующих изделий) предоставляемых Заказчиком.

8.1. Материалы (комплектующие изделия) и запасные части, предоставляемые Заказчиком на давальческой основе Подрядчику, приведены в Приложении №1  к настоящему техническому заданию (Материал Заказчика).

8.2. Материалы, переданные Заказчиком Подрядчику на давальческой основе для выполнения работ, обязаны храниться на отведенной Подрядчику территории или в складском помещении в строгом соответствии с условиями хранения. Охрану переданных материалов, запасных частей и других ТМЦ Подрядчик осуществляет за свой счет и несет полную ответственность за их сохранность.

8.3. Входной контроль комплектующих изделий, материалов и запасных частей, предоставляемых Заказчиком, осуществляется, в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) - межгосударственный стандарт - входной контроль продукции комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

8.4. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. (ред. 03.12.2012 г.) «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. (ред. 10.07.2012 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.5. В процессе проведения ремонтных работ Подрядчик обязан использовать предоставленные Заказчиком материалы и запасные части, экономно и расчетливо, после окончания работ представить Заказчику акт об их расходе.

8.6. Если после выполнения Работ имеется неизрасходованный остаток материалов и оборудования, переданных Заказчиком для выполнения Работ в соответствии с Приложением №1 (Материал Заказчика), Подрядчик обязан возвратить остаток материалов и оборудования Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней от даты окончания выполнения Работ.

8.7. Подрядчик оформляет требования, осуществляет доставку материалов, запасных частей и комплектующих изделий, в т. ч. и со склада Заказчика до места производства работ своими силами и за свой счет.

8.8. При проведении работ на объектах Заказчика запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов, кроме случаев необходимых по технологии ремонта.

- 9. Этапы и сроки выполнения работ:

Сроки выполнения работ: с 23 июня по 22 июля 2014 г.  в соответствии с утвержденным графиком ремонта оборудования на 2014 г. и подконтрольной эксплуатации в течение 30 календарных  дней (пункты 2.9.20 и 2.9.21 СО 34.04.181-2003).

Этапы:

| №п/п | Наименование работ | Даты начала и окончания этапа | Подконтрольная эксплуатация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ППР на модернизацию паросмесительных камер КПП-4-й ступени котла ст.№6 | до 23.06.14 г. |  |
| 2 | Модернизация паросмесительных камер КПП-4-й ступени котла ст.№6 | 23.06 – 18.07.14 г. | 23.07. - 22.08.14 г. |

После окончания приемо-сдаточных испытаний начинается подконтрольная эксплуатация отремонтированного оборудования, которая завершается через 30 календарных дней с момента включения оборудования под нагрузку. В период подконтрольной эксплуатации заканчивается проверка работы оборудования на всех режимах, проводятся испытания и наладка всех систем, (пункты 2.9.20 и 2.9.21 СО 34.04.181-2003).

9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения Работ (этапа Работ) не более чем на 14 дней, письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее, чем за 30 дней до даты начала Работ.

Промежуточные сроки выполнения работ, входящих в объем настоящего технического задания, определяются ежемесячными Реестрами заказов Заказчика и согласовываются Подрядчиком за 10 дней до начала работ.

Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых ремонтных работ в согласованных объемах.

9.3. Подрядчик должен не позднее, чем  за 30 дней до начала модернизации предоставить согласованный с субподрядчиками сетевой график выполнения работ и Проект производства работ на модернизацию паросмесительных камер КПП-4-й ступени котла ст.№6 на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ в согласованных объемах.

10. Требования к приемке:

10.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ.

Приемка может осуществляться поэтапно и в полном объеме  по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. После предъявления отчетной технической  документации подписывается акт сдачи-приемки формы

КС-2. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

10.2. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами  (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ) (если таковые будут производиться). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

10.3. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе  СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.

10.5. Приемка работ  производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по станции. В состав комиссии входят представители Подрядчика.

10.6. Подрядчик по окончании реконструкции  предоставляет полный комплект отчетной документации.

11.  Документация, предъявляемая Заказчику:

11.1. Проект производства работ (ППР) и другую документацию в соответствии с требованиями НТД.  В процессе разработки проекта подрядчик предоставляет Заказчику в электронном   виде и на бумажном носителе (в 3 экземплярах) следующую документацию:

- сетевой график проведения работ;

- график проведения работ по этапам;

- план безопасности проведения работ персоналом Подрядчика;

11.2. Перечень субподрядных организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ, распределение объемов работ между Подрядчиком и Субподрядчиком (при условии привлечения субподрядных организаций);

11.3.  Акты дефектации оборудования;

11.4.  Акты скрытых работ (если таковые будут производиться) и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций;

11.5.   Акты сдачи-приемки выполненных работ установленной формы;

11.6.	Акт сдачи-приемки объекта в промышленную эксплуатацию:

11.7. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом (если требуется);

11.8. Справку о численности персонала в т. ч. и ИТР (ежемесячно);

11.9. Отчет по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;

11.10.  Другую документацию в соответствии с требованиями НТД;

12. Гарантии исполнителя работ:

Подрядчик должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией;

12.2. Выполнение всех работ в сроки, определяемые ежемесячными Реестрами Заказов Заказчика, согласованными Подрядчиком;

12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;

12.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление;

12.5.  Срок гарантии на результат выполненных работ устанавливается     продолжительностью  не      менее  24  (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ (Акта приемки в промышленную эксплуатацию).

Если гарантийный срок, установленный заводом - изготовителем материалов, использованного при выполнении работ и являющегося составной частью результата работ, превышает или сокращает вышеуказанный срок, применяется гарантийный срок изготовителя материала.

- Соответствие фактических значений показателей работы оборудования после проведения  работ  по реконструкции устанавливается путём проведения испытаний, проводимых Заказчиком с участием Подрядчика по специальным программам.

Перечень материалов, поставляемых Заказчиком, необходимых для выполнения работ.

| № п/п | Код НЕ | Наименование материалов |  | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 7000.02:00058 | Сетка стальная сварная ф 5 Вр -1 ячейка 50х50 |  | ГОСТ 5336-80 | м2 | 50,4 |
| 2 | 09 0003.01:00012 | Лист Б-ПН-О-4х1500х6000/Ст3сп3-св |  | ГОСТ 19903-74;ГОСТ 14637-89 | т | 0,5 |
| 3 | 12 7000.01:00009 | Электрод ЦЛ-39 2,5 |  | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75; ОСТ 24.948.01-90 | кг | 50 |
| 4 | 12 7000.01:00042 | Электрод ТМЛ-3У 4,0 |  | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75; ТУ 34 10.10174-90 | кг | 300 |
| 5 | 12 7000.01:00089 | Электрод ТМЛ-3У 3,0 |  | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75; ТУ 34 10.10174-90 | т | 0,1 |
| 6 | 12 7000.01:00078 | Электрод МР-3 4,0 |  | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75; ТУ 1272-019-11142306-99 | кг | 50 |
| 7 | 12 7000.01:00027 | Электрод МР-3 3,0 |  | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75; ТУ 1272-019-11142306-99 | т | 0,02 |
| 8 | 09 0002.03:00029 | Швеллер 14/Ст3пс |  | ГОСТ 8240-97 | т | 0,52 |
| 9 | 09 0001.01:00108 | Круг 16/12Х1МФ |  | ГОСТ 2590-88;ГОСТ 20072-74 | т | 0,3 |
| 10 | 35 0000.01:00642 | Кабель МГ-1х50-0,66 |  | ТУ 16-705.466-87 | м | 59 |
| 11 | 57 6000.03:00002 | Ткань ВАТИ ТК-2 2,1х1040 |  | ТУ 2574-294-00149363-2007 | м2 | 10 |
| 12 | 42 1100.01:00543 | Термопреобразователь ТХА-01 427.01-65 1м |  | НД Производителя | шт | 4 |
| 13 | 31 1900.02:00101 | Реперы ОСТ108.837.01-02 |  | ОСТ108.837.01-02 | к-т | 24 |
| 14 | 21 1000.01:00066 | Кислород жидкий тех. 1с. |  | ГОСТ 6331-78 | кг | 1200 |
| 15 | 02 7000.01:00004 | Пропан сжиженный топливный для коммунально-бытового потребления ПТ |  | ГОСТ 20448-90 | кг | 63 |
| 16 | 31 1900.02:00126 | Камеры 329899 с хомутами в комплекте |  | НД Производителя | к-т | 1 |
| 17 | 57 6000.01:00010 | Плита ПВВП-500 500х500х120 |  | ТУ 5767-007-1975645-06 | м3 | 1,75 |
| 18 | 15 9000.01:00005 | Вата МКРР-130 |  | ГОСТ 23619-79 | м3 | 1,11 |
| 17 | 57 6200.01:00001 | Мат М1-100-2000.1000.60 |  | ГОСТ 21880-94 | м3 | 2,16 |