Приложение 1

Лот 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по комплексному обследованию

технического состояния несущих конструкций и экспертизе

промышленной безопасности производственных зданий и сооружений.

1. Наименование филиала: филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Полное наименование  места производства работ:

г. Шатура, территория филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»: Здание распред. устройства 6,6 кВ вестибюля дирекции с п/подстанцией, Приёмная ёмкость №1 V=1000 м3 (для слива мазута из цистерн), Приёмная ёмкость №2 V=1000 м3 (для слива мазута из цистерн), Пристанционный узел, Эстакада мазутослива с приемными лотками, Здание ТП насосной осветлённой воды, Эстакада технологических трубопроводов от главного корпуса до мазутонасосной №3 и резервуаров №№ 6,7,8 для мазута со всеми ответвлениями, Башня пересыпки, Емкость аварийного слива масла с трансформаторов пристанционного узла.

3.  Основание для производства работ:

ПТЭ, п. 2.2.1; СО "Об организации систематических наблюдений за эксплуатацией производственных зданий, сооружений  и территорий филиалов ОАО  "Э.ОН Россия", п.1.5;  Федеральный закон № 116-ФЗ от 20.06.1997 г., ст.9; правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (СО 153-34.20.501-2003); производственная программа  филиала «Шатурская ГРЭС» на 2014 год (эксплуатационные расходы производственного назначения).

4.  Цель проведения работ:

Комплексное обследование с оценкой эксплуатационной надежности, прочности, устойчивости строительных конструкций и экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений площадки Шатурской ГРЭС.

## 5. Содержание работ:

I. А. Произвести комплексное обследование технического состояния несущих конструкций здания распред. устройства 6,6 кВ вестибюля дирекции с п/подстанцией по следующему перечню:

1. Определение фактических размеров сечений конструкций и их узлов, пространственное их положение;

2. Проверка соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждений;

3. Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком;

4. Установление фактических физико-механических свойств материалов  конструкций;

5. Выполнить  замер  осадок  всех  фундаментов  каркаса  здания;

6. По результатам обследования дать рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкций;

7. Фотофиксация наиболее характерных повреждений и дефектов конструктивных элементов;

8. Анализ и оценка технического состояния здания;

9. Подготовка заключения о состоянии строительных конструкций здания, включающего:

- Составление дефектных ведомостей, с указанием категорий опасности всех дефектов и повреждений, согласно РД 22-01.97 и предоставлением объемов ремонтно-восстановительных работ.

- Оценка остаточного ресурса и технического состояния строительных конструкций, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Выводы о прочности и общей устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам, возможности восприятия нагрузок с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, фактических свойств материалов.

- Разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей безопасной эксплуатации и контролю состояния.

- В случае выявления дефектов категории А, немедленно уведомлять об этом Заказчика в письменном виде.

- Разработка проекта (эскизов)  по усилению и ремонту конструкций.

Б. Определение степени эксплуатационной надежности и промышленной безопасности здания распред. устройства 6,6 кВ вестибюля дирекции с п/подстанцией по следующему перечню наиболее характерных дефектов:

1. Прогиб плит покрытия и перекрытия, превышающий 1/100 длины;

2. Поперечные трещины в плитах покрытия и перекрытия с раскрытием более 0,3-0,5 мм;

3. Продольные трещины в рёбрах плит, коррозионный износ арматуры более 20% сечения;

4. Недостаточная площадь опирания плит;

5. Сколы бетона, выпучивание арматуры в зонах сжатого бетона балок, ригелей и колонн;

6. Продольные и наклонные трещины не коррозионного образования в теле бетона балок, ригелей и колонн;

7. Поперечные трещины с раскрытием выше установленного допуска в теле бетона балок, ригелей и колонн.

В. 1.Сопровождение утверждения (регистрации) заключения экспертизы промышленной безопасности в органах Ростехнадзора.

2. Предоставление Заказчику зарегистрированного заключения экспертизы промышленной безопасности.

II. А. Произвести комплексное обследование технического состояния несущих конструкций Приёмной ёмкости №1 V=1000 м3 (для слива мазута из цистерн) по следующему перечню:

1. Определение фактических размеров сечений конструкций и их узлов, пространственное их положение;

2. Проверка соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждении;

3. Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком;

4. Установление фактических физико-механических свойств материалов  конструкций;

5. Выполнить  замер  осадок всех   фундаментов  каркаса  ёмкости;

6. По результатам обследования дать рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкций;

7. Фотофиксация наиболее характерных повреждений и дефектов конструктивных элементов;

8. Анализ и оценка технического состояния ёмкости;

9. Подготовка заключения о состоянии строительных конструкций здания, включающего:

- Составление дефектных ведомостей, с указанием категорий опасности всех дефектов и повреждений, согласно РД 22-01.97 и предоставлением объемов ремонтно-восстановительных работ.

- Оценка остаточного ресурса и технического состояния строительных конструкций, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Выводы о прочности и общей устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам, возможности восприятия нагрузок с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, фактических свойств материалов.

- Разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей безопасной эксплуатации и контролю состояния.

- В случае выявления дефектов категории А, немедленно уведомлять об этом Заказчика в письменном виде.

- Разработка проекта (эскизов)  по усилению и ремонту конструкций.

Б. Определение степени эксплуатационной надежности и промышленной безопасности Приёмной ёмкости №1 V=1000 м3 (для слива мазута из цистерн) по следующему перечню наиболее характерных дефектов:

1. Прогиб плит покрытия и перекрытия, превышающий 1/100 длины;

2. Поперечные трещины в плитах покрытия и перекрытия с раскрытием более 0,3-0,5 мм;

3. Продольные трещины в рёбрах плит, коррозионный износ арматуры более 20% сечения;

4. Недостаточная площадь опирания плит;

5. Сколы бетона, выпучивание арматуры в зонах сжатого бетона балок, ригелей и колонн;

6. Продольные и наклонные трещины не коррозионного образования в теле бетона балок, ригелей и колонн;

7. Поперечные трещины с раскрытием выше установленного допуска в теле бетона балок, ригелей и колонн.

В. 1.Сопровождение утверждения (регистрации) заключения экспертизы промышленной безопасности в органах Ростехнадзора.

2. Предоставление Заказчику зарегистрированного заключения экспертизы промышленной безопасности.

III. А. Произвести комплексное обследование технического состояния несущих конструкций Приёмной ёмкости №2 V=1000 м3 (для слива мазута из цистерн) по следующему перечню:

1. Определение фактических размеров сечений конструкций и их узлов, пространственное их положение;

2. Проверка соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждении;

3. Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком;

4. Установление фактических физико-механических свойств материалов  конструкций;

5. Выполнить  замер  осадок всех   фундаментов  каркаса  ёмкости;

6. По результатам обследования дать рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкций;

7. Фотофиксация наиболее характерных повреждений и дефектов конструктивных элементов;

8. Анализ и оценка технического состояния ёмкости;

9. Подготовка заключения о состоянии строительных конструкций здания, включающего:

- Составление дефектных ведомостей, с указанием категорий опасности всех дефектов и повреждений, согласно РД 22-01.97 и предоставлением объемов ремонтно-восстановительных работ.

- Оценка остаточного ресурса и технического состояния строительных конструкций, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Выводы о прочности и общей устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам, возможности восприятия нагрузок с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, фактических свойств материалов.

- Разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей безопасной эксплуатации и контролю состояния.

- В случае выявления дефектов категории А, немедленно уведомлять об этом Заказчика в письменном виде.

- Разработка проекта (эскизов)  по усилению и ремонту конструкций.

Б. Определение степени эксплуатационной надежности и промышленной безопасности Приёмной ёмкости №2 V=1000 м3 (для слива мазута из цистерн) по следующему перечню наиболее характерных дефектов:

1. Прогиб плит покрытия и перекрытия, превышающий 1/100 длины;

2. Поперечные трещины в плитах покрытия и перекрытия с раскрытием более 0,3-0,5 мм;

3. Продольные трещины в рёбрах плит, коррозионный износ арматуры более 20% сечения;

4. Недостаточная площадь опирания плит;

5. Сколы бетона, выпучивание арматуры в зонах сжатого бетона балок, ригелей и колонн;

6. Продольные и наклонные трещины не коррозионного образования в теле бетона балок, ригелей и колонн;

7. Поперечные трещины с раскрытием выше установленного допуска в теле бетона балок, ригелей и колонн.

В. 1.Сопровождение утверждения (регистрации) заключения экспертизы промышленной безопасности в органах Ростехнадзора.

2. Предоставление Заказчику зарегистрированного заключения экспертизы промышленной безопасности.

IV. А. Произвести комплексное обследование технического состояния несущих конструкций Пристанционного узла по следующему перечню:

1. Определение фактических размеров сечений конструкций и их узлов, пространственное их положение;

2. Проверка соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждении;

3. Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком;

4. Установление фактических физико-механических свойств материалов  конструкций;

5. Выполнить  замер  осадок всех   фундаментов  каркаса  пристанционного узла;

6. По результатам обследования дать рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкций;

7. Фотофиксация наиболее характерных повреждений и дефектов конструктивных элементов;

8. Анализ и оценка технического состояния пристанционного узла;

9. Подготовка заключения о состоянии строительных конструкций здания, включающего:

- Составление дефектных ведомостей, с указанием категорий опасности всех дефектов и повреждений, согласно РД 22-01.97 и предоставлением объемов ремонтно-восстановительных работ.

- Оценка остаточного ресурса и технического состояния строительных конструкций, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Выводы о прочности и общей устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам, возможности восприятия нагрузок с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, фактических свойств материалов.

- Разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей безопасной эксплуатации и контролю состояния.

- В случае выявления дефектов категории А, немедленно уведомлять об этом Заказчика в письменном виде.

- Разработка проекта (эскизов)  по усилению и ремонту конструкций.

Б. Определение степени эксплуатационной надежности и промышленной безопасности Пристанционного узла по следующему перечню наиболее характерных дефектов:

1. Прогиб плит покрытия, превышающий 1/100 длины;

2. Поперечные трещины в плитах покрытия с раскрытием более 0,3-0,5 мм;

3. Продольные трещины в рёбрах плит, коррозионный износ арматуры более 20% сечения;

4. Недостаточная площадь опирания плит;

5. Сколы бетона, выпучивание арматуры в зонах сжатого бетона колонн;

6. Продольные и наклонные трещины не коррозионного образования в теле бетона колонн;

7. Поперечные трещины с раскрытием выше установленного допуска в теле бетона колонн.

В. 1.Сопровождение утверждения (регистрации) заключения экспертизы промышленной безопасности в органах Ростехнадзора.

2. Предоставление Заказчику зарегистрированного заключения экспертизы промышленной безопасности.

V. А. Произвести комплексное обследование технического состояния несущих конструкций Здания ТП насосной осветлённой воды по следующему перечню:

1. Определение фактических размеров сечений конструкций и их узлов, пространственное их положение;

2. Проверка соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждений;

3. Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком;

4. Установление фактических физико-механических свойств материалов  конструкций;

5. Выполнить  замер  осадок  всех  фундаментов  каркаса  здания;

6. По результатам обследования дать рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкций;

7. Фотофиксация наиболее характерных повреждений и дефектов конструктивных элементов;

8. Анализ и оценка технического состояния здания;

9. Подготовка заключения о состоянии строительных конструкций здания, включающего:

- Составление дефектных ведомостей, с указанием категорий опасности всех дефектов и повреждений, согласно РД 22-01.97 и предоставлением объемов ремонтно-восстановительных работ.

- Оценка остаточного ресурса и технического состояния строительных конструкций, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Выводы о прочности и общей устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам, возможности восприятия нагрузок с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, фактических свойств материалов.

- Разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей безопасной эксплуатации и контролю состояния.

- В случае выявления дефектов категории А, немедленно уведомлять об этом Заказчика в письменном виде.

- Разработка проекта (эскизов)  по усилению и ремонту конструкций.

Б. Определение степени эксплуатационной надежности и промышленной безопасности Здания ТП насосной осветлённой воды по следующему перечню наиболее характерных дефектов:

1. Прогиб плит покрытия и перекрытия, превышающий 1/100 длины;

2. Поперечные трещины в плитах покрытия и перекрытия с раскрытием более 0,3-0,5 мм;

3. Продольные трещины в рёбрах плит, коррозионный износ арматуры более 20% сечения;

4. Недостаточная площадь опирания плит;

5. Сколы бетона, выпучивание арматуры в зонах сжатого бетона балок, ригелей и колонн;

6. Продольные и наклонные трещины не коррозионного образования в теле бетона балок, ригелей и колонн;

7. Поперечные трещины с раскрытием выше установленного допуска в теле бетона балок, ригелей и колонн.

В. 1.Сопровождение утверждения (регистрации) заключения экспертизы промышленной безопасности в органах Ростехнадзора.

2. Предоставление Заказчику зарегистрированного заключения экспертизы промышленной безопасности.

VI. А. Произвести комплексное обследование технического состояния несущих конструкций Эстакады технологических трубопроводов от главного корпуса до мазутонасосной №3 и резервуаров №№ 6,7,8 для мазута со всеми ответвлениями по следующему перечню:

1. Определение фактических размеров сечений конструкций и их узлов, пространственное их положение;

2. Проверка соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждений;

3. Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком;

4. Установление фактических физико-механических свойств материалов  конструкций;

5. Выполнить  замер  осадок всех   фундаментов  каркаса  эстакады;

6. По результатам обследования дать рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкций;

7. Фотофиксация наиболее характерных повреждений и дефектов конструктивных элементов;

8. Анализ и оценка технического состояния эстакады;

9. Подготовка заключения о состоянии строительных конструкций эстакады, включающего:

- Составление дефектных ведомостей, с указанием категорий опасности всех дефектов и повреждений, согласно РД 22-01.97 и предоставлением объемов ремонтно-восстановительных работ.

- Оценка остаточного ресурса и технического состояния строительных конструкций, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Выводы о прочности и общей устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам, возможности восприятия нагрузок с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, фактических свойств материалов.

- Разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей безопасной эксплуатации и контролю состояния.

- В случае выявления дефектов категории А, немедленно уведомлять об этом Заказчика в письменном виде.

- Разработка проекта (эскизов)  по усилению и ремонту конструкций.

Б. Определение степени эксплуатационной надежности и промышленной безопасности Эстакады технологических трубопроводов от главного корпуса до мазутонасосной №3 и резервуаров №№ 6,7,8 для мазута со всеми ответвлениями по следующему перечню наиболее характерных дефектов:

1. Недопустимые крены несущих стоек и поперечных рам из-за неравномерной осадки основания;

2. Недопустимые деформации вертикальных связей поперечных рам эстакады;

3. Недостаточное, непроектное количество или неисправное состояние анкерных болтов на фундаментных опорах, недостаточная затяжка болтов и обварка гаек;

4. Повреждение металлоконструкций в виде вмятин, подрезов, искривлений;

5. Силовые трещины в железобетонных фундаментах опор, разрушение защитного слоя бетона.

В. 1.Сопровождение утверждения (регистрации) заключения экспертизы промышленной безопасности в органах Ростехнадзора.

2. Предоставление Заказчику зарегистрированного заключения экспертизы промышленной безопасности.

VII. А. Произвести комплексное обследование технического состояния несущих конструкций Башни пересыпки по следующему перечню:

1. Определение фактических размеров сечений конструкций и их узлов, пространственное их положение;

2. Проверка соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждений;

3. Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком;

4. Установление фактических физико-механических свойств материалов  конструкций;

5. Выполнить  замер  осадок  всех  фундаментов  каркаса  здания;

6. По результатам обследования дать рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкций;

7. Фотофиксация наиболее характерных повреждений и дефектов конструктивных элементов;

8. Анализ и оценка технического состояния здания;

9. Подготовка заключения о состоянии строительных конструкций здания, включающего:

- Составление дефектных ведомостей, с указанием категорий опасности всех дефектов и повреждений, согласно РД 22-01.97 и предоставлением объемов ремонтно-восстановительных работ.

- Оценка остаточного ресурса и технического состояния строительных конструкций, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Выводы о прочности и общей устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам, возможности восприятия нагрузок с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, фактических свойств материалов.

- Разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей безопасной эксплуатации и контролю состояния.

- В случае выявления дефектов категории А, немедленно уведомлять об этом Заказчика в письменном виде.

- Разработка проекта (эскизов)  по усилению и ремонту конструкций.

Б. Определение степени эксплуатационной надежности и промышленной безопасности Башни пересыпки по следующему перечню наиболее характерных дефектов:

1. Прогиб плит покрытия и перекрытия, превышающий 1/100 длины;

2. Поперечные трещины в плитах покрытия и перекрытия с раскрытием более 0,3-0,5 мм;

3. Продольные трещины в рёбрах плит, коррозионный износ арматуры более 20% сечения;

4. Недостаточная площадь опирания плит;

5. Сколы бетона, выпучивание арматуры в зонах сжатого бетона балок, ригелей и колонн;

6. Продольные и наклонные трещины не коррозионного образования в теле бетона балок, ригелей и колонн;

7. Поперечные трещины с раскрытием выше установленного допуска в теле бетона балок, ригелей и колонн.

В. 1.Сопровождение утверждения (регистрации) заключения экспертизы промышленной безопасности в органах Ростехнадзора.

2. Предоставление Заказчику зарегистрированного заключения экспертизы промышленной безопасности.

VIII. Произвести комплексное обследование технического состояния несущих конструкций Эстакады мазутослива с приемными лотками по следующему перечню:

1. Определение фактических размеров сечений конструкций и их узлов, пространственное их положение;

2. Проверка соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждений;

3. Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком;

4. Установление фактических физико-механических свойств материалов  конструкций;

5. Выполнить  замер  осадок всех   фундаментов  каркаса  эстакады;

6. По результатам обследования дать рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкций;

7. Фотофиксация наиболее характерных повреждений и дефектов конструктивных элементов;

8. Анализ и оценка технического состояния эстакады;

9. Подготовка заключения о состоянии строительных конструкций эстакады, включающего:

- Составление дефектных ведомостей, с указанием категорий опасности всех дефектов и повреждений, согласно РД 22-01.97 и предоставлением объемов ремонтно-восстановительных работ.

- Оценка остаточного ресурса и технического состояния строительных конструкций, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Выводы о прочности и общей устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам, возможности восприятия нагрузок с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, фактических свойств материалов.

- Разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей безопасной эксплуатации и контролю состояния.

- В случае выявления дефектов категории А, немедленно уведомлять об этом Заказчика в письменном виде.

- Разработка проекта (эскизов)  по усилению и ремонту конструкций.

Б. Определение степени эксплуатационной надежности и промышленной безопасности Эстакады мазутослива с приемными лотками по следующему перечню наиболее характерных дефектов:

1. Недопустимые крены несущих стоек и поперечных рам из-за неравномерной осадки основания;

2. Недопустимые деформации вертикальных связей поперечных рам эстакады;

3. Недостаточное, непроектное количество или неисправное состояние анкерных болтов на фундаментных опорах, недостаточная затяжка болтов и обварка гаек;

4. Повреждение металлоконструкций в виде вмятин, подрезов, искривлений;

5. Силовые трещины в железобетонных фундаментах опор, разрушение защитного слоя бетона.

В. 1.Сопровождение утверждения (регистрации) заключения экспертизы промышленной безопасности в органах Ростехнадзора.

2. Предоставление Заказчику зарегистрированного заключения экспертизы промышленной безопасности.

IХ. Произвести комплексное обследование технического состояния несущих конструкций Емкости аварийного слива масла с трансформаторов пристанционного узла по следующему перечню:

1. Определение фактических размеров сечений конструкций и их узлов, пространственное их положение;

2. Проверка соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждении;

3. Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком;

4. Установление фактических физико-механических свойств материалов  конструкций;

5. Выполнить  замер  осадок всех   фундаментов  каркаса  ёмкости;

6. По результатам обследования дать рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкций;

7. Фотофиксация наиболее характерных повреждений и дефектов конструктивных элементов;

8. Анализ и оценка технического состояния ёмкости;

9. Подготовка заключения о состоянии строительных конструкций здания, включающего:

- Составление дефектных ведомостей, с указанием категорий опасности всех дефектов и повреждений, согласно РД 22-01.97 и предоставлением объемов ремонтно-восстановительных работ.

- Оценка остаточного ресурса и технического состояния строительных конструкций, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Выводы о прочности и общей устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам, возможности восприятия нагрузок с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, фактических свойств материалов.

- Разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей безопасной эксплуатации и контролю состояния.

- В случае выявления дефектов категории А, немедленно уведомлять об этом Заказчика в письменном виде.

- Разработка проекта (эскизов)  по усилению и ремонту конструкций.

Б. Определение степени эксплуатационной надежности и промышленной безопасности Емкости аварийного слива масла с трансформаторов пристанционного узла по следующему перечню наиболее характерных дефектов:

1. Прогиб плит покрытия и перекрытия, превышающий 1/100 длины;

2. Поперечные трещины в плитах покрытия и перекрытия с раскрытием более 0,3-0,5 мм;

3. Продольные трещины в рёбрах плит, коррозионный износ арматуры более 20% сечения;

4. Недостаточная площадь опирания плит;

5. Сколы бетона, выпучивание арматуры в зонах сжатого бетона балок, ригелей и колонн;

6. Продольные и наклонные трещины не коррозионного образования в теле бетона балок, ригелей и колонн;

7. Поперечные трещины с раскрытием выше установленного допуска в теле бетона балок, ригелей и колонн.

В. 1.Сопровождение утверждения (регистрации) заключения экспертизы промышленной безопасности в органах Ростехнадзора.

2. Предоставление Заказчику зарегистрированного заключения экспертизы промышленной безопасности.

Объемы работ:

| Объект обследования | Наименование и обозначение объекта обследования | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единицы измерения | Количество единиц измерения |
| Здание распред. устройства 6,6 кВ вестибюля дирекции с п/подстанцией (01-056) | Здание распред. устройства 6,6 кВ вестибюля дирекции с п/подстанцией | м3 | 33908,3 (строительный объём здания) |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м2 | 1837,8 |
|  | Кровля: войлок толщ.5мм; пароизоляция из рубероида; шлак толщ.350 мм; деревянная обрешетка толщ. 60мм; метал.лист | м2 | 2205,6 |
|  | Междуэтажные ж/б перекрытия | м2 | 3046,8 |
|  | Несущие ограждающие конструкции из кирпича (с учетом проемов) | м2 | 5042,8 |
|  | Железобетонный фундамент | м3 | 820,0 |
| Приёмная ёмкость №1 V=1000 м3 (для слива мазута из цистерн) (01-148.6) | Приёмная ёмкость №1 V=1000 м3 (для слива мазута из цистерн) | м3 | 1000 (строительный объём емкости) |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м2 | 216 |
|  | Внутренняя стальная оболочка-кессон | м2 | 718,00 |
|  | Несущие железобетонные колонны | шт. | 15 |
|  | Ограждающие стеновые железобетонные конструкции | м2 | 286,0 |
|  | Днище монолитная железобетонная плита | м2 | 216 |
| Приёмная ёмкость №2 V=1000 м3 (для слива мазута из цистерн) (01-148.6) | Приёмная ёмкость №2 V=1000 м3 (для слива мазута из цистерн) | м3 | 1000 (строительный объём емкости) |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м2 | 216 |
|  | Внутренняя стальная оболочка-кессон | м2 | 718,00 |
|  | Несущие железобетонные колонны | шт. | 15 |
|  | Ограждающие стеновые железобетонные конструкции | м2 | 286,0 |
|  | Днище монолитная железобетонная плита | м2 | 216 |
| Пристанционный узел | Пристанционный узел |  |  |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м2 | 5880 |
|  | Перегородки: сборные железобетонные | м2 | 1080 |
|  | Несущие железобетонные колонны | шт. | 18 |
|  | Ограждающие металлические конструкции | м2 | 5760 |
|  | Фундаменты – монолитная железобетонная плита | м2 | 5880 |
| Здания ТП насосной осветлённой воды (01-058) | Здания ТП насосной осветлённой воды | м3 | 682,0 (строительный объем) |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м2 | 120 |
|  | Кровля: цементная стяжка, 2 слоя рулонного материала | м2 | 120 |
|  | Ограждающие конструкции железобетонные стеновые панели (с учетом остекления) | м2 | 261 |
|  | Несущие металлические колонны | т | 1,3 |
|  | Фундаменты – монолитная железобетонная плита | м3 | 23,8 |
| Эстакада технологических трубопроводов от главного корпуса до мазутонасосной №3 и резервуаров №№ 6,7,8 для мазута со всеми ответвлениями (03-039) | Эстакада технологических трубопроводов от главного корпуса до мазутонасосной №3 и резервуаров №№ 6,7,8 для мазута со всеми ответвлениями | м | 3423,6 |
|  | Участок эстакады от главного корпуса до стойки № 34 |  |  |
|  | Протяженность участка | м | 569 |
|  | Опоры-стойки металлические | шт | 34 |
|  | Пролетные конструкции металлические фермы | шт | 33 |
|  | Участок эстакады от стойки магистрали № 18 до здания компрессорной |  |  |
|  | Протяженность участка | м | 108 |
|  | Опоры-стойки железобетонные | шт | 12 |
|  | Пролетные конструкции металлические балки | шт | 11 |
|  | Участок эстакады на мазутном хозяйстве от стойки магистрали № 34 до стойки № 297 |  |  |
|  | Протяженность участка | м | 702 |
|  | Опоры-стойки железобетонные | шт | 86 |
|  | Пролетные конструкции металлические балки | шт | 85 |
|  | Участок эстакады от стойки магистрали № 5 до насосной обмывочных вод РВП и ДНЗС |  |  |
|  | Протяженность участка | м | 236 |
|  | Опоры-стойки железобетонные | шт | 4 |
|  | Опоры-стойки металлические | шт | 4 |
|  | Пролетные конструкции металлические балки | шт | 8 |
|  | Участок эстакады от стойки магистрали № 139 до баков запаса турбинного и использованного масла |  |  |
|  | Протяженность участка | м | 50 |
|  | Опоры железобетонные | шт | 31 |
|  | Участок эстакады от стойки магистрали № 143 до резервуаров для мазута №№ 1,2 |  |  |
|  | Протяженность участка | м | 90 |
|  | Опоры металлические | шт | 42 |
|  | Участок эстакады от стойки магистрали № 185 до мазутонасосной № 2 |  |  |
|  | Протяженность участка | м | 60 |
|  | Опоры металлические П-образные | шт | 10 |
|  | Участок эстакады от стойки магистрали № 186 до мазутонасосной № 2 |  |  |
|  | Протяженность участка | м | 50 |
|  | Опоры металлические П-образные | шт | 10 |
|  | Участок эстакады от стоек магистрали №№ 195, 251, 257 до резервуаров №№ 3,4,5 для мазута |  |  |
|  | Протяженность участка | м | 170 |
|  | Опоры железобетонные П-образные | шт | 8 |
|  | Опоры металлические П-образные | шт | 9 |
|  | Пролетные конструкции металлические балки | шт | 34 |
|  | Участок эстакады от стойки магистрали № 272 до мазутонасосной № 3 |  |  |
|  | Протяженность участка | м | 80 |
|  | Опоры железобетонные П-образные | шт | 6 |
|  | Пролетные конструкции металлические балки | шт | 12 |
|  | Участок эстакады от стоек магистрали №№ 276,277,297 до резервуаров №№ 6,7,8 для мазута |  |  |
|  | Протяженность участка | м | 210 |
|  | Опоры железобетонные П-образные | шт | 10 |
|  | Опоры металлические | шт | 18 |
|  | Пролетные конструкции металлические балки | шт | 28 |
|  | Участок эстакады от стойки № 34 до ж/д пути № 21 |  |  |
|  | Протяженность участка | м | 425 |
|  | Опоры-стойки металлические П-образные | шт | 1 |
|  | Опоры-стойки железобетонные Т-образные | шт | 39 |
|  | Опоры-стойки железобетонные П-образные | шт | 4 |
|  | Металлоконструкции площадки обслуживания | м | 425 |
|  | Участок эстакады от стойки магистрали №21 до здания электролизной |  |  |
|  | Протяженность участка | м | 88,6 |
|  | Опоры-стойки железобетонные | шт | 12 |
|  | Металлоконструкции площадки обслуживания | м | 88,6 |
|  | Участок эстакады от опоры-стойки № 200 до мазутослива |  |  |
|  | Протяженность участка | м | 235 |
|  | Опоры-стойки железобетонные Т-образные | шт | 29 |
|  | Опоры-стойки железобетонные П-образные | шт | 2 |
|  | Опоры-стойки железобетонные | шт | 2 |
|  | Металлоконструкции площадки обслуживания | м | 235 |
|  | Участок эстакады от ж/д пути № 21 до очистных сооружений |  |  |
|  | Протяженность участка | м | 350 |
|  | Сдвоенные лежневые опоры из бетонных блоков | шт | 36 |
|  | Опоры лежневые из бетонных блоков | шт | 13 |
| Башня пересыпки (01-040) | Башня пересыпки | м3 | 682,0 (строительный объем) |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м2 | 381 |
|  | Кровля: цементная стяжка, утеплитель, 4 слоя рулонного материала | м2 | 381 |
|  | Ограждающие конструкции железобетонные стеновые панели (с учетом остекления) | м2 | 2683 |
|  | Несущие железобетонные колонны | шт | 24 |
|  | Железобетонный фундамент | м2 | 38,0 |
| Эстакада мазутослива с приемными лотками (в составе инв. № 04-8072) | Эстакада мазутослива с приемными лотками |  |  |
|  | Протяженность | м | 300 |
|  | Вертикальные несущие колонны сечением 400*400 мм, L-4500мм | шт | 73 |
|  | Поперечные несущие балки сечением 300*300 мм, L-2100мм | шт | 73 |
|  | Протяженность сливных лотков | м | 600 |
|  | Продольные несущие балки сечением 300*320 мм, L-5950мм | шт | 73 |
| Емкость аварийного слива масла с трансформаторов пристанционного узла | Емкость аварийного слива масла с трансформаторов пристанционного узла | м3 | 123,0 (строительный объем) |
|  | Ограждающие железобетонные конструкции | м2 | 88,5 |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м2 | 38,6 |
|  | Фундаменты – монолитная железобетонная плита | м2 | 38,6 |

Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта, выявленного в ходе обследования.

6. Требования к Исполнителю:

6.1. Наличие у экспертной организации:

- статуса юридического лица;

- свидетельств о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

- аттестованной лаборатории неразрушающего контроля и аттестованных специалистов по НК во исполнение п.4.4. РД 10-520-02;

- экспертов аттестованных по п.3.6.1. «Перечня областей аккредитации независимых органов по аттестации экспертов»;

- специалистов по визуальному, измерительному и другим видам неразрушающего контроля, механическим и иным видам испытаний, по расчетам на прочность, металловедению, в т. ч. по сварочным и наплавочным материалам, технологии производства сварочных, монтажных и строительных работ;

- методик, технических регламентов, а также других нормативно-технических и методических документов, требование которых обязательно при проведении обследований и геодезических наблюдений.

6.2. Опыт выполнения аналогичных по характеру  и объемам работ на объектах электроэнергетики. Исполнитель обязан предоставить сведения об объемах аналогично выполненных работ за прошлые периоды не менее 3-х лет.

6.3. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

6.4. Исполнитель обязан обеспечить  соблюдение своим персоналом  правил  внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

При количестве персонала Исполнителя более 10-ти человек, Исполнитель обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Исполнителя от 10-ти человек до 50-ти включительно, инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Исполнителя более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Исполнителя  Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.5. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями  на право выполнения - верхолазных работ.

Персонал Исполнителя  должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору  (Ростехнадзор)  РФ.

Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т. ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.6. Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.7. Желательно наличие у Исполнителя  материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.8. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши, респиратор), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

Посетить объект производства на этапе проведения закупочных процедур с целью наиболее объективной оценки объемов работы и ее стоимости.

6.9. Услуги должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения услуг.

6.10. Исполнитель обязан выполнить работу собственными силами.

6.11. Наличие необходимой оснастки, средств механизации  и электро – пневмоинструмента, специнструмента и приспособлений  для выполнения услуг.

6.12. Наличие у Исполнителя положительных референций.

6.13. Исполнитель обязан до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала.

Примечание: В комиссию по проведению закупочных процедур обязательно предоставление следующей документации:

а)  наличие системы управления охраной труда (СУОТ), подтверждённой документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст.  (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов);

б) письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады с указанием группы по электробезопасности;

в) копии приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний  работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

г) сведений о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом;

д) сведений об объеме аналогично выполненных работ за прошлые периоды не менее 3-х лет;

е) документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

6.14. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Исполнителя документ  или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

7. Требования к выполнению работ:

7.1. Проведение комплексного  обследования технического состояния  строительных конструкций  должно выполняться в соответствии:

- РД 22-01.97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями)»;

- ПБИ 03-490(246-02) «Изменение № 1, утверждённое Постановлением Госгортехнадзора России № 48 от 01.08.2002 г.».

- СО 153-34.21.322-2003 Методические указания по проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений, строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций  с учетом пунктов 5 раздела  «Содержание  работ»  данного технического задания;

- СТО 17330282.27.100.003-2008 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- СП 13-102-2003  «Правила  обследования  несущих  строительных  конструкций  зданий  и  сооружений»;

- МУ 34-70-116-85 (СО 34.21.664)  «Методические  указания  по  диагностике  строительных  конструкций  производственных  зданий  и  сооружений  предприятий»;

- РД 153-34.1-21.326-2001  «Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций.     Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции»;

- РД 153-34.1-21.530-99  «Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций.     Часть 2. Металлические конструкции».

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

- 7.2. При проведении комплексного обследования технического состояния несущих конструкций   должны выполняться требования нормативных документов, правил по технике безопасности труда, правил по охране природы, «Правил противопожарного режима в Российской федерации» №390,  утвержденной постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.,  «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» (СНиП 21-01-97*),- РД 153-34.0-03.301-00.

7.3. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и
оборудование на основании Федерального Закона РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ред. 28.09.2010 г);

8. Этапы и сроки выполнения работ:

Работы производятся в срок:

Начало работ – 05 мая 2014 года; окончание работ – 30 августа 2014 года.

Исполнитель является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ в согласованных объемах.

9. Требования к приемке:

9.1. Сдача-приемка работ осуществляется в сроки определенные настоящим Техническим заданием.

9.2. Предварительные результаты работ и проекты отчетов должны быть согласованы с Заказчиком.

9.3.  Предоставление Заказчику зарегистрированного заключения экспертизы промышленной безопасности.

9.4. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД.

9.5. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.

10. Документация, предъявляемая Заказчику:

В конкурсную документацию представить:

10.1. Копии соответствующих действующих лицензий (разрешений), аттестаций, удостоверений сотрудников на выполнение видов деятельности в рамках настоящего технического задания, а также сведения согласно п.п. 3 – 6, 10, 11 раздела «Требования к исполнителю»;

В период выполнения работ представить:

10.2. Акты выполненных работ установленной формы;

10.3. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Техническим заданием;

10.4. Заключение экспертизы промышленной безопасности в соответствии с ПД 03-246-98 в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде по каждому зданию (сооружению).

10.5. Предоставление Заказчику зарегистрированного заключения экспертизы промышленной безопасности по каждому зданию (сооружению).

11. Гарантия исполнителя работ:

11.1.Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

11.2. Выполнение всех работ в установленные сроки;

11.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию,  зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление.