ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт трансформатора марки ТДЦ-250000/220-73У1  филиала "Смоленская ГРЭС" в 2014г.

- Наименование филиала.

Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.

Трансформатор  марка ТДЦ-250000/220-73У1   станц. № Резервный, (зав. №8151), год ввода в работу 1977, завод изготовитель ТТЗ г. Тольятти. Ремонтный загон машинного зала, пристанный узел.

- Основание для производства Работ.

Программа ремонта филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2014 год.

- Цель проведения работ.

Продление срока эксплуатации трансформатора, устранение дефектов выявленных в процессе эксплуатации.

- Содержание Работ.

5.1 Объемы Работ в техническом задании на ремонт представлены в Таблице 1:

Таблица 1

| №№ п/п | Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования |  | Объем планируемых работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. |  | кол-во |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| Трансформатор: марка ТДЦ-250000/220-73У1, станц. № Резервный |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Формирование ППР и согласование его с Заказчиком. |  | шт. | 1 |
| 2 |  | Прогрев трансформатора перед разгерметизацией и для замеров характеристик изоляции |  | операция | 2 |
| 3 |  | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных класса напряжения 220 кВ, без смены обмоток, мощность 250000 квА (Подъём «колокола». Осмотр и ремонт активной части (без разборки). Замена резиновых уплотнений. Сборка, заливка маслом.) |  | шт. | 1 |
| 4 |  | Сушка трансформаторов класса напряжения 220 кВ, мощность трансформатора свыше 200000 до 250000 кВА с обмывом изоляции |  | операция | 1 |
| 5 |  | Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 200000 до 250000 кВА (Устранение неплотностей) |  | шт. | 1 |
| 6 |  | Ремонт тележки и катков трансформатора мощностью: свыше 80000 кВА |  | компл. | 1 |
| 7 |  | Ремонт и монтаж охладителей типа ДЦ (Замена резиновых уплотнений, вольцовка трубок охладителей) |  | шт. | 6 |
| 8 |  | Демонтаж, ремонт и монтаж вентиляторов типа МЦ-4 |  | шт. | 12 |
| 9 |  | Демонтаж, ремонт и монтаж маслонасосов типа Т, ТЭ, ЭЦТ |  | шт. | 6 |
| 10 |  | Демонтаж, ремонт и монтаж расширителей трансформаторов с пленочной защитой масла |  | шт. | 1 |
| 11 |  | Демонтаж, ремонт и монтаж термосифонных фильтров, тип ТФ-8, ТФ-10 (Замена селикагеля) |  | шт. | 2 |
| 12 |  | Демонтаж, ремонт и монтаж вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 4000 А |  | шт. | 3 |
| 13 |  | Демонтаж, ремонт и монтаж вводов герметичных, класс напряжения 220кВ |  | шт. | 3 |
| 14 |  | Демонтаж, ремонт и монтаж вводов герметичных, класс напряжения 110кВ |  | шт. | 1 |
| 15 |  | Осмотр и оценка состояния обмоток (Эндоскопическое обследование) |  | шт. | 3 |
| 16 |  | Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 220 кВ |  | шт. | 2 |
| 17 |  | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 35кВ мощностью 10000кВа, напряжением 110кВ и выше всех мощностей, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 220 кВ |  | шт. | 2 |
| 18 |  | Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 220 кВ |  | шт. | 2 |
| 19 |  | Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 220 кВ |  | шт. | 2 |
| 20 |  | Измерение тока с потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 220 кВ |  | шт. | 2 |
| 21 |  | Проверка группы соединения обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 220 кВ |  | шт. | 2 |
| 22 |  | Испытания вводов 220 и 110 кВ |  | шт. | 4 |
| 23 |  | Испытания трансформаторного масла |  | проба | 34 |
| 24 |  | Замена газового реле |  | шт. | 1 |
| 25 |  | Замена маслоуказателя |  | шт. | 1 |
| 26 |  | Замена манометров |  | шт. | 6 |
| 27 |  | Замена приборов термоконтроля |  | шт. | 2 |
| 28 |  | Замена клапанов регулирующих поворотных на параметры до 6,4 МПа, ДУ-125 мм |  | шт. | 18 |
| 29 |  | Сушка и очистка трансформаторного масла |  | т | 41,5 |
| 30 |  | Сушка силикагеля |  | кг | 300 |
| 31 |  | Заливка масла в трансформатор с дегазацией |  | т | 41,5 |
| 32 |  | Перемещение трансформатора массой 253 т. из машинного зала в ячейку трансформатора 1Т пристанционного узла (три разворота, длина 92м) |  | операц. | 1 |
| 33 |  | Разборка и сборка системы пожаротушения силовых масляных трансформаторов |  | операц. | 1 |
| 34 |  | Ошиновка трансформатора на стороне ВН и НН |  | операц. | 1 |
| 35 |  | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой |  | м2 | 390 |
| 36 |  | Уборка ремонтной площадки. |  | шт. | 1 |
| 37 |  | Оформление ремонтной документации |  | компл. | 1 |

Примечание 1: Подрядчик осуществляет поставку всех МТР, вспомогательных материалов, инструмента и приспособлений, согласно  технического задания.

Примечание 2: Подрядчик  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций  и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:

а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;

б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком  расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

в) В случае предоставления участником калькуляций на работы , ценообразующие документы должны быть составлены  в соответствие с Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования СО 34.20.607-2005г.:

- Стоимость материалов и запасных частей, используемых при выполнении работ/услуг необходимо расшифровать по номенклатуре;

- Командировочные расходы должны быть рассчитаны согласно установленным нормам.

Окончательные расчеты за командировочные расходы с Подрядчиком будут производиться по фактическим затратам. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала подрядчика.

- Требования к Подрядчику.

  - Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

- Монтаж оборудования тепловых электростанций.

-  Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов.

  - Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

- в электроустановках до и выше 1000В;

- работ на высоте;

-  огневых (электросварочных) работ;

- работ с грузоподъёмными механизмами;

- работ с электро-пневмоинструментом, специнструментом.

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

  - Персонал Подрядчика  обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

  - Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

  - Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - В составе конкурсной документации должна быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

  - Подрядчик обязан вернуть экземпляр договора после его подписания Заказчику  в 10-ти дневный срок или предоставить обоснование о невозможности выполнить данное действие.

- Требования к выполнению Работ.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

-ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;

- Регламент организации РО-ПТУ-11 «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»;

  - Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 30 календарных дней до начала выполнения работ.

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

  - Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов  Подрядчика.

  - В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

  - Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

Дополнительно Подрядчик должен не позднее, чем за  30 дней до планируемой даты начала ремонта  предоставить Заказчику ведомости материалов, запасных частей планируемых им для приобретения в соответствии с перечнем МТР поставляемых Подрядчиком, для согласования необходимости их приобретения.

  - Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

  - Входной контроль запасных частей и материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Этапы и сроки выполнения Работ.

  - Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения Работ  «12» мая 2014года;

Срок окончания выполнения Работ «15» августа 2014года.

Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

  - Подрядчик должен не позднее чем (21 апреля) (за 25 дней до ремонта) предоставить согласованный с субподрядчиками сетевой график выполнения работ по капитальному ремонту трансформатора  на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

- Требования к сдаче-приемке Работ.

  - Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ  осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

  - Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

  - Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- РДИ 34-38-058-91 «Типовая технологическая инструкция. Трансформаторы напряжением  110-1150 кВ мощностью 80 МА-А и более. Капитальный ремонт».

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

  - Виды испытаний и измерений:

- Хроматографический анализ газов, растворённых в масле;

- Измерение сопротивления изоляции обмоток;

- Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, прессующих колец относительно активной стали и ярмовых балок;

- Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток;

- Измерение сопротивления обмоток постоянному току;

- Измерение коэффициента трансформации;

- Измерение потерь холостого хода;

- Измерение сопротивления короткого замыкания трансформатора;

- Испытания бака на маслоплотность;

- Проверка устройств охлаждения;

- Проверка предохранительных устройств;

- Проверка и испытания газового реле;

- Проверка средств защиты масла от воздействия окружающего воздуха;

- Тепловизионный контроль состояния трансформатора;

- Физико-химические анализы трансформаторного масла;

- Испытания вводов;

- Испытания встроенных трансформаторов тока;

Испытания и измерения проводятся в соответствии с соответствии со следующими НТД:

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»

по программам, разработанным Подрядчиком и согласованными и утвержденными Заказчиком.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

  - Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

  - Акты дефектации оборудования.

  - Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

  - Акты и протоколы испытаний оборудования.

  - Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы.

  - Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

  - ППР, разработанный в ходе выполнения работ.

  - Табели учёта рабочего времени.

- Гарантия Подрядчика работ.

Подрядчик должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик  несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Итогового Акта приемки выполненных работ.

  - Требования к гарантированным показателям.

В результате выполнения работ должны быть обеспечены следующие гарантированные показатели работы трансформатора:

- Номинальная мощность, 250000 кВА

- Номинальное напряжение, 242/15,75кВ

- Потери ХХ – отклонение не более 30% от заводских значений

- Сопротивление  КЗ Zк – отклонение не более 3% от исходных.

Данные показатели должны соответствовать паспортным и базовым данным с отклонением не более указанных в РД 34.45-51.300-00 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».