|  | Приложение №1 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по реконструкции и дальнейшей модернизации охранно-пожарной сигнализации зданий и помещений ШГРЭС

1. Наименование предприятия:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2.Наименование оборудования, место производства работ:

Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС), помещения в соответствии с Приложением 1 к настоящему Техническому заданию.

Сети магистральных кабелей связи ВОЛС комплексной системы безопасности филиала «Шатурская ГРЭС».

3. Основание для производства работ:

- Годовая производственная программа по ТПиР действующего производства филиала «Шатурской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2014 г.;

- Федеральный закон №256-ФЗ от 27.07.2011 г. «О безопасности объектов ТЭК»;

- Приказы ОАО РАО «ЕЭС России» от 01.07.1998 г. № 120, п. 1.9; от 22.02.2007 г. № 108, приложение 2.

- СВОД ПРАВИЛ 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

- Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической охранно-пожарной сигнализацией. НПБ 110-03, приложение таблицы 1 п. 9, 3 п. 38.

- Предписание ГУ МЧС России по Московской области №243-78/1/1-50 от 21.12.2011 г.

4. Цель проведения работ:

- Расширение системы охранно-пожарной сигнализации на вновь оснащаемые здания, сооружения и помещения филиала «Шатурская ГРЭС» с целью включения их в единую систему общестанционной, комплексной системы безопасности филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Развитие кабельной сети ВОЛС для повышения надёжности и увеличения зоны охвата средствами охранно-пожарной сигнализации существующих объектов филиала «Шатурской ГРЭС».

- Своевременное обнаружение проникновения в охраняемые помещения и

здания, начальной стадии пожара, оповещения персонала, находящегося в соответствующих зданиях, и передачи тревожных сигналов на центральный пульт подразделения МЧС.

- Создание (в конечном итоге) комплексной системы охранно-пожарной сигнализации, обеспечивающей сохранение жизни и здоровья работников, имущества и материальных ценностей филиала «Шатурская ГРЭС» и минимизацию возможного материального ущерба.

5. Содержание работ:

В рамках выполнения работ по расширению и модернизации системы автоматической охранно-пожарной сигнализации зданий, сооружений и помещений филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и интеграции в единую комплексную систему безопасности филиала «Шатурская ГРЭС» настоящего ТЗ Подрядчик обязан:

5.1. Посетить объект производства работ на этапе проведения закупочных процедур с целью наиболее объективной оценки объёмов работы и её стоимости. Перечень зданий и помещений, оснащаемых охранно-пожарной сигнализацией, представлен в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию. По итогам посещения составить акт о технических решениях и используемом оборудовании с последующим предоставлением акта Заказчику.

5.2. На этапе подачи технико-коммерческого предложения предоставить Заказчику комплект сметной документации, выполненный по СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр) с указанием индексов (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов). Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы. Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

5.3. Провести анализ проектной документации, предоставленной Заказчиком, по оснащению зданий, сооружений и помещений филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» охранно-пожарной сигнализацией и выдать замечания и предложения в виде акта.

  - Провести анализ маршрутов прокладки ВОЛС, а также осмотр кабельных каналов, эстакад и т.п. для прокладки ВОЛС на участках подлежащих оснащению охранно-пожарной сигнализацией зданий, сооружений и помещений.

  - По результатам проведённого анализа представить технико-коммерческое предложение, учитывающее весь спектр необходимых работ по прокладке ВОЛС и оснащению зданий, сооружений и помещений охранно-пожарной сигнализацией с интеграцией в единую комплексную систему безопасности филиала «Шатурская ГРЭС».

  - Разработать сетевые графики выполнения работ, согласовать их с Заказчиком.

  - Поставить всё необходимое оборудование и материалы согласно проектной спецификации, согласованной с Заказчиком. Поставка всего оборудования и материалов осуществляется силами Подрядчика. Ведомость материалов и оборудования представлена в Приложении 2 к настоящему Техническому заданию.

  - Выполнить монтажные работы в соответствии с проектом МСА.45-17-2012-ОПС «Реконструкция и дальнейшая модернизация охранно-пожарной сигнализации зданий и помещений филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», разработанным ООО «МЕТТЭМ-Спецавтоматика», и графиком производства работ.

  - При необходимости, выполнить демонтаж оборудования в зданиях, где проводится модернизация ОПС, а также вывезти и утилизировать мусор, образовавшийся в ходе выполнения работ. Демонтированное оборудование передать Заказчику.

  - В том числе Подрядчик выполняет работы по монтажу и прокладке линий ВОЛС:

- Кабель оптический ИКСЛН-М4П А16-2,5 (одномодовый) на участке вагонное депо — очистные сооружения;

- Кабель оптический ИКСЛН-М4П А16-2,5 (одномодовый) на участке вагонное депо – ДКС;

- Кабель FTP-6e  экранированный на участке помещение мастеров котельного отделения ЦЦР —  гл. корпус.

  - Для размещения линий ВОЛС и коммутации оборудования предусмотреть:

- Телекоммуникационные шкафы шириной 19 дюймов в антивандальном исполнении запираемые на замок тип ШТА-600*800*15U;

- Сетевые коммутаторы CISCO WS-2960S-24TS-L;

- Медиаконвертор Cisco GLC-LH-SM Gigabit Ethernet SFP LC-connector 1000 BASE-LX\LH transceiver.

  - Сетевая инфо-структура должна быть выполнена на оборудовании фирмы «CISCO».

  - Все контроллеры «Болид» должны быть смонтированы в отдельных вандало-защищённых металлических шкафах на din-рейках, запираемых на ключ с системой охранной сигнализации шкафа.

  - Всё оборудование подключается по I категории эл. питания. Подрядчик обеспечивает монтаж цепей питания до точек подключения. Точки подключения необходимо согласовать с Заказчиком.

  - Компьютеры и сетевое оборудование должно запитываться через ИБП, запас батареи должен быть рассчитан на бесперебойную работу не менее 1 часа.

  - Закупка разъемов для оптических кроссов, а также оптических патч-кордов производится только после письменного согласования типов разъемов с Заказчиком (стандарт для оптических кроссов SC).

  - Интегрировать смонтированное оборудование в общую комплексную систему охранно-пожарной сигнализации станции.

  - В главном корпусе устанавливается система речевого оповещения, интегрируемая с СКПС, в зданиях, оснащаемых охранно-пожарной сигнализацией, - приборы речевого оповещения.

  - При монтаже систем ОС и ПС использовать адресные извещатели фирмы «Болид». Если нет возможности использовать адресные извещатели, то извещатели необходимо устанавливать через адресный расширитель (по согласованию с Заказчиком).

  - Все системы ОС и ПС монтируются независимо друг от друга с интеграцией по верхнему уровню.

  - Поставляемое оборудование ОПС должно быть фирмы «Болид».

  - При монтаже ОС и ПС, если в зданиях существуют системы вентиляции, контроля доступа, то необходимо соединить их и написать сценарии взаимодействия с данными системами.

  - При установке охранно-пожарной сигнализации на удалённых объектах использовать радио канал (здание переездного поста по ул. Интернациональная), в остальных местах – ВОЛС.

  - Провести пуско-наладочные работы.

  - Провести настройку смонтированных приборов ОПС по исходным данным, согласованным с Заказчиком, и включить их в базу данных комплексной системы охранно-пожарной сигнализации станции.

  - Разработать и согласовать с Заказчиком Программу и методику приемо-сдаточных испытаний смонтированной системы.

  - Провести приёмо-сдаточные испытания.

  - Разработать и согласовать с Заказчиком программу опытной эксплуатации.

  - Провести опытную эксплуатацию установок охранно-пожарной сигнализации.

  - Разработать руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем охранно-пожарной сигнализации и выдать их Заказчику.

  - Провести ознакомление персонала Заказчика, обслуживающего вновь смонтированное оборудование, приёмам эксплуатации, технического обслуживания и ремонта аппаратуры систем охранно-пожарной сигнализации.

  - Подготовить и передать Заказчику полный комплект техдокументации: проект установок с внесёнными изменениями, паспорта и эксплуатационные инструкции на приборы, аппаратуру и другие элементы, входящие в состав системы, база данных с приборов, протоколы и акты проверок отдельных элементов, ведомости дефектов и недоделок и другие материалы по перечню, согласованному с Заказчиком.

  - Сдать работу приёмочной комиссии с оформлением акта о приёмке системы охранно-пожарной сигнализации в эксплуатацию в соответствии с РД 78.145-93.

  - Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объёмы работ, определённые Техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора.

- 6. Требования к Подрядчику:

  - Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

- п.23.6 монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации,

- пп. 24.10 пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств,

- пп. 24.11 и 24.12 пусконаладочные работы автономной и комплексной наладки систем,

- п. 32.6 строительный контроль за работами в области пожарной безопасности,

- п. 4.5 работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами,

- п. 7.1 работы по разработке специальных разделов проектной документации в части инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне;

- п.10 работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

  - Наличие лицензии МЧС РФ на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения охранно-пожарной безопасности зданий и сооружений.

  - Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно, инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика, Заказчику представляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

За нарушение в процессе выполнения работ требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности Подрядчик несёт финансовую ответственность, за неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафы (штрафные санкции указаны в соответствующих разделах Договора «Охрана труда и безопасность при проведении работ» и «Ответственность сторон»), и потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших нарушения.

Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтверждённой удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

- в электроустановках до и выше 1000В;

- работ на высоте;

- другие специальные виды работ (в рамках настоящего Технического задания).

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

  - Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Наличие у Подрядчика необходимой для выполнения Работ материально-технической базы (Желательно наличие в районе выполнения Работ).

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спец. обувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмо инструмента, спец. инструмента, приспособлений и т.п., за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъёмных механизмов, установленных на объектах.

  - Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.

  - Наличие в штате компании-претендента специалистов по предлагаемому оборудованию (BOLID), прошедших обучение и сертифицированных компаниями-производителями.

  - Оказание бесплатных консультаций специалистам ОАО «Э.ОН Россия» по выбору и комплектации наиболее оптимального состава оборудования, ПО и составу технического обслуживания системы.

  - Наличие службы технической поддержки поставляемого оборудования и программного обеспечения.

  - Подрядчик – не производитель оборудования должен иметь дистрибьюторские, дилерские или иные соглашения (договоры) с производителем оборудования и представить документы, подтверждающие его статус взаимоотношений с производителем оборудования.

  - Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - Подрядчик обязан обеспечить контроль и координацию выполнения работ по Договору со стороны руководителей работ. При этом руководители работ должны производить контроль всех рабочих мест не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору с последующим предоставлением еженедельного отчета о фактически выполненном объеме работ по Договору.

В составе конкурсной документации дополнительно представить:

- Информацию о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7 - травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом;

- Копии свидетельств специалистов, допущенных к производству работ в качестве руководителя, Протокол Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о проверке знаний требований промышленной безопасности;

- Устав организации;

- Свидетельство о поставке на  учет в налоговом органе;

- Свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридического лица;

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

  - Подрядчик должен предоставить письменные гарантии, что реализация его предложений не приведёт к предъявлению претензий к Заказчику вследствие нарушения исключительных прав других лиц.

  - Наличие гражданской правоспособности в полном объёме для заключения и исполнения договора.

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

- 7. Требования к выполнению работ:

- 7.1. Подрядчик обязан выполнить вышеперечисленный комплекс работ в полном объёме собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

- 7.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими ПБ, РД, Правилами проектирования, изготовления, приёмки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе.

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95* «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- РД 34.20.406-94 «Правила организации пуско-наладочных работ на тепловых электростанциях»;

- «Правила противопожарного режима в РФ» (утвержд. Постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.);

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ»;

- РД 34.49.504-96 «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергопредприятиях»;

- РД 153-34.0-49.101-2003 «Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергопредприятий»;

- СВОД ПРАВИЛ 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

- СВОД ПРАВИЛ 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

- СВОД ПРАВИЛ 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

- СВОД ПРАВИЛ 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- Правила устройства электроустановок (7-е издание);

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «ОГК-4».

  - Охранно-пожарная сигнализация должна быть выполнена с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Над дверями эвакуационных выходов должны быть установлены световые табло.

  - Система должна иметь резервное электропитание в соответствии с требованиями ПУЭ по I категории.

  - Автоматическая охранно-пожарная сигнализация всех зданий, сооружений и помещений, указанных в настоящем Техническом задании, должна иметь выход:

- на АРМ начальника караула в проходной филиала «Шатурская ГРЭС» (ОПС);

- на АРМ диспетчера объектовой пожарной части (ПС).

  - Автоматическая охранно-пожарная сигнализация зданий и помещений должна создаваться как ремонто-пригодная, восстанавливаемая, обслуживаемая система, рассчитанная на режим непрерывного функционирования.

  - Срок службы автоматической охранно-пожарной сигнализации помещений и зданий должен составлять не менее 5 лет. При этом должна иметься возможность продления срока службы путём замены отслуживших элементов на новые.

  - Технические средства ОПС должны размещаться в местах, исключающих прямое попадание на аппаратуру влаги, открытого огня, агрессивных сред, механических воздействий, а также воздействия влажности и температуры, превышающих допустимые рабочие значения.

  - При монтаже и вводе в эксплуатацию ОПС должны быть реализованы следующие меры обеспечения помехоустойчивости цифровой аппаратуры:

- Разнесение по разным кабелям, жгутам и разнесение в пространстве цепей входных аналоговых, входных и выходных дискретных сигналов и всех их от силовых коммутационных цепей и цепей питания 220 В переменного тока.

- Размещение аппаратуры и устройств ОПС, по возможности, на максимальном удалении от источников мощных электромагнитных помех.

- Первичные преобразователи (датчики) и другие технические средства должны обладать высокой помехозащищённостью от различных внешних воздействий.

- На аналоговых входах в требуемых случаях должны быть предусмотрены фильтры.

  - Все внешние элементы технических средств АОПС, находящиеся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала, а также иметь предупредительные надписи и гравировки на русском языке.

  - Всё оборудование должно быть промаркировано в соответствии с технологическими схемами. Маркировка всего оборудования должна быть произведена с применением современных промышленных технологий и материалов, обеспечивающих эстетичный внешний вид и длительный срок службы.

  - Технические средства должны иметь модульную структуру, что обеспечит живучесть системы при отказах и простоту её обслуживания.

  - Связи аппаратуры системы с источниками дискретной информации 24 В (12-30 В), с источниками аналоговых унифицированных сигналов, должны выполняться кабелями с общим экраном.

  - Для кодирования технических средств системы охранно-пожарной сигнализации, физических или виртуальных устройств, алгоритмов и программ должна применяться система кодирования КKS, принятая к использованию в ОАО «Э.ОН Россия». При отображении информации в табличной форме и печати документов допускается применение двух видов кодирования (например, в системе KKS и технологическое смысловое кодирование).

  - Должно предусматриваться разделение программного обеспечения (ПО) на базовое и прикладное. ПО должно сопровождаться эксплуатационной документацией. Дистрибутивы ПО должны быть переданы Заказчику.

  - Должна быть обеспечена возможность цифровой связи (интерфейса) с другими системами ОПС.

  - Для ОПС должно быть выполнено защитное заземление, удовлетворяющее требованиям «Правил устройств электроустановок».

- 8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

  - Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Подрядчиком, указан в Приложении 2 к настоящему ТЗ.

  - Перечень материалов, запасных частей (комплектующих изделий) и оборудования, предполагаемый к использованию в процессе проведения работ, должен быть включён в технико-коммерческое предложение Подрядчика в составе ведомости МТР с указанием количества и стоимости каждой единицы изделия.

Сроки поставки необходимых для выполнения работ МТР согласовываются с Заказчиком при проведении торгов и заключении договора.

  - Поставляемое оборудование должно быть ведущих компаний-производителей и соответствовать стандарту Заказчика.

  - Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счёт.

  - Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, серийными, входить в состав стандартных конфигураций, предлагаемых производителем и свободно поставляться на территорию РФ, сопровождаться расширенной гарантией (увеличение гарантийного срока до 5 лет), сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции.

Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

  - В составе поставляемого оборудования должен быть комплект ЗИП не менее 10 % от объёма монтируемого оборудования, обеспечивающий непрерывную эксплуатацию системы в период действия гарантийных обязательств. Состав ЗИП должен быть определён Подрядчиком и согласован с Заказчиком.

  - В состав поставки должно быть включено поверочное оборудование, необходимое для проверки, наладки и сервисного обслуживания в процессе эксплуатации системы, в том числе устройство для тестирования охранно-пожарной сигнализации на базе переносного компьютера.

  - В рамках выполнения работ по расширению и модернизации охранно-пожарной сигнализации должны применяться извещатели и контроллеры фирмы «Болид».

  - Входной контроль запасных частей, материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001), осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Материалы, не имеющие сертификатов заводов-изготовителей, не прошедшие входной контроль на соответствие требованиям нормативной документации, повреждённые при транспортировке или разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене.

Подрядчик обязан за свой счёт заменять испорченные или повреждённые им материалы, запасные части (комплектующие изделия) и оборудование, немедленно устранять выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ допущены отступления от технологии из применения и установки.

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически  запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- 9. Этапы и сроки выполнения работ:

- 9.1. Сроки выполнения Работ:

- Срок начала выполнения Работ 1 августа 2014 года;

- Срок окончания выполнения Работ 28 ноября 2014 года.

- Разработка сметной документации на монтаж установок охранно-пожарной сигнализации – до 30 июня 2014 г.

- Обследование объектов размещения установок охранно-пожарной сигнализации – до 30 июня 2014 г.

- Поставка оборудования, аппаратуры, приборов кабельной продукции установок охранно-пожарной сигнализации – до 25 августа 2014 г.

- Монтаж установок охранно-пожарной сигнализации – 25 августа - 20 октября 2014 г.

- Проведение пусконаладочных работ – до 6 ноября 2014 г.

- Разработка Подрядчиком программы приёмо-сдаточных испытаний установки охранно-пожарной сигнализации и утверждение её Заказчиком – до 6 ноября 2014 г.

- Проведение приёмо-сдаточных испытаний – до 11 ноября 2014.

- Разработка Подрядчиком программы опытной эксплуатации и утверждение её Заказчиком – до 10 ноября 2014 г.

- Проведение опытной эксплуатации – с 11 ноября по 25 ноября 2014 г.

- Разработка местных руководств по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту смонтированного оборудования системы охранно-пожарной сигнализации – до 10 ноября 2014 г.

- Проведение ознакомления персонала Заказчика, обслуживающего вновь смонтированное оборудование, приёмам эксплуатации, технического обслуживания и ремонта системы охранно-пожарной сигнализации – до 11 ноября 2014 г.

- Передача Заказчику необходимой техдокументации: проекта установок с внесёнными изменениями, паспортов и эксплуатационных инструкций на приборы, аппаратуру и другие элементы, входящие в состав системы, базы данных с приборов, протоколов и актов проверок отдельных элементов ОПС, ведомостей дефектов и недоделок и других материалов по перечню, согласованному с Заказчиком – до 17 ноября 2014 г.

- Подготовка акта о результатах опытной эксплуатации и допуске системы к сдаче-приемке в промышленную эксплуатацию – 26 ноября 2014 г.

- Сдача работ приёмочной комиссии с оформлением акта о приемке системы охранно-пожарной сигнализации в промышленную эксплуатацию – 28 ноября 2014 г.

- 9.2. Подрядчик должен не позднее, чем за 10 дней до начала работ по объекту, предоставить сетевой график выполнения работ на каждый объект на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

- 9.3. Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ в согласованных объёмах.

10. Требования к приёмке работ:

- 10.1. Сдача-приёмка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объёме по фактическим объёмам выполненных работ путём инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приёмки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причём в полном объёме приёмка должна осуществляться в любом случае, независимо от приёмки отдельных этапов выполняемых работ.

10.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приёмка работ и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приёмки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть, либо весь объём скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счёт Подрядчика. Приёмка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами актом сдачи-приёмки скрытых работ.

10.3. Сдача работ должна осуществляться в соответствии с федеральным законом и действующими нормативно-техническими документами, в том числе:

- Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- РД 34.20.406-94 «Правила организации пуско-наладочных работ на тепловых электростанциях»;

- «Правила противопожарного режима в РФ» (утвержд. Постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.);

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ»;

- РД 34.49.504-96 «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергопредприятиях»;

- РД 153-34.0-49.101-2003 «Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергопредприятий»;

- СВОД ПРАВИЛ 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

- СВОД ПРАВИЛ 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

- СВОД ПРАВИЛ 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

- СВОД ПРАВИЛ 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- Правила устройства электроустановок (7-е издание).

10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, и с указанием срока и порядка их устранения.

10.5. Приёмка работ производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по электростанции. В состав комиссии входят представители Подрядчика.

10.5. Приёмка проводится в соответствии с Программой и методикой испытаний, разработанными Подрядчиком и согласованными и утверждёнными Заказчиком. При наличии обоснованных замечаний к качеству и полноте выполненных работ акт выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний.

10.6. Подрядчик в период проведения опытной эксплуатации охранно-пожарной сигнализации представляет полный комплект отчётной документации, перечень которой утверждается главным инженером Заказчика.

11. Документация, предъявляемая Заказчику.

- Фамилии ИТР, ответственных за выполнение работ.

- Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, аппаратуру, приборы.

- Акты дефектации оборудования.

- Акты скрытых работ и промежуточной приёмки отдельных узлов и конструкций.

- Акты и протоколы испытаний и измерений устройств охранно-пожарной сигнализации, схем и систем.

- Акты о завершении работ и выполненных работах установленной формы, в том числе акты о приёмке оборудования после комплексного опробования.

- Журналы производства работ.

- Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

- Инструкции по эксплуатации оборудования.

- Инструкции по ремонту и техническому обслуживанию оборудования.

- Акты входного контроля на поставляемые оборудование и материалы.

- Табели учёта рабочего времени персонала Подрядчика, в т.ч. и ИТР (помесячно).

- Программы и методики проведения испытаний.

- Необходимые согласования и лицензии.

- Графики выполнения работ.

- Перечни всех передаваемых Подрядчиком материалов.

- и другую документацию в соответствии с требованиями НТД.

Исполнительная документация предоставляется Заказчику в электронном виде (на диске CD – в формате Word, Excel и т.п.) и на бумажном носителе (в 5 экземплярах).

- 12. Гарантия на работы:

- Подрядчик должен гарантировать:

- 12.1. Надлежащее качество Работ в полном объёме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

- 12.2. Выполнение всех Работ в установленные сроки.

- 12.3. Возмещение Заказчику причинённых убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации автоматической охранно-пожарной сигнализации (Подрядчик устраняет недостатки своими силами, за свой счёт и в сроки, согласованные с Заказчиком).

12.4. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за причинённый своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.5. Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 24 месяцев с момента подписания акта приёмки объекта в промышленную эксплуатацию.

- 12.6. Срок гарантии на материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком, должен быть не менее сроков гарантии, установленных заводами-изготовителями данных материалов и оборудования.

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень зданий и помещений для оборудования автоматической

охранно-пожарной сигнализацией в 2014 году

| № п/п | Помещение | Примечание | Тип сигнализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Главный корпус (административные помещения КТЦ): |  |  |
| 1 | Кабинет зам.начальника КТЦ по турбинному оборудованию | отм. 6,0м | ОПС |
| 2 | Кабинет табельщика КТЦ | отм. 6,0м | ОПС |
| 3 | Архив КТЦ | отм. 6,0м | ОПС |
| 4 | Кабинет зам.начальника КТЦ по котельному оборудованию | отм. 6,0м | ОПС |
| 5 | Коридор (КТЦ) | отм. 6,0м | ОПС |
| 6 | Здание переездного поста по ул. Интернациональная |  | ПС |
|  | Вагонное депо: |  |  |
| 7 | Кладовая запчастей для ремонта тепловозов |  | ОПС |
| 8 | Помещение для ремонта тепловозов |  | ОПС |
| 9 | Помещение мастеров котельного отделения ЦЦР (рядом с дымовой трубой № 1) |  | ОПС |

Приложение 2 к Техническому заданию

Ведомость материалов и оборудования, необходимых для поставки Подрядчиком в рамках выполнения работ по расширению и модернизации системы автоматической охранно-пожарной сигнализации зданий, сооружений и помещений филиала «Шатурская ГРЭС»

| №пп | Наименование | Тип, марка ГОСТ | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вагонное депо - помещения для ремонтов тепловозов | Помещение мастеров котельного отделения ЦЦР | Административные помещения КТЦ в главном корпусе | Здание переездного поста по ул. Интернациональная | ИТОГО: | ЗИП: |
|  | Адресный расширитель | С2000-АР2 | шт. |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Аккумулятор 12 В, 17 Ач |  | шт. | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 |
|  | Блок бесперебойного питания | ДПК-1/1-1-220-Т | шт. | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | Блок защитный коммутационный | "БЗК" исп. 02 | шт. | 2 |  |  |  | 2 | 1 |
|  | Блок защиты линий | БЗЛ или БЗЛ-01 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 2 |
|  | Блок из 2-х силовых розеток с одним выключателем | 1U | шт. |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  | Блок из 8-ми силовых розеток, Rем-16 с одним выключателем | 1U | шт. | 1 |  | 2 |  | 3 | 1 |
|  | Блок индикации | С2000 БИ | шт. | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 |
|  | Блок индикации с клавиатурой | С2000 БКИ | шт. | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 |
|  | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | шт. |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Блок сигнально-пусковой | С2000 СП1 | шт. | 2 |  | 2 |  | 4 | 2 |
|  | Бокс 2x17Ач-12В | Болид | шт. | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | Выключатель автоматический 10 А |  | шт. | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 |
|  | Выносная антенна | АН2-433 | шт. |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  | Дин-рейка 7,5х35х600 | 10102 | шт. | 2 |  | 2 |  | 4 |  |
|  | Дополнительная вертикальная направляющая |  | шт. | 2 |  | 4 |  | 6 |  |
|  | Дополнительное стекло для ИПР 513-3 | Стекло ИПР 513-3 | шт. |  |  |  |  |  | 40 |
|  | Звуковой оповещатель | Маяк-12-3М | шт. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
|  | Извещатель акустический адресный охранный | С2000-СТ | шт. | 14 |  | 4 |  | 18 | 10 |
|  | Извещатель магнитоконтактный | ИО 102-20/Б2М | шт. |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  | Извещатель магнитоконтактный адресный | С2000-СМК ЭСТЕТ | шт. | 8 |  | 5 |  | 13 | 10 |
|  | Извещатель охранный движения | Фотон-12-1 (ИО 409-17/2) | шт. |  | 2 |  |  | 2 | 1 |
|  | Извещатель охранный движения адресный | С2000-ИК | шт. | 12 |  | 5 |  | 17 | 10 |
|  | Извещатель охранный поверхностный звуковой | Стекло-3 (ИО 329-4) | шт. |  | 2 |  |  | 2 | 1 |
|  | Извещатель пожарный дымовой | ДИП 34А исп. 01 | шт. |  |  | 9 |  | 9 | 20 |
|  | Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-45 | шт. | 16 | 2 |  | 2 | 20 | 4 |
|  | Извещатель пожарный пламени инфракрасный | ИП 303-1 ИБ "Бекас 3ИБ" | шт. | 18 |  |  |  | 18 | 2 |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИПР 55 | шт. | 3 | 2 |  | 1 | 6 | 2 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3А исп.01 | шт. |  |  | 1 |  | 1 | 3 |
|  | Кабель охранно-пожарной сигнализации | КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5 | м | 861,9 | 96,9 | 96,9 | 20,4 | 1076,1 |  |
|  | Кабель экранированный в уличном исполнении | FTP-6e | м | 25 | 1600 | 220 |  | 1845 |  |
|  | Кабель электрический | ВВГнг 3х1,5 | м | 59 | 47 | 61 | 72 | 239 |  |
|  | Кабель интерфейса RS 485, 2x2x0,78 | КИПвЭнг(А)-HF | м | 20,4 | 20,4 | 1326 |  | 1366,8 |  |
|  | Кабель коаксиальный радиочастотный | SAT-50 | м |  |  |  | 25,5 | 25,5 |  |
|  | Кабель оптический | ИКСЛН-М4П А16-2,5 | м | 790 |  |  |  | 790 |  |
|  | Коммутатор Cisco | WS-2960S-24TS-L | шт. | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000 КДЛ | шт. | 1 |  | 2 | 1 | 4 | 2 |
|  | Короб 15x10 для прокладки кабеля одноканальный |  | м |  | 50 |  |  | 50 |  |
|  | Короб 25x16 для прокладки кабеля одноканальный |  | м |  |  | 45 | 16 | 61 |  |
|  | Коробка распаячная | УК-2П | шт. | 15 |  | 6 |  | 21 |  |
|  | Кросс оптический (в комплекте) 19 " | Высота 1U, 16 портов | шт. | 4 |  |  |  | 4 |  |
|  | Лазерный тестер для проверки работоспособности пожарных дымовых оптико-электронных извещателей | Астра-941 | шт. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Модем | VC-201А | шт. |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  | Модуль CISCO | GLC-LH-SM-GE SFP,LC connector LX/ LH transceiver | шт. | 4 | 2 |  |  | 6 | 10 |
|  | Настенный распределительный модульный щиток | IP65 | шт. | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
|  | Объектовый прибор Альтоника | RS-200TP | шт. |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | Оповещатель световой (красный) | ОПОП 1-5-12В | шт. | 1 | 2 | 1 |  | 4 | 1 |
|  | Патч-корды оптические | дуплекс | шт. | 8 |  |  |  | 8 | 10 |
|  | Пигтейлы одномодовый | SC одномод | шт. | 64 |  |  |  | 64 |  |
|  | Преобразователь интерфейсов | RS 485/RS 232 в Ethernet, С2000 Ethernet | шт. | 2 | 2 | 2 |  | 6 | 2 |
|  | Преобразователь интерфейсов | С2000-ПИ | шт. | 2 | 2 | 2 |  | 6 | 3 |
|  | Преобразователь интерфейсов USB в RS-232 с гальванической развязкой. Питание от USB порта компьютера |  | шт. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Преобразователь интерфейсов USB в RS-485 с гальванической развязкой. Питание от USB порта компьютера |  | шт. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | С2000-4 | шт. |  | 2 |  |  | 2 | 1 |
|  | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный | Сигнал 20П SMD | шт. | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | Пульт контроля и управления | С2000М | шт. | 2 | 2 | 2 |  | 6 | 2 |
|  | Радиоприёмник Альтоника | RS-200R | шт. |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | Разъем одномодовый | LC-duplex | шт. | 32 |  |  |  | 32 | 60 |
|  | Резервированный источник питания | РИП 12 исп.01 | шт. | 2 |  |  | 2 | 4 | 1 |
|  | Розетка оптическая (двойная) | SC | шт. | 32 |  |  |  | 32 |  |
|  | Световое табло | "Выход" лайт | шт. | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
|  | Сирена уличная рупорная | AD-702 (ZH-850) | шт. | 3 |  |  |  | 3 |  |
|  | Считыватель пластиковых карт | С2000-Proxy-H | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 1 |
|  | Труба легкая гофрированная с протяжкой Ду16 | ПВХ | м | 632,4 | 76,5 |  |  | 708,9 |  |
|  | Труба легкая гофрированная с протяжкой Ду25 | ПВХ | м | 112,2 |  |  |  | 112,2 |  |
|  | Устройство для тестирования охранно-пожарной сигнализации на базе переносного компьютера | HP ProBook 470 G1 (E9Y69EA) | шт. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Удлинитель RVM | CE-300 | шт. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Шкаф пожарной сигнализации со встроенным блоком питания | "ШПС" (12В/3А) НВП Болид | шт. | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 |
|  | Шкаф телекоммуникационный 19" ШТА 600*800*15U | ШТА 600*800*15U | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |