|  | Приложение №2. |
| --- | --- |
| Техническое задание модернизация струКтурированной кабельной системы Исполнительного аппарата |  |

- Наименование и место проведения работ

Создание сегментов структурированной кабельной системы в помещении ЦОД и в кроссовых комнатах, системы внутренних магистралей в Исполнительном Аппарате ОАО «Э.ОН Россия» по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, Блок В, 19, 20, 23 этажи.

- Цель

Расширение структурированной кабельной системы (далее СКС) в соответствии с современными требованиями системы виртуализации для  обеспечения максимальной эффективности работы ИТ служб и сервисов.

- Сроки выполнения работ.

Работы должны быть полностью выполнены в срок до 20.10.2014г.

- Требование к исполнителю

- Опыт реализации аналогичных проектов;

- Наличие отзывов и рекомендательных писем;

- Наличие необходимых лицензий, свидетельств и других разрешительных документов, позволяющих осуществлять работы, предусмотренные настоящим ТЗ;

- Участие в СРО (саморегулирующиеся организации в строительстве и проектировании) и наличие допусков до следующих работ:

- работы по подготовке сведений о внутреннем  инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий;

- работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;

- работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий;

- работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем;

- работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

- Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2008;

- Исполнитель должен находиться в г. Москва;

- Наличие кадровых ресурсов, необходимых для осуществления проекта:

- не менее, чем 4 сотрудника исполнителя должны иметь сертификат от производителя СКС Panduit, установленной у заказчика, подтверждающий обучение и успешную сдачу экзамена на знание оборудования, стандартов в области СКС, технологии выполнения монтажных работ;

- сотрудники исполнителя, допущенные к производству работ, должны обладать профессиональной подготовкой, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ в электроустановках до 1000В.

- Требования к производству работ

- Исполнитель обязан обеспечить непрерывность функционирования ИТ-систем Заказчика во время проведения работ. График производства работ согласовывается с Заказчиком;

- Работы осуществляются в действующих серверных, коммутационных и других помещениях. В данных помещениях расположены и функционируют продуктивные ИТ системы. Все работы, которые могут иметь негативное влияние на работу ИТ систем, должны планироваться и проводиться в нерабочее время;

- Технические характеристики системы

  - Общие требования к структурированной кабельной системе

- Создаваемая система должна удовлетворять следующим требованиям:

- необходимая скорость передачи информации (10 Гб/с);

- высокая надежность передачи данных;

- высокое качество передаваемой голосовой информации;

- обеспечение подключения/отключения пользователей к общей сети предприятия без прерывания работы остальных пользователей сети.

- Все оборудование должно отвечать требованиям международных стандартов и иметь сертификаты, разрешающие его применение в Российской Федерации.

- Кабельную проводку осуществлять преимущественно в металлических лотках, проложенных  под потолком.

- Ввод и жгутирование кабеля в коммутационные центры осуществлять с использованием кабельных стяжек Velcro с застежками типа «липучка».

- Точкой подключения считать один дуплексный разъем типа LC.

- Коммутационные кроссы располагаются в специально отведенных телекоммуникационных шкафах в соответствующих технических помещениях.

- Требование маркировки:  разъемы на кроссах в телекоммуникационных маркируются в соответствии с международными стандартами.

  - Технические требования к магистральным и горизонтальным сегментам структурированной кабельной системы

- Для производства работ необходимо:

- Использовать кабель с безгалогеновой оболочкой с волокнами класса ОМ3;

- Использовать на панелях разъемы типа LC;

- Панели должны быть оборудованы кассетами для укладки сварных соединений;

- Использовать оборудование производства Panduit.

- Необходимо проложить и оконцевать на оптоволоконных панелях по 6 пар межэтажной оптики:

- Между 19 и 20, 20 и 23, 19 и 23 этажами. Всего 18 пар.

- Необходимо подключить к ИБП Symmetra стойку SR9, оборудовав PDU производства APC с функционалом замера потребляемой мощности и удаленным мониторингом по ЛВС.

- Необходимо установить новую двухрамную коммутационную стойку высотой 45U:

- соединить данную стойку со шкафами SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR9, SR10, SR11 по 20 пар оптических линий;

- Оптические линии должны быть окончены на оптоволоконных панелях того же производителя, по 1-й панели со стороны каждого серверного шкафа и 1-й панели на каждый подключаемый серверный шкаф со стороны коммутационной стойки;

- Коммутационную стойку оснастить вертикальными и горизонтальными организаторами, по одному на каждую оптоволоконную панель;

- Подключить к ИБП Symmetra коммутационную стойку, оборудовав PDU производства APC с функционалом замера потребляемой мощности и удаленным мониторингом по ЛВС.

- Необходимо перебрать существующий коммутационный узел СКС в ЦОД:

- Промаркировать и отключить все существующие патч-корды;

- Оснастить узел вертикальными кабельными организаторами производства Panduit;

- Необходимо установить рядом с существующей коммутационной стойкой СКС в ЦОДе новую двухрамную стойку высотой 45U, оснащенную вертикальными и горизонтальными кабельными организаторами, по 2 организатора высотой 1U на каждый 24-х портовый коммутатор и по 2 организатора высотой 2U на каждый 48-и портовый коммутатор;

- Перенести коммутаторы из существующей коммутационной стойки в новую согласно разработанной Исполнителем и утвержденной Заказчиком схемой;

- Восстановить соединения патч-кордами патч-панелей с коммутаторами согласно маркировке, выполненной на стадии демонтажа;

- Аккуратно уложить все патч-корды, используя вертикальные и горизонтальные организаторы;

- Все вновь укладываемые патч-корды должны быть новыми, длиной и цветом, согласно спецификации, производства компании Panduit;

- Указанная работа должна быть выполнена в полном объеме в нерабочее время одним этапом с тем, чтобы не допустить простоя сотрудников Заказчика.

- Необходимо перебрать существующий коммутационный узел СКС в кроссовой комнате на 20-м этаже:

- Промаркировать и отключить все существующие патч-корды;

- Оснастить узел вертикальными кабельными организаторами производства Panduit;

- Установить рядом с существующей коммутационной стойкой СКС новую двухрамную стойку высотой 45U, оснащенную вертикальными и горизонтальными кабельными организаторами, по 2 организатора высотой 1U на каждый 24-х портовый коммутатор и по 2 организатора высотой 2U на каждый 48-и портовый коммутатор;

- Перенести коммутаторы из существующей коммутационной стойки в новую согласно разработанной Исполнителем и утвержденной Заказчиком схемой;

- Восстановить соединения патч-кордами патч-панелей с коммутаторами согласно маркировке, выполненной на стадии демонтажа;

- Аккуратно уложить все патч-корды, используя вертикальные и горизонтальные организаторы;

- Все вновь укладываемые патч-корды должны быть новыми, длиной и цветом, согласно спецификации, производства компании Panduit;

- Указанная работа должна быть выполнена в полном объеме в нерабочее время одним этапом с тем, чтобы не допустить простоя сотрудников Заказчика.

  - Требования безопасности:

- Создаваемая система должна отвечать общим требованиям электрической и механической безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 25861-83.

- Все компоненты системы должны соответствовать общим требованиям к обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации системы согласно ГОСТ 12.1.004-85.

  - Требования по надежности:

- Отказы и неисправности СКС должны легко локализовываться и, по возможности, быстро устраняться.

- Все коммутируемые элементы СКС должны гарантировать многократную перекоммутацию без потери качества функционирования

- После проведения работ установленная СКС должна пройти сертификацию производителя оборудования на предмет получения многолетней гарантии.

- Гарантийный срок на монтируемую систему не менее 2-х лет.

  - Требования к тестированию:

- После проведения монтажных работ все кабельные сегменты должны быть протестированы и проверены на предмет непрерывности, соответствия схеме нумерации и классу оптоволоконных соединений ОМ3. Результаты тестирования должны быть приведены в эксплуатационной документации в полном объёме и представлены протоколами тестирования.

  - Требования к разработке проектной документации

- Состав проектной документации должен соответствовать требованиям действующих СНиП.

- Виды и комплектность документации на всех стадиях создания системы должны соответствовать ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.603-92.

- Подрядчик должен предоставить согласованный с Заказчиком комплект документов, необходимых для эксплуатации системы, и отражающих текущее состояние системы на момент сдачи её в эксплуатацию.

  - Требования к приемке СКС

- Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Приемка работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

- Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

- Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

  - Документация, предъявляемая Заказчику

Подрядчик предъявляет Заказчику:

- Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;

- Акты о завершении работ и выполненных работ по установленным формам;

- Эксплуатационная документация.

- Базовая спецификация оборудования и материалов:

| Номер п/п | Наименование работ (оборудования) | Артикул, марка, модель. | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Кассета для укладки сварных соединений, макс.24 | FSC24 | шт | 30 |
|  | Панель 6хLC 10Gig дуплексные MM, аквамарин | FAP6WAQDLC | шт | 64 |
|  | Многомодовый дуплексный патч-корд 50/125 | FXE10-10M2Y | шт | 26 |
|  | Пигтейл LC, 50/125 ОМЗ, 1м | FXB10-NM1Y | шт | 772 |
|  | Кабель ВО 12*50/125 OM3, Breakout, безгалог. FQDLX12 | FQDLX12 | м | 1000 |
|  | Гильза защитная термоусаживаемая КДЗС, 60 мм | КДЗС | шт | 885 |
|  | Рама стойки открытой 19", 45U | RS-45 | шт | 6 |
|  | Основание стойки открытой 19", компл. 2 шт. | RS-P | компл | 3 |
|  | Комплект усилителей для RSSD | RSSD-RAIL | компл | 3 |
|  | Панель кабельная вертикальная, фронтальная 124х165мм, 45U | WMPVF45E | шт | 4 |
|  | Проволочный лоток 30х300 мм | CF30/300EZ | м | 6 |
|  | Универсальный соединитель KITASSTREZ, CBL-558081 | C558081 | шт | 50 |
|  | Винт, шайба, гайка М6 | REC-FPFP | шт | 300 |
|  | Плата 100 мм, с изгибом, для фиксированного спуска кабеля лотка (DEV100GS-DEVERS CAB.) | DEV100GS(C585160) | шт | 6 |
|  | Полка оптическая, 1U | FMT1 | шт | 6 |
|  | Патч-панель для панелей оптических адаптеров FAP/FMP, 1U | CFAPPBL1 | шт | 9 |
|  | AP7822 Rack PDU, Metered, 2U, 32A, 230V, (12) C13 & (4) C19 | AP7822 | шт | 2 |
|  | Панель кабельная фронтальная с D-кольцами 1,5х3", 19", 1U | CMPHF1 | шт | 28 |
|  | Панель каб. фронт. с D кольцами 76х76мм, 19", 2U CMPHF2 | CMPHF2 | шт | 10 |
|  | Патч корд TX-6 PLUS RJ45, Кат. 6, 0.5м UTPSP0.5MY | UTPSP0.5MY | шт | 20 |
|  | Патч корд TX-6 PLUS RJ45, Кат. 6, 0.5м, КРАСНЫЙ | UTPSP0.5MRDY |  | 20 |
|  | Патч-корд RJ45 TP, кат.6, 1м | UTPSP1MY | шт | 360 |
|  | Патч-корд GigaTX6 PLUS Cat.6 UTP 1,5м. (бел) | UTPSP1.5MY | шт | 160 |
|  | Патч-корд RJ45 TP, кат.6, 2м, КРАСНЫЙ | UTPSP2MRDY | шт | 20 |
|  | Патч-корд RJ45 TP, кат.5е, 2м, ЗЕЛЁНЫЙ | UTPCH2MGRY | шт | 10 |
|  | Патч-корд RJ45 TP, кат.6, 3м, КРАСНЫЙ | UTPSP3MRDY | шт | 30 |
|  | Патч-корд RJ45 TP, кат.5е, 3м, ЗЕЛЁНЫЙ | UTPCH3MGRY | шт | 10 |
|  | Патч-корд RJ45 TP, кат.6, 5м, КРАСНЫЙ | UTPSP5MRDY | шт | 30 |
|  | Патч-корд RJ45 TP, кат.5е, 5м, ЗЕЛЁНЫЙ | UTPCH5MGRY | шт | 10 |
|  | FXE10-10M0.5Y Многомодовый патч-корд LC-LC duplex, 50/125, OM3, 0.5 метра | FXE10-10M0.5Y | шт | 50 |
|  | Патч корд 10Gig LC-LC дуплекс, 50/125, 1м FXE10-10M1Y | FXE10-10M1Y | шт | 40 |
|  | FXE10-10M1.5Y Многомодовый патч-корд LC-LC duplex, 50/125, OM3, 1.5 метра | FXE10-10M1.5Y | шт | 20 |
|  | Патч корд 10Gig LC-LC дуплекс, 50/125, 3м FXE10-10M3Y | FXE10-10M3Y | шт | 30 |
|  | Патч-корд RJ45 TP, кат.6A, 3м, ОРАНЖЕВЫЙ | UTP6A3MOR | шт | 20 |
|  | Патч-корд RJ45 TP, кат.6A, 4м, ОРАНЖЕВЫЙ | UTP6A4MOR | шт | 20 |
|  | Патч-корд UTP кат.6А 10Гбит 10м. белый / PND-UTP6A10M / Copper Patch Cord, Category 6A,Off Whit | UTP6A10M | шт | 2 |
|  | Патч-корд UTP кат.6А 10Гбит 5м. белый / PND-UTP6A5M / Copper Patch Cord, Category 6A,Off Whit | UTP6A5M | шт | 4 |
|  | Патч корд UTP, Кат. 6, 5м белый / PND-UTPSP5MY / Copper Patch Cord, Category 6,Off White | UTPSP5MY | шт | 12 |
|  | Патч-корд UTP кат.6 10м. белый / PND-UTPSP10MY / Copper Patch Cord, Category 6,Off White | UTPSP10MY | шт | 12 |
|  | Патч-корд UTP кат.6А 10Гбит 3м. белый / PND-UTP6A3M / Copper Patch Cord, Category 6A,Off Whit | UTP6A3M | шт | 22 |
|  | Патч-корд UTP, PVC кат.5e,3м зеленый / PND-UTPCH3MGRY / Copper Patch Cord, Category 5e Green UT | UTPCH3MGRY | шт | 10 |
|  | Патч-корд UTP, PVC кат.5e,5 м, зеленый / PND-UTPCH5MGRY /Copper Patch Cord, Category 5e Green UT | UTPCH5MGRY | шт | 10 |
|  | Коммутационный шнур LC/LC Duplex 50/125 (ОМ3), LSZH, 2.0м / PND-FXLE10-10M2 / LC-LC LSZH 10GbE 50 dupl 1.6mm Patch Cord 2m | FXLE10-10M2 | шт | 6 |
|  | Коммутационный щнур LC-LC Duplex 50/125 (ОМ3), , LSZH 3 0м./ PND-FXLE10-10M3 / LC-LC LSZH 10GbE 50 dupl 1.6mm Patch Cord 3m | FXLE10-10M3 | шт | 10 |

Предлагаемое решение должно иметь технические характеристики не хуже, чем указанные в базовой спецификации.