## ТТ на кран
Приложение № 2 к ТЗ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на приобретение задвижек клиновых стальных с невыдвижным шпинделем, фланцевых.
1. Наименование предприятия:
Филиал "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
2. Технические характеристики:
№пп | Наименование | Тип, марка | ГОСТ,ТУ | Ед .изм. | Кол-во
1 | Задвижка клиновая стальная фланцевая с электроприводом. | Ду 500, Ру 25 | ТУ производителя. | шт. | 1
2 | Задвижка клиновая стальная фланцевая под электропривод. | Ду 500, Ру 25 | ТУ производителя. | шт. | 2
3. Основные технические требования задвижки:
1. Таблица-фигура 30с927нж
2. Чертеж ПТ 12003
3. Диаметр условный 500 мм.
4. Условное рабочее давление 2,5 Мпа.
5. Задвижка должна иметь класс герметичности А
6. Строительная длина - 700 мм.
7. Шпиндель невыдвижной.
8. Материал шпинделя 20Х13.
9. Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1 ряд 2)
10. Материал наплавки уплотнительных поверхностей: 07Х25Н13, 13Х25Т, 08Х17Н8С6Г (ЦН-6Л)
11. Корпус стальной литой сталь 20Л, 25Л.
12. Привод НГ (Тулаэлектропривод)
4. Дополнительные требования:
Своевременная поставка оборудования надлежащего качества.
Наличие гарантийного талона при поставке. Наличие паспорта на задвижку и электропривод на русском языке.
Задвижки вновь изготовленые(новые), возможно после консервации.
5. Перечень документации:
Наличие у поставляемого оборудования паспорта, сертификата качества. Наличие паспорта на электропривод.
6. Гарантии изготовителя:
Гарантийный срок работы не менее 24 месяца.
7. Требования к упаковке оборудования: упаковка должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке.