## ТТ на кран
Приложение № 3 к ТЗ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на приобретение шаровых кранов.
1. Наименование предприятия:
Филиал "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
2. Технические характеристики:
№пп | Наименование | Тип, марка | ГОСТ,ТУ | Ед .изм. | Кол-во
1 | Кран шаровый LD для жидкости с механическим редуктором, фланцевый. | КШ.Ц.Ф.250.016.02 (Ду 250, Ру 16) | ТУ производителя. | шт. | 4
2 | Кран шаровый LD для жидкости с электроприводом, фланцевый. | КШ.Ц.Ф.400.016.02 (Ду 400, Ру 16) | ТУ производителя. | шт. | 1
3. Основные технические требования шарового крана:
1. Кран шаровый фланцевый
2. Рабочая среда - вода с температурой 120 С.
3. Диаметр условный 250 мм полнопроходной.
4. Диаметр условный 400 мм полнопроходной.
5. Условное рабочее давление - 1,6 Мпа.
6. Класс герметичности А
7. Механический редуктор ProGear
8. Шар нержавеющая сталь 20Х13, AISI 409.
9. Материал шпинделя 20Х13.
10. Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815-80
11. Материал уплотнения шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
12. Корпус стальной - 20Л, 25Л.
13. Электропривод МЭОФ (ПЭМ-Б8МУ2 с редуктором РЗА-С2-20000.1-264-22.48)
4. Дополнительные требования:
Своевременная поставка оборудования надлежащего качества.
Наличие гарантийного талона при поставке. Наличие паспорта на шаровые краны и электропривод на русском языке.
Шаровые краны вновь изготовленые (новые).
5. Перечень документации:
Наличие у поставляемого оборудования паспорта, сертификата качества. Наличие паспорта на электропривод.
6. Гарантии изготовителя:
Гарантийный срок работы не менее 24 месяца.
7. Требования к упаковке оборудования: упаковка должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке.