Приложение № 7

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по комплексному обследованию  технического

состояния строительных конструкций промышленных зданий и сооружений

1. Наименование филиала: филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

2. Полное наименование  места производства работ:

г. Шатура, территория филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»: Здание релейного щита №1 на открытом распределительном устройстве 220 кВ (ОРУ); Здание аккумуляторной №№ 1,2; Здание узла пересыпки №3; Здание объединённо-вспомогательного корпуса; Здание литейной и обрубочной мастерских; Склад механических мастерских; Кузнечный цех механических мастерских; Механические мастерские; Бытовое помещение механических мастерских; Котельно-сварочная мастерская №1; Модельная мастерская литейной; Ацетиленовая будка; Здание фекальной насосной подземного типа; Здание кислородной установки;Здание бытовых помещений транспорт. т/подачи.

3. Основание для производства работ:

ПТЭ, п. 2.2.1; СО "Об организации систематических наблюдений за эксплуатацией производственных зданий, сооружений  и территорий филиалов ОАО  "Э.ОН Россия", п.1.5;  Федеральный закон № 116-ФЗ от 20.06.1997 г., ст.9; правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (СО 153-34.20.501-2003); п.4.2. ГОСТ Р 53778-2010 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния",   производственная программа  филиала «Шатурская ГРЭС» на 2014 год (эксплуатационные расходы производственного назначения).

4.  Цель проведения работ:

# Определение технического состояния, выявления дефектов, разработка рекомендаций по устранению и предупреждению возникновения дефектов, для  обеспечения дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации строительных конструкций, определение соответствия требованиям промышленной безопасности зданий и сооружений филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

# 5. Содержание работ:

# I. Подготовительные услуги:

# 1.1. Ознакомление с технической, проектно-конструкторской и ремонтной документацией;

# 1.2. Ознакомление с паспортными, расчетными и нормативными данными;

# 1.3. Подбор данных об условиях эксплуатации и повреждениях строительных конструкций зданий и сооружений;

# 1.4. Ознакомления с отчетами по результатам предыдущих обследований строительных конструкций зданий и сооружений специализированными организациями;

# 1.5. Разработка программ обследования.

# II. Основные услуги:

# 2.1. Уточнение физико-механических свойств грунтов основания зданий и сооружений, режима подземных вод.

# 2.2. Обследование всех несущих и ограждающих строительных конструкций и узлов (фундаменты, каркас, стены, перекрытия и покрытия, крановые пути, полы, лестничные марши, перегородки, площадки обслуживания, заполнения оконных и дверных проемов, гидроизоляционные и антикоррозионные покрытия и др.) с выполнением следующих работ:

# 2.2.1. Выявление существующих дефектов, повреждений, отступлений от проекта, возможных недочетов проектных решений;

# 2.2.2. Определение фактических размеров зданий и сооружений, фактических размеров конструктивных элементов, узлов, их пространственное положение, геодезические измерения;

# 2.2.3. Исследование фундаментов, с выявлением дефектов и определением технического состояния подземных конструкций

# 2.2.4. Уточнение фактических нагрузок и воздействий;

# 2.2.5. Приборное и инструментальное обследование конструкций, измерение длины, глубины и ширины раскрытия трещин, прочих дефектов, проверка соответствия положения строительных конструкций проекту, исследование свойств материалов конструкций неразрушающими методами.

# 2.2.6. Отбор проб и кернов строительных материалов (при необходимости).

## 2.2.7. Проверка состояния скрытых деталей элементов конструкций путем их обнажения (при необходимости).

## 2.2.8. Фотофиксация повреждений и дефектов строительных конструкций;

## 2.3. Обработка материалов произведенного обследования, измерений и испытаний, с выполнением расчетов на прочность и устойчивость с учетом выявленных дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, действующих и прогнозируемых нагрузок, фактических свойств материалов.

## 2.4. Анализ и оценка технического состояния строительных конструкций здания.

## 2.5. Определение остаточного срока безопасной эксплуатации объекта.

2.6. Выполнение проверки вертикальности (крен)  объекта.

## III. Оформление и выдача результатов обследования

## 3.1. Подготовка и выдача заключения о состоянии строительных конструкций зданий и сооружений:

## 3.1.1. Дефектные ведомости с координатами, фотографией и указанием каждого дефекта, с определением его влияния на техническое состояние строительных конструкций, предоставление объемов ремонтно-восстановительных работ и рекомендаций по устранению каждого дефекта и повреждения;

## 3.1.2. Оценка технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации, техническое освидетельствование каждой строительной конструкции;

## 3.1.3. Выводы о прочности и устойчивости строительных конструкций зданий и сооружений с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, действующих и прогнозируемых нагрузок, фактических свойств материалов;

## 3.1.4. Рекомендации и предложения по дальнейшей безопасной эксплуатации зданий и сооружений, контроля их состояния. Указание рекомендованных сроков устранения выявленных дефектов.

## 3.1.5. Разработка проекта (рабочих чертежей) по усилению и ремонту строительных конструкций зданий и сооружений.

## В случае выявления опасных дефектов, немедленно уведомить об этом Заказчика.

Объемы работ:

| Объект обследования | Наименование и обозначение объекта обследования | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единицы измерения | Количество единиц измерения |
| Здание релейного щита №1 на открытом распределительном устройстве 220 кВ (ОРУ) (01-045) | Здание релейного щита №1 на открытом распределительном устройстве 220 кВ (ОРУ) | м3 | 1426 м3 (строительный объём здания) |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м2 | 252 |
|  | Кровля: пароизоляция, пенобетон, цементно-песчаная стяжка, 4 слоя рулонного материала | м2 | 252 |
|  | Несущие конструкции покрытия: сборные ж/б двускатные балки | шт | 4 |
|  | Колонны сборные ж/б сечением 400*400мм | шт | 8 |
|  | Ограждающие конструкции железобетонные стеновые панели (за вычетом проемов) | м2 | 296,4 |
|  | Полы: цементные | м2 | 216 |
|  | Фундамент: отдельно стоящие ростверки из бетона М200 по свайному основанию из буронабивных свай | шт | 38 |
|  | Лестница металлическая | шт | 5 |
| Здание аккумуляторной №№ 1,2 (01-048) | Здание аккумуляторной №№ 1,2 | м3 | 2144,4 м3 (строительный объём здания) |
|  | Ограждающие конструкции стены кирпичные (за вычетом проемов) | м2 | 430 |
|  | Покрытие: ж/бетонное | м2 | 421,5 |
|  | Кровля: Металлический профиль | м2 | 421,5 |
|  | Полы: цементные | м2 | 370 |
|  | Фундамент: ленточный бутобетонный | м2 | 55,2 |
| Здание узла пересыпки №3 (01-024) | Здание узла пересыпки №3 | м3 | 7308,75 м3 (строительный объём здания) |
|  | Ограждающие конструкции железобетонные стеновые панели (за вычетом проемов) | м2 | 1833,5 |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м2 | 290 |
|  | Кровля: утеплитель - пенобетон, цементная стяжка, 4 слоя рулонного материала | м2 | 290 |
|  | Несущие конструкции покрытия: сборные ж/б двускатные балки | шт | 5 |
|  | Колонны сборные ж/б сечением 400*400мм | шт | 10 |
|  | Полы: цементные | м2 | 972,00 |
|  | Фундамент: отдельно стоящие ростверки из бетона М200 по свайному основанию из буронабивных свай | шт | 20 |
|  | Лестница металлическая | шт | 3 |
| Здание объединённо-вспомогательного корпуса (01-005к) | Здание объединённо-вспомогательного корпуса | м3 | 18711 (строительный объём здания) |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | М2 | 1252,08 |
|  | Кровля: пароизоляция, пенобетон, цементно-песчаная стяжка, 4 слоя рулонного материала | М2 | 1252,08 |
|  | Несущие конструкции покрытия: сборные ж/б балки | шт | 40 |
|  | Колонны сборные ж/б сечением 400*400мм | шт | 53 |
|  | Ограждающие конструкции железобетонные стеновые панели (за вычетом проемов) | м2 | 3428,2 |
|  | Полы: цементные, плитка, линолеум | м2 | 4743,82 |
|  | Фундамент: отдельно стоящие ростверки из бетона М200 по свайному основанию из буронабивных свай | шт | 53 |
| Здание литейной и обрубочной мастерских (01-063) | Здание литейной и обрубочной мастерских | м3 | 13578,5 (строительный объём здания) |
|  | Ограждающие конструкции стены кирпичные (за вычетом проемов) | м2 | 1477 |
|  | Покрытие: деревянное | м2 | 640,6 |
|  | Кровля: металлический шифер, мягкая | м2 м2 | 720 162,24 |
|  | Несущие конструкции покрытия: фермы из деревянного бруса | шт | 52 |
|  | Колонны кирпичные 540*670 | шт | 27 |
|  | Полы: дощатые песчаные, бетонные | м2 м2 м2 | 6,9 640,6 170,02 |
|  | Фундамент: ленточный бутобетонный | м2 | 81,9 |
| Здание склада механических мастерских (01-062) | Здание склада механических мастерских | м3 | 1133 (строительный объём здания) |
|  | Ограждающие конструкции стены кирпичные (за вычетом проемов) | м2 | 242,31 |
|  | Покрытие: деревянное | м2 | 313,7 |
|  | Кровля: Металлический шифер | м2 | 480 |
|  | Несущие конструкции покрытия: фермы из деревянного бруса | шт | 18 |
|  | Колонны кирпичные 540*670 | шт | 23 |
|  | Полы: дощатые | м2 | 313,7 |
|  | Фундамент: ленточный бутобетонный | м2 | 54,4 |
| Здание кузнечного цеха механических мастерских (01-064) | Здание кузнечного цеха механических мастерских | м3 | 4262,84 (строительный объём здания) |
|  | Ограждающие конструкции стены кирпичные (за вычетом проемов) | м2 | 397,172 |
|  | Покрытие: деревянное | м2 | 420 |
|  | Кровля: Металлический лист | м2 | 420 |
|  | Несущие конструкции покрытия: фермы металлические | шт | 18 |
|  | Колонны кирпичные 540*670 | шт | 23 |
|  | Полы: цементные | м2 | 390 |
|  | Фундамент: ленточный бутобетонный | м2 | 54,84 |
| Здание механических мастерских (01-065) | Здание механических мастерских | м3 | 11 031,71 (строительный объём здания) |
|  | Ограждающие конструкции стены кирпичные (за вычетом проемов) | м2 | 1196 |
|  | Покрытие: деревянное | м2 | 1500 |
|  | Кровля: Металлический лист | м2 | 1950 |
|  | Несущие конструкции покрытия: фермы деревянные | шт | 148 |
|  | Колонны кирпичные 540*670 | шт | 76 |
|  | Полы: цементные | м2 | 1327,74 |
|  | Фундамент: ленточный бутобетонный | м2 | 208,0 |
| Здание бытовых помещений механических мастерских (01-070) | Здание бытовых помещений механических мастерских | м3 | 2 788,6 (строительный объём здания) |
|  | Ограждающие конструкции стены кирпичные (за вычетом проемов) | м2 | 548,9 |
|  | Покрытие: деревянное | м2 | 342 |
|  | Кровля: Металлический лист | м2 | 468 |
|  | Несущие конструкции покрытия: фермы деревянные | шт | 68 |
|  | Колонны кирпичные 540*670 | шт | 36 |
|  | Полы: цементные, дощатые | м2 | 248,96 93,04 |
|  | Фундамент: ленточный бутобетонный | м2 | 80,8 |
| Здание котельно-сварочной мастерской №1 (01-067) | Здание котельно-сварочной мастерской №1 | м3 | 1919,66 (строительный объём здания) |
|  | Ограждающие конструкции стены кирпичные (за вычетом проемов) | м2 | 459,15 |
|  | Покрытие: деревянное | м2 | 489,2 |
|  | Кровля: Металлический лист | м2 | 811,4 |
|  | Несущие конструкции покрытия: фермы деревянные | шт | 34 |
|  | Колонны кирпичные 540*670 | шт | 4 |
|  | Полы: цементные, дощатые | м2 | 475,7 13,5 |
|  | Фундамент: ленточный бутобетонный | м2 | 85,74 |
| Здание модельной мастерской литейной (01-066) | Здание модельной мастерской литейной | м3 | 1017,46 (строительный объём здания) |
|  | Ограждающие конструкции стены кирпичные (за вычетом проемов) | м2 | 300,81 |
|  | Покрытие: деревянное | м2 | 150,7 |
|  | Кровля: Металлический лист | м2 | 240 |
|  | Несущие конструкции покрытия: фермы деревянные | шт | 20 |
|  | Колонны кирпичные 540*670 | шт | 8 |
|  | Полы: цементные, дощатые | м2 | 30,95 119,75 |
|  | Фундамент: ленточный бутобетонный | м2 | 80,74 |
| Здание ацетиленовой будки (01-061) | Здание ацетиленовой будки | м3 | 165,4 (строительный объём здания) |
|  | Покрытие: деревянное | м2 | 54 |
|  | Кровля: утеплитель- минвата пароизоляция шифер | м2 | 54 |
|  | Стеновое ограждение- пноблоки (за вычетом проемов): | м2 | 89,3 |
|  | Железобетонный фундамент свайный | м3 | 11,4 |
|  | полы: бетонные | м2 | 45 |
|  | Деревянные балки покрытия | шт | 10 |
| Здание фекальной насосной подземного типа (01-091) | Здание фекальной насосной подземного типа | м3 | 45,9 (строительный объём здания) |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м2 | 15,3 |
|  | Кровля: шифер | м2 | 15,3 |
|  | Стеновое ограждение: железобетонные панели (с учетом проемов) | м2 | 48 |
|  | Несущие колонны железобетонные | шт | 4 |
|  | Балки железобетонные | шт | 4 |
|  | Бетонные полы | м2 | 15,3 |
|  | Ж/б фундамент | М2 | 8 |
| Здание кислородной установки (01-131) | Здание кислородной установки | м3 | 416,67 (строительный объём здания) |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м2 | 73,1 |
|  | Кровля: мягкая | м2 | 73,1 |
|  | Стеновое ограждение: железобетонные панели (за вычетом проемов) | м2 | 175,5 |
|  | Несущие колонны железобетонные | шт | 8 |
|  | Бетонные полы | м2 | 72 |
|  | Ж/б фундамент свайный | шт | 8 |
| Здание бытовых помещений транспорт. т/подачи (01-008) | Здание бытовых помещений транспорт. т/подачи | м3 | 1028,8 (строительный объём здания) |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м2 | 257,2 |
|  | Кровля: пенобетон 120 мм, цементная стяжка 15 мм, 4 слоя рулонного материала | м2 | 257,2 |
|  | Стеновое ограждение (с учетом проемов): кирпичное | м2 | 168,96 |
|  | Перегородки кирпичные | м2 | 201,6 |
|  | Полы бетонные | м2 | 257,2 |
|  | Фундамент ж/б | М2 | 110 |

Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта, выявленного в ходе обследования.

6. Требования к Исполнителю:

6.1. Наличие свидетельства выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, на следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

- по подготовке проектной документации (п.12 работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений; п.3 работы по подготовке конструктивных решений, согласно «Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» утвержденному приказом №624 от 30.12.2009г. Минрегиона России с изм.).

# 6.2. Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

# 6.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

6.4. Наличие достаточного количества профессиональных и квалифицированных специалистов;

6.5. Наличие методик, технических регламентов, а также других нормативно-технических и методических документов, требование которых обязательно при проведении работ;

6.6. Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной им документации, независимо от согласования Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика;

6.7. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договоров;

6.8. Исполнитель  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Исполнителя, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Исполнитель  обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Исполнителя  от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Исполнителя  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Исполнителя  на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Исполнителя (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.9. Наличие у лиц, допущенных к оказанию услуг, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказания услуг.

6.10. Персонал Исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих оказание услуг и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

6.11. Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.12. Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.13. Персонал Исполнителя обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договоры субподряда.

6.14. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.15. Услуги должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичных объектах, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного оказания услуг.

6.16. В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Исполнителю, на этапе проведения закупочной процедуры.

6.17. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.

6.18. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин.

6.19. Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных Услуг.

6.20. Соответствие технического предложения Исполнителя техническому заданию.

6.21. В составе конкурсной документации должны быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом;

- подтверждение возможности осуществления  контроля выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных или нанятых по договору, специалистов по охране труда, в объеме требований ТЗ.

6.22. Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала оказания услуг до их завершения и приемки Заказчиком оказанных услуг.

# 7. Требования к оказанию услуг

7.1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

      - Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 20.06.97 г.

- СО 153-34.20.501-2003 "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ".

- ГОСТ 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- СТО 17230282.27.010.001-2007 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»;

- РД 153-34.1-21.530-99 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 2. Металлические конструкции;

- РД 153-34.1-21.326-2001 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции;

- СНиП II-23-81* «Стальные конструкции»;

- Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-87*) – М.: Госстрой СССР, 1989 г.;

- СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

- СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»;

- Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений. ЦНИИСК Госстроя СССР, 1989г.

- Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений. ЦНИИСК Госстроя СССР, 1989г.

- Рекомендации по усилению и ремонту строительных конструкций инженерных сооружений. ЦНИИпромзданий, 1997г.

- РД 50:48:0075.03.05 «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей».

- РД 10-138-97 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин».

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте».

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

- СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов».

# Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

8.1. При оказании услуг должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.2. При оказании услуг на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

# 9. Этапы и сроки оказания услуг

9.1. Сроки оказания услуг:

Срок начала оказания услуг - «05» мая 2015 года;

Срок окончания оказания услуг  - «20» августа 2015 года.

| # № п/п | # Этапы | # Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Подготовительные услуги | # 05 мая - 30мая 2015г. |
| # 2 | Основные услуги | # 1 июня – 31 июля 2015г. |
| # 3 | # Оформление и выдача результатов | # 01 августа – 20 августа 2015 г. |

9.2. Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки оказания услуг, уведомив об этом соответствующим образом Исполнителя.

10.   Требования к приёмке

10.1. Сдача-приемка услуг осуществляется по фактическим объемам оказанных услуг и подписания акта сдачи-приемки услуг совместно со сдачей технической документации по оказанным услугам.

10.2. Сдача услуг должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 14.11.2013г. № 538.

- ГОСТ 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

10.3. Недостатки, обнаруженные в ходе сдачи-приемки услуг или выявленные в период эксплуатации объекта фиксируются и устраняются Исполнителем в соответствии с условиями договора.

- 11. Документация, предъявляемая Заказчику

Исполнитель, после окончания оказания услуг, предоставляет в печатном (в количестве 3-х экземпляров) и электронном виде:

- Отчёты по комплексному обследованию зданий и сооружений с технической документацией по усилению и ремонту строительных конструкций.

# 12. Гарантии исполнителя услуг:

Исполнитель должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество оказанных услуг в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

12.2. Оказание всех услуг в установленные сроки.

12.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб имуществу Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.4. Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации, независимо от согласования Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.