Приложение № 11

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на  оказание услуг по комплексному обследованию состояния строительных конструкций зданий филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» в 2015 году

1. Наименование филиала: филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия»;

2. Полное наименование  места оказания услуг:

г. Сургут, территория филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия,                                                 1. здания КНС-1,КНС-3, КНС-7, КНС-8, КНС-9, КЗС-2

2. здание водопроводных очистных сооружений (ВОС)

3. здание Блока теплых складов (БТС)

3. Основание для оказания услуг:

- В соответствии  с ПТЭ п.2.2.1, п.2.2.3, п.2.2.4 комплексное обследование должно проводиться  через 25 лет после пуска в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 5 лет;

- Комплексное обследование зданий КНС-1,КНС-3, КНС-7, КНС-8, КНС-9, КЗС-2  проводилось  в 2010  году. По заключениям № 58-ЗиС-28758-2010  комплексное обследование технического состояния строительных конструкций  КНС необходимо провести не позднее августа 2015 года;

- Комплексное обследование здания  Водопроводных очистных сооружений (ВОС) проводилось 2010 году. По заключению № 58-ЗиС-28758-2010  следующее комплексное обследование технического состояния строительных конструкций здания ВОС  необходимо провести через  5 лет, т.е. в 2015 году;

- Комплексное обследование здания Блока теплых складов  проводилось 2010 году.  По заключению № ЗиС 632  следующее комплексное обследование технического состояния строительных конструкций здания БТС  необходимо провести через  5 лет, т.е. в 2015 году;

4. Цель оказания услуг :

# - Определение технического состояния, выявления дефектов, разработка рекомендаций по устранению и предупреждению возникновения дефектов, для  обеспечения дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации строительных конструкций, определение соответствия требованиям промышленной безопасности зданий и сооружений филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия».

5. Содержание работ:

Произвести комплексное обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций зданий  по следующему перечню:

1.Подготовительные работы:

1.1. Ознакомление с технической, проектно-конструкторской и ремонтной                   документацией;

1.2. Ознакомление с паспортными,  расчетными и нормативными данными;

1.3. Подбор данных об условиях эксплуатации и повреждениях строительных конструкций

зданий и сооружений;

1.4. Ознакомления с отчетами по результатам предыдущих обследований строительных

конструкций зданий и сооружений специализированными организациями;

1.5. Разработка программ обследования.

2. Основные услуги :

2.1. Уточнение физико-механических свойств грунтов основания зданий и сооружений, режима подземных вод.

2.2. Обследование всех несущих и ограждающих строительных конструкций и узлов (фундаменты, каркас, стены, перекрытия и покрытия, крановые пути, полы, лестничные марши, перегородки, площадки обслуживания, заполнения оконных и дверных проемов, гидроизоляционные и антикоррозионные покрытия и др.) с выполнением следующих работ:

2.2.1. Выявление существующих дефектов, повреждений, отступлений от проекта, возможных недочетов проектных решений;

2.2.2. Определение фактических размеров зданий и сооружений, фактических размеров конструктивных элементов, узлов, их пространственное положение, геодезические измерения;

2.2.3. Исследование фундаментов, с выявлением дефектов и определением технического состояния подземных конструкций

2.2.4. Уточнение фактических нагрузок и воздействий;

2.2.5. Приборное и инструментальное обследование конструкций, измерение длины, глубины и ширины раскрытия трещин, прочих дефектов, проверка соответствия положения строительных конструкций проекту, исследование свойств материалов конструкций неразрушающими методами.

2.2.6. Отбор проб и кернов строительных материалов (при необходимости).

2.2.7. Проверка состояния скрытых деталей элементов конструкций путем их обнажения (при необходимости).

2.2.8. Фотофиксация повреждений и дефектов строительных конструкций;

2.3. Обработка материалов произведенного обследования, измерений и испытаний, с выполнением расчетов на прочность и устойчивость с учетом выявленных дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, действующих и прогнозируемых нагрузок, фактических свойств материалов.

2.4. Анализ и оценка технического состояния строительных конструкций здания.

3. Оформление и выдача результатов обследования:

3.1. Подготовка и выдача технического отчета о состоянии строительных конструкций зданий, включающего:

3.1.1. Дефектные ведомости с координатами, фотографией и указанием каждого дефекта, с определением его влияния на техническое состояние строительных конструкций, предоставление объемов ремонтно-восстановительных работ и рекомендаций по устранению каждого дефекта и повреждения;

3.1.2. Оценка технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации, техническое освидетельствование каждой строительной конструкции;

3.1.3. Выводы о прочности и устойчивости строительных конструкций зданий и сооружений с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, действующих и прогнозируемых нагрузок, фактических свойств материалов;

3.1.4. Рекомендации и предложения по дальнейшей безопасной эксплуатации зданий и сооружений, контроля их состояния. Указание рекомендованных сроков устранения выявленных дефектов.

3.2. Разработка проекта (рабочих чертежей) по усилению и ремонту строительных конструкций зданий и сооружений.

В случае выявления опасных дефектов, немедленно уведомить об этом Заказчика.

Краткие сведения о зданиях и сооружениях

Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта, выявленного в  ходе обследования.

| Вид работ | Сведения о зданиях и соружениях | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплексное обследование технического состояния строительных конструкций зданий канализационных насосных станций КНС-1, КНС-3, КНС-7.КНС-8, КНС-9, КЗС-2. | 1.Здание КНС-1 |  |  |
|  | Одноэтажное производственное здание с шахтой. |  |  |
|  | Высота – 3,0 м |  |  |
|  | Ширина – 7,0 м | М3 | 199,5 |
|  | Длина – 9,5 м |  |  |
|  | Глубина шахты- 6,0 м | М3 | 399 |
|  | Ширина – 7,0 м |  |  |
|  | Длина – 9,5 м |  |  |
|  | 2.Здание КЗС-2 |  |  |
|  | Одноэтажное производственное здание с шахтой. |  |  |
|  | Высота – 3 м |  |  |
|  | Ширина – 3,5 м | М3 | 52,5 |
|  | Длина – 5 м |  |  |
|  | Глубина шахты- 6,0 м | М3 | 105 |
|  | Ширина – 3,5 м |  |  |
|  | Длина – 5,0 м |  |  |
|  | 3.Здание КНС-3 |  |  |
|  | Одноэтажное производственное здание с шахтой. |  |  |
|  | Высота – 6,5 м |  |  |
|  | Ширина – 12,5 м | М3 | 1421,87 |
|  | Длина – 17,5 м |  |  |
|  | Глубина шахты- 6,0 м | М3 | 525 |
|  | Ширина – 7,0 м |  |  |
|  | Длина – 12,5 м |  |  |
|  | 4.Здание КНС-7 |  |  |
|  | Одноэтажное производственное здание с шахтой. |  |  |
|  | Высота – 3,0 м |  |  |
|  | Ширина – 5,5 м | М3 | 115,5 |
|  | Длина – 7,0 м |  |  |
|  | Глубина шахты- 6,5 м | М3 | 250,25 |
|  | Ширина – 5,5 м |  |  |
|  | Длина – 7,0 м |  |  |
|  | 5 .Здание КНС-8 |  |  |
|  | Одноэтажное производственное здание с шахтой. |  |  |
|  | Высота – 4,0 м |  |  |
|  | Ширина – 5,5 м | М3 | 154 |
|  | Длина – 7,0 м |  |  |
|  | Глубина шахты- 6,0 м | М3 | 231 |
|  | Ширина – 5,5 м |  |  |
|  | Длина – 7,0 м |  |  |
|  | 6 .Здание КНС-9 |  |  |
|  | Одноэтажное производственное здание с шахтой. |  |  |
|  | Высота – 3 м |  |  |
|  | Ширина – 2,5 м | М3 | 33,75 |
|  | Длина –4,5 м |  |  |
|  | Глубина шахты- 4,5 м | М3 | 50,6 |
|  | Ширина – 2,5 м |  |  |
|  | Длина – 4,5 м |  |  |
| Комплексное обследование технического состояния строительных конструкций здания водопроводный очистных сооружений (ВОС) | 1. Одноэтажное производственное здание Высота-6 м Ширина – 13,0 м Длина – 31,0 м 2. Двуэтажное административное здание Высота-5,5 м Ширина –6,5 м Длина – 7,0 м | м3 | 2 668,25 |
| Комплексное обследование технического состояния строительных конструкций здания Блока теплых складов | Одноэтажное производственное здание Высота-9 м Ширина – 133,0 м Длина – 73,0 м | м3 | 87 381 |

6. Требования к исполнителю:

1. Наличие свидетельства о допуске к определенным видам услуг в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации;

2. Наличие достаточного квалифицированного, аттестованного персонала из числа собственного или привлеченного на период действия договора для выполнения всего комплекса услуг;

3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам услуг на объектах электроэнергетики не менее 3 лет;

4. Наличие справки о  материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения договора;

5. Наличие справки о выполнении аналогичных по характеру и объему контрактов за  последние годы;

6. Наличие сертификата соответствия услуг по охране труда (сертификат безопасности)  (ст.212 Трудового кодекса РФ от 26.12.2010);

7. Наличие приказа по организации работы по проверке знаний работников организации;

8. Наличие  сведений о травматизме на производстве( форма №7 травматизм приказ Росстата № 153 от 02.07.2008) за последние 3 года;

9. Наличие графика выполнения услуг;

10. Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнения услуг и контроль качества в порядке установленном Ростехнадзором РФ;

11. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора;

12. Исполнитель полностью отвечает за квалификацию своего персонала, а также за ее соответствие требованиям, необходимым для работы на объектах заказчика;

13. Исполнитель должен иметь и подтвердить документально квалификацию, специализацию и опыт работы собственного персонала по работам, предусмотренным настоящим Техническим заданием. По требованию заказчика следует предоставить соответствующие свидетельства,  удостоверения, копии трудовых книжек, подтверждающие квалификацию;

14. Наличие письма руководителя организации, подтверждающего необходимую аттестацию персонала для проведения услуг, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады;

15. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами  индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми  нормами и нормами, действующими на предприятие, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями;

16. Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных услуг.

17. Руководители работ предприятий и организаций, участвующих в выполнении услуг , обеспечивают:

- своевременную выдачу бригадам производственных заданий;

- выполнение исполнителями работ требований НТД;

- контроль качества оказанных услуг.

18. Персонал Исполнителя обязан выполнять требования действующей  «Инструкции о пропускном  и внутриобъектовом режимах на объектах филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия». Оформление пропусков для подрядных организаций производится в порядке пункта 6.2. настоящей Инструкции: «Для подрядных организаций постоянные и временные пропуска оформляются и выдаются в бюро пропусков при предъявлении паспорта, на основании зарегистрированных в канцелярии филиала оригиналов письменных заявок от первых руководителей подрядных организаций (Генеральный директор, директор или руководители, исполняющие их обязанности, согласно предоставленного Приказа) на имя директора филиала, с приложенными списками персонала, заверенными копиями приказов о назначении работников на должность (или командировочными удостоверениями) и копиями паспортов всех работников, указанных в заявке. Заявка должна быть оформлена на фирменном бланке предприятия, с указанием исходящего номера. В заявке указываются фамилия, имя, отчество работника, паспортные данные, адрес регистрации, адрес фактического места жительства в г. Сургуте, сведения о наличии либо отсутствии судимости (в т.ч. погашенной). Кроме того, для иногородних граждан необходимо предоставлять справку о судимости, либо её отсутствии из органов внутренних дел по месту жительства работника.

Заявка подается в канцелярию филиала не менее чем за трое суток до времени выполнения работ. Работники, в отношении которых в заявках будут указаны ложные или недостоверные сведения, на территорию филиала допускаться не будут».

19. В составе конкурсной документации представить Полный комплект сметной документации на стоимость оферты.

7. Требования к оказанию услуг:

Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных

объектов» №116-ФЗ от 20.06.97 г.

- СО 153-34.20.501-2003 "Правила технической эксплуатации электрических станций и

сетей РФ".

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта

оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- ГОСТ 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга

технического состояния».

- СТО 17230282.27.010.001-2007 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»;

- СТО 17330282.27.100.003-2008 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- РД 153-34.1-21.530-99 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 2. Металлические конструкции;

-РД 153-34.1-21.326-2001 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции;

-РД 22-01.97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями)»;

-РД 34.21.363-95 Методические указания по обследованию производственных зданий и сооружений тепловых электростанций, подлежащих реконструкции [СО 153-34.21.363-2003 (РД 34.21.363-95)];

-РД 34.21.322-94 Методические указания по проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений, строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций [СО 153-34.21.322-2003 (РД 34.21.322-94)] с учетом пункта 5 данного технического задания;

-РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

-РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

-РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»

-СНиП II-23-81* «Стальные конструкции»;

-Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-87*) – М.: Госстрой СССР, 1989 г.;

-СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

-СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»;

-Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений. ЦНИИСК Госстроя СССР, 1989г.

-Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений. ЦНИИСК Госстроя СССР, 1989г.

-Рекомендации по усилению и ремонту строительных конструкций инженерных сооружений. ЦНИИпромзданий, 1997г.

-ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте».

- СО-СОТТА-19 Стандарт организации  « Эксплуатация зданий и сооружений. Организация систематических наблюдений за эксплуатацией производственных зданий, сооружений и территорий филиалов ОАО «Э.ОН Россия».

-РО-ООТиПК-02 «Порядок проведения обследований технического состояния строительных конструкций и экспертиз промышленной безопасности зданий и сооружений (в т.ч. гидротехнических сооружений) специализированными экспертными организациями на филиале «Сургутская ГРЭС-2».

-При проведении обследования технического состояния здания должны выполняться требования нормативных документов и предписаний Ростехнадзора РФ, Управления ГПН и РАО «ЕЭС России», правил по технике безопасности труда, правил по охране природы, пожарной безопасности (СНиП 21-01-97), РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

Персонал Исполнителя обязан соблюдать правила внутреннего распорядка филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия»;

8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

8.1. При оказании услуг должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.2. При оказании услуг на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9. Этапы и сроки оказания услуг:

Срок оказания услуг: начало работ –   июнь 2015 г. Окончание работ –  июль 2015 г.

1. Исполнитель разрабатывает технический отчет в соответствии с РД 22-01.97 и предоставляет Заказчику в электронном виде  для согласования до 20.07.15г.

10. Требования к приемке:

1. По результатам проведенного комплексного обследования провести совместное техническое совещание Исполнителя работ и представителей Заказчика (Заместителя  главного  инженера, ООТПК, ОППР, начальника подразделения, ответственного за техническое состояние объекта или его заместителя) с предварительными выводами по техническому состоянию обследованного объекта.

2. Сдача-приемка оказания услуг и подписание Акта о завершении услуг осуществляется в соответствии с графиком производства работ,  после получения Заказчиком технического отчета в электронном виде;

3. Приемка оказания услуг может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем  контрольных обмеров,  инспекции  всех работ и подписания акта сдачи-приемки. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ;

4.  Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД.

5. Недостатки оказания услуг, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя и, с указанием срока и порядка их устранения.

11. Документация, предъявляемая Заказчику:

Исполнитель предъявляет Заказчику:

1. Перечень организаций, участвовавших в обследовании, фамилии ИТР, ответственных за   выполнение этих работ;

2. Акты о завершении услуг;

3. Перечень дополнительных услуг, не предусмотренных техническим заданием;

4. Технические отчеты в количестве 4-х экземпляров на бумажном носителе и электронный вариант на цифровом носителе с объемом информации не более 50 Мбайт зданий КНС :

4.1 Технический отчет в соответствии с РД 22-01.97;

4.2 Проект усиления: Комплект рабочих чертежей и расчеты по усилению и ремонту

зданий.

12. Гарантия исполнителя услуг:

Исполнитель должен гарантировать:

1. Надлежащее качество оказания услуг в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией;

2. Выполнение всех услуг в установленные сроки;

3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;

4. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.