Приложение № 3

Техническое задание

на оказание услуг по высотной привязке контрольно-измерительной аппаратуры гидротехнических сооружений

филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» в 2015 году.

- Наименование филиала - филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования, место оказания Услуг – комплекс гидротехнических сооружений филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия». Напорные земляные и бетонные, водосбросные и водопропускные сооружения (класс ГТС – 1,2).

- Основание для оказания Услуг:

- программа эксплуатационных расходов филиала «Сургутская ГРЭС-2» 2015 года;

- проект КИА ГТС Сургутской ГРЭС-2;

- ПТЭ п.3.1.28

- Цель оказания Услуг – получение данных о величине вертикальных перемещений сооружений, для дальнейшего их сравнения с критериальными значениями и анализа динамики осадки сооружений за последние годы.

- Содержание Услуг:

Все  работы производятся как на горизонтальных участках, так и на откосах земляных и ж/б сооружений, а также на территории промплощадки. Длина основного замкнутого нивелирного хода 16 км.

Объем контрольных точек:

- пьезометры плотины, паводкового водосброса и промплощадки – 54 штуки;

- поверхностные осадочные марки грунтовых сооружений – 20 штук;

- поверхностные осадочные марки бетонных сооружений – 73 штуки;

- опорные репера – 9 штук;

- водомерные посты – 7 штук;

Сбор необходимых сведений для организации и выполнения работ. Обследование состояния исходных глубинных и грунтовых реперов, осадочных марок гидротехнических сооружений Сургутской ГРЭС-2. Составление описания и абрисов расположения реперов, рекогносцировка местности с определением оптимальных вариантов прокладки линий нивелирования и закрепления узловых точек.

Определение отметок реперов и осадочных марок производится высокоточным геометрическим нивелированием с применением уровенных Н05, компенсаторных Ni002, цифровых Trimble DiNi 12 нивелиров и им подобным по точности и инварных штриховых РН-05 и штрих-кодовых реек. Между исходными реперами создается жесткая система основных ходов по программе нивелирования II класса. Нивелирование осадочных марок производится короткими лучами до 25м (для плотины до 50м) при соблюдении равенства расстояний от инструмента до реек двойным горизонтом. Отметки на промежуточные марки передаются от марок основного хода. На самую удаленную от основного хода марку отметка передается не более чем двумя станциями от марки основного хода. Расхождение значений измеренных превышений между двумя горизонтами нивелира не должно быть более 0,3мм, а превышений полученных по основной и дополнительной шкалам – 0,2мм.

Исполнитель самостоятельно выполняет весь комплекс работ, включая доставку персонала и оборудования на рабочее место.

При обработке материалов измерений применяются строгие методы уравнивания (метод наименьших квадратов). Отметки марок вычисляются с точностью до 0,01мм, а  при составлении каталога отметок и осадок выписываются с точностью 0,1мм. По данным каталога строятся графики осадок марок. По трем циклам измерений определяется значение, скорость и динамика осадок, а также наибольшая и наименьшая осадка.

- Требования к Исполнителю:

- Наличие соответствующих действующих лицензий на выполнение видов деятельности в рамках настоящего Технического задания.

- Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и   исполнения договора.

- Наличие у Исполнителя положительных референций.

- Иметь необходимые профессиональные знания, ресурсные возможности и опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах энергетики.

- Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной безопасности, правил технической эксплуатации электрический станций и сетей.

- Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

- Требования к оказанию Услуг – Услуги оказываются в соответствии с действующей правовой и нормативно-методической базой:

- СНиП 3.01.03-84  «Геодезические работы в строительстве»;

- СНиП 2.06.05-84  «Плотины из грунтовых материалов»;

- РД - 34.21.322-94 «Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадками фундаментов и деформации зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых электростанций»;

- СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СТО 17330282.27.140.003-2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- Стандарт ОАО «Э.ОН Россия» СО СОТТА-01 «Гидротехнические сооружения ГРЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

- Сроки оказания Услуг - июль - октябрь 2015г.

Для получения объективной информации геодезические работы на местности необходимо выполнить в период устойчивых температур окружающего воздуха и неизменного уровня воды в водохранилище (летний период – июль, август).

По завершению полевых работ и сбору исходных данных проводятся камеральные работы с обработкой полученных данных и составлением отчетной документации.

- Требования к приемке – приемка Услуг осуществляется после выполнения всех работ в полном объеме и в соответствии с действующим порядком приемки на момент подписания Акта приемки оказанных услуг.

- Перечень документации - по окончании всего комплекса работ (полевые и камеральные) Исполнитель передает заказчику отчет о проделанной работе, с необходимыми таблицами и схемами в трех экземплярах в книгах, а так же в электронном виде.

- Гарантии Исполнителя Услуг:

- качество и сроки оказываемых услуг;

- своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке услуг.