# Приложение № 4

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на оказание услуг по

# геодезическим наблюдениям за осадками фундаментов, деформациями строительных конструкций ПЗиС, ГТС, оборудования и крановых путей в 2015г.

# 1. Наименование предприятия

- Филиал «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

# 2. Полное наименование оборудования, место оказания услуг:

# - Здание главного корпуса.

# 3. Основание для оказания услуг

# - СО 153-34.21.322-2003 «Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций».

- Перспективная программа организации геодезических наблюдений за осадками фундаментов деформациями строительных конструкций ПЗиС, ГТС, оборудования и подкрановых путей филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2014-2018гг.

# 4. Цель оказания услуг

# - Определение осадок фундаментов здания главного корпуса методом высокоточного геометрического нивелирования.

# 5. Содержание услуг

| № п/п | Наименование услуг | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | # I. Подготовительные услуги: 1.1. Ознакомление с технической, проектно-конструкторской, эксплуатационной документацией по зданию главного корпуса; 1.2. Анализ материалов ранее выполненных обследований и измерений по зданию главного корпуса. II. Основные услуги: 2.1. Инструментальные измерения: 2.1.1. Геодезические измерения осадок фундаментов по существующим осадочным маркам относительно глубинного репера, расположенного на пром. площадке. Измерения проводятся в 1 этап. 2.1.2. Цикл высокоточного нивелирования, охватывающий 7 глубинных реперов на территории пром. площадки Берёзовской ГРЭС и 2 базисных репера на территории гидроузла Берёзовской ГРЭС (ориентировочная длина хода – 7 км). III. Анализ выполненных измерений, подготовка и выдача заключений: 3.1. Оформление результатов измерения осадок фундаментов здания главного корпуса. 3.2. Анализ измерений осадок фундаментов здания главного корпуса (в т.ч. с учётом накопленных результатов измерений за предыдущие годы). |  |

Краткие сведения о здании главного корпуса филиала «Берёзовской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»:

Главный корпус состоит из:

- машинное отделение, ряды А-Б, оси 1-26;

- бункерно-деаэраторное отделение, ряды Б-В, оси 1-26;

- котельное отделение, ряды В-Е, оси 1-23;

- бункерное отделение, ряды Е-Ж, оси 1-23;

- отделение ТВП, ряды Ж-И, оси 1-23.

Машинное отделение имеет пролет 54,0 м, длину 180,0 м, отметку низа кровельной фермы 27,10 м. Подвал конденсационного помещения расположен на отм. – 3.60 м. Оперативная отметка обслуживание турбогенератора 11,40 м. Машинное отделение обслуживается мостовыми кранами грузоподъемностью 125/20 тс. В машинном отделении размещается фундамент турбогенератора мощностью 800МВт, у ряда А встроенная трехэтажная этажерка пролетом 7,5 м для РУСН и помещений электротехнических сборок.

Бункерно-деаэраторное отделение имеет пролет 12,0 м, длину 180,0 м, отметку низа кровельной балки 52,90 м. Бункерно-деаэраторное отделение – многоэтажная этажерка с отм. перекрытий +7,60; +11,40; +17,40; +26,40; +44,00 м. В бункерно-деаэраторном отделении располагаются блочная обессоливающая установка, бункера с галереями конвейеров, деаэраторы, помещения мастерских, в о. 5-6установка коррекционной обработки подпиточной воды теплосети.

Котельное отделение имеет пролеты 12,0+33,0+12,0 м, длину 168,0 м, отметку низа кровельной фермы 117,84 м. Котел подвешивается к хребтовым балкам. Хребтовые балки опираются на подхребтовые, которые в свою очередь опираются на колонны котельного отделения с центральной передачей нагрузок. Пролет хребтовых балок 33,0 м, высота на опоре 4,2 м, в пролете 6,0 м. Пролет подхребтовых балок 12,0м с постоянной высотой сечения 3,2 м. Котельное отделение оборудовано 3-мя мостовыми кранами грузоподъемностью 100/10 тс и 2-мя кранами грузоподъемностью 10 тс. Пролеты В-Г и Д-Е – многоэтажные этажерки с площадками обслуживания колоагрегата с отм. перекрытий +20,00; +26,40; +32,80; +44,00; +54,00; +71,00; +90,80; +106,60.

Бункерное отделение имеет пролет 12,0 м, длину 168,0 м, отметку низа кровельной балки 52,90 м. Бункерное отделение – многоэтажная этажерка с отм. перекрытий +20,00; +26,40; +44,00 м. На перекрытиях предусмотрено размещение оборудование производственного назначения: бункера угля, надбункерная галерея, помещения цехов и мастерских.

Отделение ТВП имеет пролет 36,0 м, длину 168,0 м, отметку низа кровельной фермы 45,30 м. В отделении предусмотрена установка трубчатых воздухоподогревателей. Отделение оборудовано кранами грузоподъемностью 50/10 тс.

В конструктивном отношении здание главного корпуса каркасного типа. Каркас пространственный, стальной с шагом колонн 12,0 м. Устойчивость каркаса в поперечном направлении обеспечивается жестким защемлением колонн в фундаменты, рамами бункерно-деаэраторного и бункерного отделений с жесткими узлами креплений ригелей к колоннам, горизонтальными связевыми фермами на отм. +54,00 в рядах Б-В и Е-Ж и на отм. +103,10 в рядах В-Г и Д-Е, созданием диафрагм жесткости в котельном отделении по осям 2, 8, 14, 15.

Устойчивость каркаса в продольном направлении обеспечивается системой вертикальных связей между колоннами. Каркас выполнен из стали высокопрочных марок.

Температурный шов устроен по оси 15.

Фундаменты каркаса здания главного корпуса – монолитные железобетонные с анкерным креплением к грунтам основания. Анкеровка выполнена металлическими стержнями длиной 5,0 м. В основании фундамента залегают полускальные грунты.

Осадочные марки располагаются на колоннах каркаса на отм. +0,60. Общее количество осадочных марок – 213 ед.

# 6. Требования к Исполнителю

6.1. Наличие свидетельства выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, на следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

- по инженерным изысканиям (п.1.2. - геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами, согласно «Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» утвержденному приказом №624 от 30.12.2009г. Минрегиона России с изм.).

- 6.2. Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

- 6.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

6.4. Наличие достаточного количества профессиональных и квалифицированных специалистов;

6.5. Наличие методик, технических регламентов, а также других нормативно-технических и методических документов, требование которых обязательно при проведении работ;

6.6. Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной им документации, независимо от согласования Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика;

6.7. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договоров;

6.8. Исполнитель  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Исполнителя, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Исполнитель  обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Исполнителя  от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Исполнителя  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Исполнителя  на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Исполнителя (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.9. Наличие у лиц, допущенных к оказанию услуг, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказания услуг.

6.10. Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.11. Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.12. Персонал Исполнителя обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

6.13. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.14. Услуги должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичных объектах, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного оказания услуг.

6.15. В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Исполнителю, на этапе проведения закупочной процедуры.

6.16. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.

6.17. Наличие необходимой оснастки, инструментов, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин.

6.18. Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных Услуг.

6.19. Соответствие технического предложения Исполнителя техническому заданию.

6.20. В составе конкурсной документации должна быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом;

- - подтверждение возможности осуществления  контроля выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных или нанятых по договору, специалистов по охране труда, в объеме требований ТЗ.

6.21. Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала оказания услуг до их завершения и приемки Заказчиком оказанных услуг.

# 7. Требования к оказанию услуг

7.1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- СО 153-34.21.322-2003 «Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций»;

- ГОСТ 24846-2012 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений»;

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте».

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

- СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов».

# 8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

8.1. При оказании услуг должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.2. При оказании услуг на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

# 9. Этапы и сроки оказания услуг

9.1. Сроки оказания услуг:

Срок начала оказания услуг - «01» июня 2015 года;

Срок окончания оказания услуг  - «01» сентября 2015 года.

| # № п/п | # Этапы | # Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Подготовительные услуги | # июнь 2015г. |
| # 2 | Основные услуги | # июль 2015г. |
| # 3 | # Анализ выполненных измерений, подготовка и выдача заключений | # до 01.09.2015г. |

9.2. Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки оказания услуг, уведомив об этом соответствующим образом Исполнителя.

10.   Требования к приёмке

10.1. Сдача-приемка услуг осуществляется по фактическим объемам оказанных услуг и подписания акта сдачи-приемки услуг совместно со сдачей технической документации по оказанным услугам.

10.2. Сдача услуг должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- СО 153-34.21.322-2003 «Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций»;

- ГОСТ 24846-2012 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений».

10.3. Недостатки, обнаруженные в ходе сдачи-приемки услуг или выявленные в период эксплуатации объекта фиксируются и устраняются Исполнителем в соответствии с условиями договора.

- 11. Документация, предъявляемая Заказчику

Исполнитель, после окончания оказания услуг, предоставляет в печатном (в количестве 3-х экземпляров) и электронном виде:

- Отчеты по результатам геодезических наблюдений.

# 12. Гарантии исполнителя услуг:

Исполнитель должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество оказанных услуг в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

12.2. Оказание всех услуг в установленные сроки.

12.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб имуществу Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.4. Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации, независимо от согласования Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.