техническое задание

на выполнение ремонтных работ по механизированной очистке (расшлаковке) от золошлаковых загрязнений конвективных поверхностей нагрева  котлов П-67 ст. № 1, 2

- Наименование филиала: филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования, место производства работ:

- Котлоагрегат П-67 ст. № 1 —  главный корпус, ряд Г÷Д, ось 2÷8;

- Котлоагрегат П-67 ст. № 2 —  главный корпус, ряд Г÷Д, ось 9÷14.

- Основание для производства работ: Утвержденные Программы ремонта на 2014 г.

- Цель проведения работ: выполнение комплекса работ, в соответствии с требованиями СО34.04.181-2003, направленных на повышение КПД котла и уменьшение сопротивления газовоздушного тракта.

- Содержание работ:

- Механизированная очистка (расшлаковка) конвективных поверхностей нагрева

- КПП — конвективный пароперегреватель первичного пара (компоновка: 2 пакета по высоте конвективной шахты (КШ), 4 подпотока). Суммарный объем, занимаемый поверхностью нагрева в КШ, Vкпп = 800м3.

- КВП — конвективный пароперегреватель вторичного пара (компоновка: 3 пакета по высоте КШ, 4 подпотока). Суммарный объем, занимаемый поверхностью нагрева в КШ, Vквп = 1424м3.

- ВЭК — водяной экономайзер (компоновка: 2 пакета по высоте КШ, 4 подпотока). Суммарный объем, занимаемый поверхностью нагрева в КШ, Vвэк = 616м3.

- Способ, технологию механизированной очистки поверхностей нагрева подрядчик в обязательном порядке должен согласовать с заказчиком до начала выполнения работ.

- Заказчик вправе дополнять, изменять, или исключать объемы работ, определенные настоящим техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта, на условиях заключенного договора.

Стоимость работ в объеме настоящего технического задания определяется сметами.

Подрядчик (участник конкурсной процедуры) предоставляет на конкурс полный комплект сметной документации (на стоимость оферты), расшифровывающий стоимость оферты.

- Подрядчик также предоставляет информацию, на основании которой им составлены сметы:

- Коэффициенты и индексы (к БЦ, на СМР, материалы, оплату труда, эксплуатацию машин и механизмов и т.п.).

- Все обоснованные доплаты и процентные надбавки.

- Требования к Подрядчику:

- Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работ на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.

- Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора на выполнение ремонтных работ в рамках настоящего Технического задания.

- Приветствуется наличие сертификата соответствия добровольной системы сертификации услуг, отвечающей требованиям ФЗ «О техническом регулировании».

- Наличие у Подрядчика положительных референций.

- Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ. Квалификация персонала, выполняющего ремонтные работы должна соответствовать тарификации этих работ.

- Подрядчик обязан выполнить работу собственными силами, или с привлечением третьих лиц с письменного согласия Заказчика.

- Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ в рамках настоящего технического задания.

- Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором.

- Наличие письма руководителя организации, подтверждающего необходимую для проведения работ аттестацию персонала, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (при необходимости, с указанием группы по электробезопасности). Подрядчик обязан назначить руководителя производства работ по общим нарядам (из числа ответственных по списку).

- Наличие у Подрядчика необходимой оснастки, средств механизации, электропневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п., за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

- Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

- Подрядчик обязан дополнительно представить в конкурсную документацию:

      - Документы, подтверждающие наличие у него системы управления охраной труда (СУОТ), (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов).

- Копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма № 7 — травматизм, Приказ Росстата от 27.07.2011г. № 334) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

- Подрядчик обязан, до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика и обеспечить его выполнение.

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядчиков требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности (далее – ПТБ), правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее — ПЭБ) и правил технической эксплуатации (далее — ПТЭ), предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

- Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной документации (ППР, График производства работ и т.п.), независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

- Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении ремонтных работ в соответствии с Техническим заданием.

- Требования к выполнению работ:

- Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с технологическим процессом, технологическими картами и/или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов, если по характеру выполняемых работ требуется их наличие, Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению», и представить его на согласование Заказчику в срок не позднее, чем за 3 дня до начала работ.

- Работы должны быть выполнены в соответствии с ППБ, РД и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического Задания.

- Обязательно соблюдение требований следующих нормативно-технических документов:

- «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций  и сетей». СО-153-34.04.181-2003

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». (СО 153 – 34.20.501. – 2003);

- «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00);

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ-01-02-95);

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03), утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. №88;

- Санитарные нормы и правила. СанПиН 2.2.3.2887-11. «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.07.2011 №87».

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики, а так же Стандарты и Инструкции, действующие у Заказчика, в том числе:

- Регламент системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01);

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН.Россия»;

- Инструкция «О мерах пожарной безопасности на Филиале «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»  (ИПБ-ООТиПК-01);

- Инструкция «О порядке подготовки и проведения огневых работ в цехах, помещениях и на территории филиала «Березовская ГРЭС» (ИПБ-ООТиПК-02»).

- Технический регламент «О применении безасбестовых уплотнительных материалов».

- Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку ремонтной площадки (территории, зоны работ, рабочих мест). Складирование отходов должно осуществляться Подрядчиком в отведенных для этого Заказчиком местах. Погрузку отходов для вывоза и их вывоз Подрядчик осуществляет своими силами.

- Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей по уборке ремонтной площадки от мусора и отходов

- Сроки выполнения работ:

- Работы по механизированной расшлаковке и очистке конвективных поверхностей нагрева на котлах П-67 ст. № 1, 2 проводятся в летний период при проведении плановых ремонтов энергоблоков.

- Продолжительность проведения механизированной очистки на каждом котлоагрегате не должна превышать 30 календарных дней.

- Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения работ на условиях заключенного договора.

- В срок не позднее, чем за 3 дня до начала работ Подрядчик обязан разрабатывать, утверждать и согласовывать с Заказчиком сетевые или линейные графики ремонтных работ.

- Промежуточные сроки выполнения работ, входящих в объем настоящего технического задания определяются Месячными Заказами Заказчика.

- Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков выполняемых ремонтных работ в согласованных объемах.

- Требования к приемке:

- Подрядчик производит сдачу результатов выполненных Работ по каждому Месячному Заказу Заказчика, а также отремонтированного Оборудования в целом.

- Приемка осуществляется по фактическим объемам выполненных работ, путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2.

- Приемка оборудования из ремонта производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по станции. В состав комиссии входят представители Подрядчика.

- Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе  СО 153-34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки оборудования, устраняются Подрядчиком на условиях договора на выполнение работ, заключенного в соответствии с настоящим техническим заданием.

- Оборудование после ремонта должно иметь оценку качества отремонтированного оборудования – «Соответствует требованиям НТД».

- Подрядчик по окончании ремонта предоставляет полный комплект ремонтной и отчетной документации, перечень которой утверждается главным инженером.

- Акт сдачи-приемки формы КС-2 подписывается Заказчиком после получения всех необходимых ремонтных документов.

- По окончании работ в рамках настоящего Технического задания Стороны подписывают Итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ.

- Документация, предъявляемая Заказчику:

Подрядчик предъявляет Заказчику:

- Акты дефектации;

- Акты выполненных работ установленной формы;

- Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

- Показатели качества ремонтных работ:

- Оценка качества отремонтированного оборудования – «Соответствует требованиям НТД»;

- Отсутствие  дефектов (недоделок, брака в виде золошлаковых отложений на лобовых и тыловых участках труб, а также в диагональных просветах поверхностей нагрева конвективной шахты котла, бункерах конвективной шахты), требующих повторной очистки оборудования;

- Коэффициенты тепловой эффективности в период проведения послеремонтных эксплуатационных испытаний должны соответствовать:

- Ψ КПП не менее 0,65;

- Ψ КВП не менее 0,65.

- Гарантии исполнителя работ.

- Подрядчик должен гарантировать:

- Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией;

- Выполнение всех работ в установленные сроки;

- Достижение результатом работ показателей качества, установленных настоящим техническим заданием. Возмещение Заказчику убытков на условиях заключенного договора, если при послеремонтных испытаниях  оборудования показатели качества ремонтных работ не будут выполнены.

- Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

Контакты:

Фролов Андрей Михайлович, начальник ПТС,  Frolov_AnM@eon-russia.ru , т. +7 (39153)71-441

Петров Валентин Николаевич, зам. начальника ПТС,  Petrov_VN@eon-russia.ru, т.+7(39153)71-345