Технические требования к БКЗ и БЭЗ 1. Блоки контактных зажимов должны соответствовать ГОСТ 51321.1 (МЭК 60439-1-92) как защищенное низковольтное комплектное устройство (НКУ) распределения со степенью защиты 1Р65 по ГОСТ 14254 (МЭК 529-89). 2. Блоки контактных зажимов должны изготавливаться с использованием импортных комплектующих элементов производства «Weidmuller Iпterface GmbH & Со. KG», «Phoenix Contact GmbH & Со. KG», «Schneider Electric Industries SAS», «Хартинг» («Хартинг» ЗАО), «HELUKABEL», или отечественных качеством не хуже указанных, с предварительным согласованием с Заказчиком. 3. Блоки контактных зажимов должны отвечать в части воздействующих климатических факторов для климатического исполнения УХЛ и Т, категория размещения 3 по гост 15150

Технические требования к корпусу Материал - Листовая сталь 1,5 мм Обработка - Окрашеный. Светло_серое текстурированное защитное красочное покрытие (цвет соответствует RAL 7032) Уплотнение - Размер 1–4: хлоропрен. Размер 5–6: силикон HT800 Крепление крышки - 4 невыпадающих болта M 6, головки болтов: шестигранник + крестообразный шлиц Заземление - Внутренний и внешний латунный болт заземления M 6 Крепление корпуса - Внешние крепежные кронштейны с отверстиями диаметром 8 мм Внутренние крепления - Рейка TAS 20, приваренная к основанию корпуса Степень защиты - IP 65 Ударопрочность - 7J Температурный диапазон –20°C ... +85°C

КОМПЛЕКТНОСТЬ 1.4.1 В комплект поставки блоков входит: - Коробка с установленными клеммами, кабельными вводами, заглушками к вводам и кабельными шлейфами (согласно приложения А). Паспорт. - Руководство по эксплуатации (поставляется одна на всю партию блоков в один адрес). - План качества (для блоков контактных зажимов изготавливаемых по классу безопасности 2, 3 ПНАЭГ-01-011-97 (ОПБ-88/97)) и сертификаты соответствия на комплектующие (поставляется один комплект на поставляемую партию блоков).

2.2 По способу защиты от поражения электрическим током блоки контактных зажимов с металлическими корпусами относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0, с корпусами из полиэфирного ударопрочного стеклопластика относятся к классу II с изолирующим кожухом.

2.4 Блоки с металлическими корпусами должны быть заземлены. Для заземления использовать предназначенный для этого узел на блоке контактных зажимов Цепь защитного заземления должна быть непрерывной в соответствии с п.7.4.3 ГОСТ Р 51321.1. Электрическое сопротивление, измеренное между устройством заземления блока и любой его металлической частью, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать

0,1 Ом по ГОСТ 12.2.007.0.