## Лист1
Приложение №1 к техническому заданию на проведение технического освидетельствования сосудов, трубопроводов КТЦ
Объект диагностирования | Наименование и обозначение оборудования | Технологическое наименование работ или сборочных едениц оборудования | Объем планируемых работ
|  |  | Еденица измерения | Примечание
Общестанционное
Мазутонасосная | 1.Подогреватель мазута №3, ПМ-10-60, Рег.№317 Р=12кгс/см², T=250°С, V=2,8м3 | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Сосуд
Мазутонасосная | 2.Подогреватель мазута ПМ-4, ПМ-10-60, Рег.№314 Р=12кгс/см², T=250°С, V=2,8м4 | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Сосуд
| 3.Бак грязного конденсата (БГК), рег.№1 V=200 м³ | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Сосуд
| 4.Бак консервирующего раствора (БКР) рег.№1 Т=40°С, V=1 м³ | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Сосуд
Мазутонасосная | 5.Резервуар для хранения мазута МБ3 рег.№3 Р=0,002МПа, Т=90°С, V=2000м³ | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Сосуд
Мазутонасосная | 6.Фильтр высоковязкого мазута №1 ФМ10-60-40(5), рег.№44 Р=1МПа, Т=130°С, V=0,158 м³ | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Сосуд
Мазутонасосная | 7.Фильтр высоковязкого мазута №2 ФМ10-60-40(5), рег.№45 Р=1МПа, Т=130°С, V=0,158 м³ | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Сосуд
Мазутонасосная | 8.Фильтр высоковязкого мазута №3 ФМ10-60-40(5), рег.№46 Р=1МПа, Т=130°С, V=0,158 м³ | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Сосуд
Энергоблок №1
Э/блок №1 | 1.Подогреватель водопроводной воды №1 (ПВВ-1), рег.№20 ПСВ-45-7-15 Р=0,7МПа, Т=400°С, V=1518,1 л | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Сосуд
Э/блок №1 | 2.Охладитель дренажей непрерывной продувки (ОДНП), рег.№48 ПСВ-45-7-15 Р=0,7МПа, Т=100°С, V=1518,1 л | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Сосуд
Э/блок №1 | 3.Деаэрационная колонка 1,2ата №1 ДСВ-100,рег.№30 Р=0,3МПа, Т=104°С, V=4200 л | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Сосуд
Э/блок №1 | 4.Деаэрационная колонка 1,2ата №2 ДСВ-100, рег.№29 Р=0,3МПа, Т=104°С, V=4200 л | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Сосуд
Э/блок №1 | 5.Расширитель турбины, рег.№56, Р=0,16МПа, Т=400°С, V=1400 л | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Сосуд
Э/блок №1 | 6.Деаэрационная колонка 7ата ДСП-1000, рег.№301, Р=0,6МПа, Т=164°С, V=100 м³ | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Сосуд
Э/блок № 1 | 7.Паропровод от сбросных БРОУ от конденсатора до ряда "Б", рег.№13, Р=0,6МПа, Т=200°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Паропровод
Э/блок № 1 | 8.Трубопровод обвязки ПСВ, рег.№15, Р=0,1МПа, Т=150°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 1 | 9.Трубопровод сжатого воздуха компрессорной, рег.№31, Р=8,0МПа, Т=20°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Энергоблок №2
Э/блок №2 | 1.Расширитель турбины, рег.№60, Р=0,16МПа, Т=400°С, V=1400 л | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Сосуд
Э/блок № 2 | 2.Трубопровод (собственных нужд) общестанционной магистрали пара 11ата, рег.№12, Р=1,1МПа, Т=200°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 2 | 3.Трубопровод горячего промперегрева (ГПП), рег.№22, Р=2,5МПа, Т=545°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 2 | 4.Трубопровод холодного промперегрева (ХПП), рег.№23, Р=2,7МПа, Т=333°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 2 | 5.Трубопровод питательной воды, рег.№25, Р=2,3МПа, Т=243°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 2 | 6.Трубопровод отсос пара со штоков, рег.№40, Р=1,2МПа, Т=490°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 2 | 7.Трубопровод греющего пара к Д-7ата, рег.№41, Р=2,7МПа, Т=453°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 2 | 8.Трубопровод греющего пара к ПВД-5, рег.№33, Р=1,3МПа, Т=453°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 2 | 9.Трубопровод греющего пара к ПВД-6, рег.№26, Р=3,0МПа, Т=341°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 2 | 10.Трубопровод греющего пара к ПНД-3, рег.№29, Р=0,275МПа, Т=289°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 2 | 11.Трубопровод греющего пара к ОБ, рег.№27, Р=0,18МПа, Т=270°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 2 | 12.Трубопровод предпусковой деаэрации конденсата, рег.№1, Р=0,8МПа, Т=150°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 2 | 13.Трубопровод сбросных БРОУ-140/6, рег.№2, Р=0,6МПа, Т=200°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 2 | 14.Трубопровод подвода пара к эжекторам, рег.№3, Р=0,6МПа, Т=160°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 2 | 15.Трубопровод установки РД пара в уплотнениях турбины, рег.№4, Р=0,6МПа, Т=160°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 2 | 16.Трубопровод от Д-7ата на ОЭ и уплотнения, рег.№5, Р=0,7МПа, Т=158°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 2 | 17.Уровнительный трубопровод подогревателей, рег.№7, Р=3,99МПа, Т=380°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 2 | 18.Трубопровод основного конденсата от ПНД до Д-7ата, рег.№9 Р=1,6МПа, Т=158°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 2 | 19.Трубопровод всаса ПЭН, рег.№10, Р=0,8МПа, Т=158°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 2 | 20.Трубопровод сброса пара из ГПП в конденсатор, рег.№13, Р=0,6МПа, Т=200°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 2 | 21.Трубопровод основного конденсата, рег.№14, Р=1,6МПа, Т=150°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 2 | 22.Трубопровод обвязки ЭНД, рег.15, Р=1,6МПа, Т=160°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 2 | 23.Трубопровод 11ата от РОУ-РД 140/11ата, рег.№16, Р=1,1МПа, Т=200°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 2 | 24.Трубопровод слива конденсата ПВД, рег.№17, Р=3,83МПа, Т=231°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 2 | 25.Трубопровод разогрева барабана и обвязки барабана, рег.№18, Р=15,5МПа, Т=345°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 2 | 26.Трубопровод обвязки ПСВ, рег.№19, Р=1,0МПа, Т=150°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 2 | 27.Маслопроводы турбины, рег.№20, Р=2,4МПа, Т=30-60°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Маслопровод
Э/блок № 2 | 28.Трубопровод слива и перелива Д-7ата, рег.№21, Р=0,6МПа, Т=158°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 2 | 29.Трубопровод греющего пара к ПНД-2, рег.№22, Р=0,128МПа, Т=207°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Энергоблок №3
Э/блок №3 | 1.Подогреватель низкого давления ПН-100 ПН-100-16-4-III, рег.№30, Р=0,4МПа, Т=240°С, V=1400 л | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Сосуд
Э/блок №3 | 2.Подогреватель низкого давления ПНД-2 ПН-400-26-7-II, рег.№29, Р=0,7МПа, Т=400°С, V=5894 л | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Сосуд
Э/блок №3 | 3.Расширитель непрерывной продувки РНП-3А ДН-800, рег.№32, Р=0,7МПа, Т=170°С, V=1500 л | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Сосуд
Э/блок №3 | 4.Расширитель непрерывной продувки РНП-3А ДН-800, рег.№33, Р=0,7МПа, Т=170°С, V=1500 л | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Сосуд
Э/блок №3 | 5.Подогреватель ОВ-40 ПСВ-45-7-15, рег.№31, Р=0,7МПа, Т=400°С, V=1518,1 л | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Сосуд
Э/блок № 3 | 6.Подогреватель высокого давления ПВД-5 ПВ-700-265-13, рег.№324, Р=1,2МПа, Т=449°С, V=3,9 м³ | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Сосуд
Э/блок № 3 | 7.Подогреватель высокого давления ПВД-6 ПВ-700-265-13, рег.№323, Р=2,61МПа, Т=327°С, V=3,8 м³ | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Сосуд
Э/блок № 3 | 8.Подогреватель высокого давления ПВД-7 ПВ-700-265-13, рег.№322, Р=3,99МПа, Т=380°С, V=3,8 м³ | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Сосуд
Э/блок № 3 | 9.Подогреватель низкого давления ПНД-4 ПН-400-26-7МНЖ, рег.№318, Р=0,65МПа, Т=369°С, V=6,4 м³ | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Сосуд
Э/блок № 3 | 10.Подогреватель низкого давления ПНД-3 ПН-400-26-7МНЖ, рег.№319, Р=0,26МПа, Т=270°С, V=6,4 м³ | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Сосуд
Э/блок № 3 | 11.Деаэрационная колонка 7ата ДСП-1000, рег.№300, Р=0,6МПа, Т=164°С, V=100 м³ | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Сосуд
Э/блок № 3 | 12.Трубопровод горячего промперегрева (ГПП), рег.№37, Р=2,5МПа, Т=545°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 3 | 13.Трубопровод холодного промперегрева (ХПП), рег.№42, Р=2,7МПа, Т=333°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 3 | 14.Трубопровод питательной воды (ПВ), рег.№36, Р=23,0МПа, Т=243°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 3 | 15.Трубопровод отсос пара со штоков, рег.№34, Р=1,2МПа, Т=490°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 3 | 16.Трубопровод греющего пара к Д-7ата, рег.№35, Р=2,7МПа, Т=453°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 3 | 17.Трубопровод греющего пара к ПВД-5, рег.№3, Р=1,3МПа, Т=453°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 3 | 18.Трубопровод греющего пара к ПВД-6, рег.№4, Р=3,0МПа, Т=341°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 3 | 19.Трубопровод греющего пара к ПВД-7, рег.№5, Р=4,5МПа, Т=392°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 3 | 20.Трубопровод греющего пара к ПНД-3, рег.№9, Р=0,275МПа, Т=289°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Э/блок № 3 | 21.Трубопровод греющего пара к ПНД-4, рег.№8, Р=0,65МПа, Т=393°С | Техническое освидетельствование на основании «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением». | Трубопровод
Итого: | 67