Приложение №1 к Техническому заданию.

Перечень оборудования подлежащего техническому обслуживанию и ремонту.

1. Перечень оборудования КИПиА

| Объект сервисного обслуживания | Наименование и обозначение оборудования | Технологическое наименование работ или сборочных единиц оборудования | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Манометры показывающие Wika | -периодический визуальный осмотр и очистка корпуса; -проверка прибора на «0»; -выполнение калибровки: снятие и установка, контрольная проверка образцовым манометром, с составлением протокола калибровки; -долив глицерина (при необходимости); -продувка импульсных линий; | шт. | 215 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Термометры биметаллические показывающие Wika | -периодический визуальный осмотр и очистка корпуса: проверка отсутствия механических повреждений, надежности крепления, очистка прибора от пыли/грязи, очистка шпинделя термометра; -выполнение калибровки образцовыми средствами, с составлением протокола калибровки; -долив глицерина (при необходимости); -продувка импульсных линий; | шт. | 96 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Термопары Wika | -периодический визуальный осмотр и очистка корпуса: проверка отсутствия механических повреждений, надежности крепления, очистка от пыли/грязи, протяжка контактов; -выполнение калибровки образцовыми средствами, с составлением протокола калибровки - уплотнение соединительных элементов; | шт. | 46 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Интеллектуальные датчики давления, расхода и уровня Honeywell | -периодический визуальный осмотр и очистка корпуса: проверка трубок на наличие протечек, очистка трубок от осадка, других инородных частиц, очистка камер давления датчика (включая разделительные мембраны), протяжка контактов; -выполнение калибровки: контрольная проверка коммуникатором, с составлением протокола калибровки; - уплотнение соединительных элементов; | шт. | 128 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Датчики температуры Rosemount | -периодический визуальный осмотр и очистка корпуса: периодическая проверка контрольных клемм, периодическая проверка сенсора, протяжка контактов; -выполнение калибровки образцовыми средствами, с составлением протокола калибровки - уплотнение соединительных элементов; | шт. | 40 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Манометры показывающие Ashcroft | -периодический визуальный осмотр и очистка корпуса; -проверка прибора на «0»; -выполнение калибровки: снятие и установка, контрольная проверка образцовым манометром, с составлением протокола калибровки; -долив глицерина (при необходимости); -продувка импульсных линий; | шт. | 33 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Термометры биметаллические показывающие Ashcroft | -периодический визуальный осмотр и очистка корпуса: проверка отсутствия механических повреждений, надежности крепления, очистка прибора от пыли/грязи, очистка шпинделя термометра; -выполнение калибровки образцовыми средствами, с составлением протокола калибровки; - уплотнение соединительных элементов; | шт. | 18 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Датчики температуры, давления, уровня и расхода Endres+Hausen | -периодический визуальный осмотр и очистка корпуса: очистка прибора от пыли/грязи, проверка герметичности корпуса прибора, проверка показаний дисплея на предмет аварийных сообщений; - уплотнение соединительных элементов; | шт. | 13 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Датчики расхода и уровня KROHNE | -проведение периодических осмотров: очистка прибора от пыли/грязи, очистка измерительных трубок, проверка корпуса, кабельных вводов и входящих кабелей на предмет коррозии или повреждения, проверка измерительной секции на утечки; - уплотнение соединительных элементов; | шт. | 33 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Термометры биметаллический Reotemp | -периодический визуальный осмотр и очистка корпуса: проверка отсутствия механических повреждений, надежности крепления, очистка прибора от пыли/грязи, очистка шпинделя термометра; -выполнение калибровки образцовыми средствами, с составлением протокола калибровки; - уплотнение соединительных элементов; | шт. | 4 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Датчики уровня Highland | -периодический визуальный осмотр и очистка корпуса датчика и электродов, а также подводящих проводов; -проверка и протяжка клемм. - уплотнение соединительных элементов; | шт. | 6 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Манометры показывающие Nuova Fima | -периодический визуальный осмотр и очистка корпуса датчика; -проверка прибора на «0»; -выполнение калибровки: снятие и установка, контрольная проверка образцовым манометром, с составлением протокола калибровки; -долив глицерина (при необходимости); -продувка импульсных линий; | шт. | 2 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Выключатели уровня Jerguson | -периодический визуальный осмотр и очистка корпуса датчика, а также подводящих проводов -проверка и протяжка клемм; - регулировка и проверка работоспособности; - уплотнение соединительных элементов; | шт. | 2 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Выключатели уровня SOR | -периодический визуальный осмотр и очистку корпуса датчика и электродов, а также подводящих проводов -проверка и протяжка клемм; - уплотнение соединительных элементов; | шт. | 9 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Датчики уровня Magnetrol | -периодический визуальный осмотр и очистка корпуса датчика и электродов, а также подводящих проводов; -проверка и протяжка клемм. - регулировка и проверка работоспособности; | шт. | 16 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Манометры показывающие Pakkens | -периодический визуальный осмотр и очистка корпуса датчика; -проверка прибора на «0»; -выполнение калибровки: снятие и установка, контрольная проверка образцовым манометром, с составлением протокола калибровки; -долив глицерина (при необходимости); -продувка импульсных линий; | шт. | 2 |
| Вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Датчики вибрации BENTLY NEVADA | -проверка целостности корпуса и кабеля; -проверка и протяжка клемм; - уплотнение соединительных элементов; | шт. | 54 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Переключатель давления United Electric Control | -периодический визуальный осмотр и очистка корпуса датчика и электродов, а также подводящих проводов; -проверка работоспособности сильфонов, мембран, поршней; - уплотнение соединительных элементов; | шт. | 2 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Термометры биметаллический LIMATHERM | -периодический визуальный осмотр и очистка корпуса датчика: проверка отсутствия механических повреждений, надежности крепления, очистка прибора от пыли/грязи, очистка шпинделя термометра; -выполнение калибровки образцовыми средствами, с составлением протокола калибровки; - уплотнение соединительных элементов; | шт. | 4 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Газоанализаторы General Monitors с приёмно-контрольным модулем 4802А | -проверка, внешний осмотр - выполнение калибровки образцовыми средствами, с составлением протокола калибровки: установка на ноль, настройка порогов срабатывания. - уплотнение соединительных элементов; | шт | 12 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Извещатель пламени пожарный ИПЭС-ИК/УФ | -проведение периодических осмотров на предмет чистоты корпуса и крышки; -проверка работоспособности | шт | 16 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Газоанализаторы CCC 903 с преобразователем ПГЭ-903А | -проверка, внешний осмотр - выполнение калибровки образцовыми средствами, с составлением протокола калибровки: установка на ноль, настройка порогов срабатывания. - уплотнение соединительных элементов; | шт | 2 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Манометры показывающие TAYLAN | -периодический визуальный осмотр и очистка корпуса датчика; -проверка прибора на «0»; -выполнение калибровки: снятие и установка, контрольная проверка образцовым манометром, с составлением протокола калибровки; -долив глицерина (при необходимости); -продувка импульсных линий; | шт. | 5 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Манометры показывающие U.S GAUGE | -периодический визуальный осмотр и очистка корпуса датчика; -проверка прибора на «0»; -выполнение калибровки: снятие и установка, контрольная проверка образцовым манометром, с составлением протокола калибровки; -долив глицерина (при необходимости); -продувка импульсных линий; | шт | 2 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Манометры показывающие ТЕ.МА | -периодический визуальный осмотр и очистка корпуса датчика; -проверка прибора на «0»; -выполнение калибровки: снятие и установка, контрольная проверка образцовым манометром, с составлением протокола калибровки; -долив глицерина (при необходимости); | шт | 7 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Термометр R.T.D. SMARIS PPL1 | -периодический визуальный осмотр и очистка корпуса: проверка отсутствия механических повреждений, надежности крепления, очистка прибора от пыли/грязи, очистка шпинделя термометра; -выполнение калибровки образцовыми средствами, с составлением протокола калибровки; - уплотнение соединительных элементов; | шт. | 30 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Ультрозвуковые приборы Барс | --периодический визуальный осмотр и очистка корпуса датчика ; -протяжка контактов; - регулировка и проверка работоспособности; - уплотнение соединительных элементов; | шт | 2 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Ультрозвуковые Siemens Sitrans Probe LU | - -периодический визуальный осмотр и очистка корпуса датчика; -протяжка контактов; -регулировка и проверка работоспособности; - уплотнение соединительных элементов; | шт | 6 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Датчик контроля уровня K-TEK | -периодический визуальный осмотр и очистка корпуса датчика; -протяжка контактов; выполнение калибровки образцовыми средствами, с составлением протокола калибровки; - регулировка и проверка работоспособности; - уплотнение соединительных элементов; | шт | 3 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Манометр показывающий Magnehelic | -периодический визуальный осмотр и очистка корпуса датчика; -проверка прибора на «0»; -выполнение калибровки: снятие и установка, контрольная проверка образцовым манометром, с составлением протокола калибровки; -долив глицерина (при необходимости); | шт. | 1 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Датчики давления Rosemount | -периодический визуальный осмотр и очистка корпуса: проверка трубок на наличие протечек, очистка трубок от осадка, других инородных частиц, очистка камер давления датчика (включая разделительные мембраны), протяжка контактов; -выполнение калибровки: контрольная проверка коммуникатором, с составлением протокола калибровки; - уплотнение соединительных элементов; | шт. | 86 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Электропривод AUMA MATIC | -проведение визуальных проверок кабельных вводов, резьбовых заглушек и т.д. - очистка прибора от пыли/грязи -проведение тестового прогона; -проверка затяжки болтов между приводом и арматурой/редуктором; -замена резиновых уплотнителей (по мере износа); -замена смазки; - регулировка моментных муфт и концевых выключателей (при необходимости); - уплотнение соединительных элементов; | шт. | 52 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Электропривод ROTORK | -проведение визуальных проверок кабельных вводов, резьбовых заглушек и т.д. очистка прибора от пыли/грязи -проведение тестового прогона; -проверка затяжки болтов между приводом и арматурой/редуктором; -замена резиновых уплотнителей (по мере износа); -замена смазки - регулировка моментных муфт и концевых выключателей (при необходимости); - уплотнение соединительных элементов; | шт. | 56 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Электропривод EL-O-MATIC | -проведение периодических проверок; -очистка от пыли/грязи; -смазка узлов и деталей (по необходимости) -проведение визуальных проверок кабельных вводов, резьбовых заглушек и т.д. - регулировка моментных муфт и концевых выключателей (при необходимости); - уплотнение соединительных элементов; | шт. | 9 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Пневматический мембранный привод Fisher | -проведение визуальных периодических проверок; -проведение полных проверок на предмет износа кольцевых уплотнений, зажимов и пластмассовых направляющих; - очистка прибора от пыли/грязи, продувка и замена фильтров; -проверка кабельных вводов на герметичность и целостность; -проверка на отсутствие утечек сжатого воздуха из привода и системы управления приводом; - регулировка концевых выключателей (при необходимости); - уплотнение соединительных элементов; | шт. | 17 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Пневматический привод Masoneilan | -проведение визуальных периодических проверок; -проведение полных проверок на предмет износа кольцевых уплотнений, зажимов и пластмассовых направляющих; - очистка прибора от пыли/грязи, продувка и замена фильтров; -проверка на отсутствие утечек сжатого воздуха из привода и системы управления приводом; - регулировка концевых выключателей (при необходимости); - уплотнение соединительных элементов; | шт. | 18 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Пневматический привод DRAG | -проведение визуальных периодических проверок; -проведение полных проверок на предмет износа кольцевых уплотнений, зажимов и пластмассовых направляющих; - очистка прибора от пыли/грязи, продувка и замена фильтров; -проверка на отсутствие утечек сжатого воздуха из привода и системы управления приводом; - регулировка концевых выключателей (при необходимости); - уплотнение соединительных элементов; | шт. | 7 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Пневматический привод Rotor Remote control INC | -проведение визуальных периодических проверок; -проведение полных проверок на предмет износа кольцевых уплотнений, зажимов и пластмассовых направляющих; - очистка прибора от пыли/грязи, продувка и замена фильтров; -проверка на отсутствие утечек сжатого воздуха из привода и системы управления приводом; - регулировка концевых выключателей (при необходимости); - уплотнение соединительных элементов; | шт. | 13 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Электропривод BERNARD | -проведение периодических проверок кабельных вводов, заглушек; -очистка от пыли/грязи; -смазка узлов и деталей (по необходимости); - регулировка моментных муфт и концевых выключателей (при необходимости); - уплотнение соединительных элементов; | шт. | 7 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Электропривод Bray Control | -проведение периодических проверок; -очистка от пыли/грязи; -смазка узлов и деталей (по необходимости) -проведение визуальных проверок кабельных вводов, резьбовых заглушек и т.д. - регулировка моментных муфт и концевых выключателей (при необходимости); - уплотнение соединительных элементов; | шт. | 3 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Пневматический привод Copes-Vulcan | -проведение визуальных периодических проверок; -проведение полных проверок на предмет износа кольцевых уплотнений, зажимов и пластмассовых направляющих; -очистка от пыли/грязи, продувка и замена фильтров; -проверка на отсутствие утечек сжатого воздуха из привода и системы управления приводом; - регулировка концевых выключателей (при необходимости); - уплотнение соединительных элементов; | шт. | 1 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Пневматический привод HORA | -проведение визуальных периодических проверок; -проведение полных проверок на предмет износа кольцевых уплотнений, зажимов и пластмассовых направляющих; -очистка от пыли/грязи, продувка и замена фильтров; -проверка на отсутствие утечек сжатого воздуха из привода и системы управления приводом; - регулировка концевых выключателей (при необходимости); - уплотнение соединительных элементов; | шт. | 6 |
| Основное и вспомогательное оборудование энергоблока ПГУ-400 | Газоанализаторы СГОЭС | - периодический внешний осмотр; -установка нуля СГОЭС; - очистка от загрязнений оптических деталей: - выполнение калибровки, с составлением протокола. - уплотнение соединительных элементов; | шт. | 15 |

2. Перечень электротехнического оборудования

Состав работ указанных в ниже представленном перечне не является исчерпывающим, а уточняется, дополняется и согласовывается с Заказчиком до и в процессе выполнения работ по Договору в соответствие инструкциями заводов-изготовителей оборудования и другой нормативно-технической документацией на указанное оборудование.

Периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию определяется инструкциями заводов-изготовителей оборудования и другой нормативно-технической документацией на указанное оборудование.

Аварийные ремонтные работы выполняются по мере возникновения дефектов оборудования с применением материалов Заказчика, либо Подрядчика по запросу и согласованию Заказчика.

При необходимости Подрядчик может привлечь:

-  представителя завода-изготовителя оборудования для осуществления шефнадзора за выполнением работ по согласованию с Заказчиком;

- Субподрядчика для выполнения специфических работ (ремонт оборудования в заводских условиях, высоковольтные испытания и т.п.) по согласованию с Заказчиком.

В ориентировочный состав работ по техническому обслуживанию входят:

- для трансформаторов: осмотр трансформаторов по графику, определяемому местными условиями, но не реже одного раза в месяц, повседневный контроль за режимом работы, за соответствием требованиям правил технической эксплуатации и техники безопасности, инструкций заводов-изготовителей и местных инструкций, контроль за показаниями термометров, манометров, вакуумметров, за уровнем масла в маслонаполненных аппаратах, в маслонаполненных вводах и расширителях, уплотнений и кранов, проверка отсутствия течи масла в силовых масляных трансформаторах, контроль за состоянием кожухов, визуальная проверка состояния изоляторов, отсутствия пыли, трещин, сколов, разрядов, контроль за состоянием ошиновки и кабелей, проверка исправности вторичных цепей, проверка состояния сети заземления, мелкий ремонт, не требующий специальной остановки трансформаторов и осуществляемый во время перерывов в работе питающихся от них технологических установок, чистка наружных поверхностей, регулировка защиты, участие в приемке после монтажа, ремонта, испытаний, наладки;

- для электродвигателей: повседневный контроль за выполнением правил эксплуатации и инструкций заводов-изготовителей: за величиной нагрузки, температурой подшипников, обмоток и корпуса, контроль за наличием смазки, шприцовка подшипниковых узлов, проверка отсутствия ненормальных шумов и гула, отключение и подключение кабелей питания (по мере необходимости), проверка исправности кожухов, повседневный контроль за целостностью заземления, мелкий ремонт без специальной остановки машины, осуществляемый во время перерывов в работе технологических установок для своевременного устранения незначительных дефектов машины, подтяжка контактов и крепежных соединений, регулировка устройств, обеспечивающих выходные параметры машины, регулировка защиты, протирка и чистка доступных частей, осмотр машин, включая систему их управления и защиты, участие в приемо-сдаточных испытаниях после монтажа, ремонта и наладки электрических машин и систем их защиты и управления, частичная разборка электродвигателя, проверка исправности работы и крепления вентилятора, проверка зазоров, смена фланцевых прокладок и закладка смазки в подшипники качения, замена изношенных подшипников качения, промывка подшипников скольжения и при необходимости их перезаливка, восстановление заточек у щитов электродвигателя, сборка электродвигателя с испытанием на холостом и рабочем режимах, проверка изоляции мегомметром, проверка креплений машины и исправности заземлений;

- для электрических аппаратов и комплектных устройств низкого напряжения: проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке, чистка аппаратов, проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземлений, наружный и внутренний осмотр аппаратов и ликвидация видимых повреждений, затяжка крепежных деталей, чистка контактов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек и другой арматуры, проверка нагрева элементов сопротивления, контактов во всех пускорегулирующих аппаратах, проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях и аппаратах, проверка наличия нагревательных элементов и тепловых реле, проверка на их соответствие номинальному току токоприемника, проверка наличия и исправности механической блокировки, регулирование одновременности включения и отключения ножей рубильников и переключателей, замена автоматов, УЗО, предохранителей и плавких вставок и т.п., проверка сигнальных устройств и целостности пломб на реле и других аппаратах, проверка наличия резервных элементов и запасных частей для технического обслуживания и ремонта.

- для силовых и осветительных сетей: проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода в аппараты, распределительные пункты защиты проводок в местах входа и выхода в трубы, проверка состояния заземления трубных проводок, осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, осмотр мест крепления и состояния конструкций, по которым проложены кабели и провода, восстановление нарушенной маркировки, надписей и предупредительных плакатов, осмотр изоляции электросетей, проверка состояния паек, плотности соединений и штуцеров во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, осмотр состояния экранирующих оболочек и защитных покрытий, устранение провеса сетей, мест с поврежденной изоляцией, постоянный контроль за отсутствием перегревов и за соответствием сетей фактическим нагрузкам, осмотры сетей в установленные местными инструкциями сроки, наружный осмотр проводки с устранением мелких дефектов, проверка состояния изоляции проводов и прочности креплений, проверка исправности ламп, пускорегулирующей аппаратуры, автоматов питания щитах, выключателей и розеток со сменой негодных, проверка изоляции мегомметром, восстановление утраченной или нарушенной маркировки, мелкий ремонт групповых распределительных и предохранительных щитков и коробок, мелкий ремонт светильников, участие в приемке сетей после их монтажа и ремонта.

- для устройств РЗиА, управления и сигнализации: техническое обслуживание осуществляется в соответствии с РД 153-34.0-35.617-2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ», в т.ч. профилактический контроль, профилактическое восстановление (ремонт), тестовый контроль, опробование, технический осмотр, внеочередные и послеаварийные проверки;

- для станций катодной защиты подземных трубопроводов: осмотр всех элементов установки с целью выявления внешних дефектов, проверку плотности контактов, исправности монтажа, отсутствия механических повреждений отдельных элементов, отсутствия подгаров и следов перегревов, отсутствия раскопок на трассе дренажных кабелей и анодных заземлений, проверку исправности предохранителей, очистку корпуса дренажного и катодного преобразователя, блока совместной защиты снаружи и внутри, измерение тока и напряжения на выходе преобразователя или между гальваническими анодами (протекторами) и трубами, измерение потенциала трубопровода в точке подключения установки, производство записи в журнале установки о результатах выполненной работы, устранение выявленных в процессе осмотра дефектов и неисправностей, не требующих дополнительных организационно-технических мероприятий.

Также в состав работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования входят другие работы прямо или косвенно касающиеся системы электропитания различного оборудования ПГТЦ, выполняемые на основании распоряжений руководящего и инженерного электротехнического персонала ПГТЦ (подключение и отключение постоянных и временных потребителей, организация и осуществление временных точек подключения, небольшие по обёму работы по устранению неисправностей в электроснабжения оборудования не отраженного в перечне, откачка воды из ёмкости для аварийного слива масла и кабельных туннелей (при необходимости), оказание помощи шеф-инженерам при разборке/сборке отдельных узлов оборудования и т.п.).

| Объекты сервисного обслуживания | Наименование и обозначение оборудования | Технологическое наименование работ | Объём планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электрооборудование Главного корпуса ПГУ-400 | Устройства и вторичные цепи РЗиА, сигнализация и управление энергоблока ст.№7: генератор -трансформатор. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - проверка, испытания, корректировка, наладка уставок защит РЗиА; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | компл. | 1 |
|  | Турбогенератор ТГ-7 | - замена щёток ЩКА и щёток снятия напряжения с вала турбогенератора; - оказание помощи в разборке/сборке отдельных узлов сервисной организации, обслуживающей турбогенератор; - восстановление маркировки. | шт. | 1 |
|  | Система сушки водорода BAC-50 и устройство контроля состояния турбогенератора GCM-X | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 1 |
|  | Газовый пост турбогенератора и анализатор водорода | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 1 |
|  | Комплекс оборудования генераторного (элегазового) выключателя, включая цепи сигнализации и управления, вторичные цепи ТТ, ТН, устройства РЗиА. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - наладка и испытания вторичных цепей; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 1 |
|  | Трансформаторы 6/0,4 кВ, включая систему воздушного охлаждения. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - наладка и испытания первичных и вторичных схем; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 4 |
|  | Трансформатор частичного заземления нейтрали 6/0,4кВ. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - наладка, испытания первичных цепей; - наладка, испытания системы контроля; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 2 |
|  | Электродвигатели 6 кВ, от 200 кВт до 5 МВт, включая цепи сигнализации и управления, вторичные цепи, устройства РЗиА. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - наладка, испытания первичных и вторичных схем; - проверка, испытания, корректировка и наладка уставок защит РЗиА; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 4 |
|  | Электродвигатели 0,4 кВ от 0,25Вт до 200 кВт, включая цепи сигнализации и управления, вторичные цепи, устройства РЗиА. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - наладка, испытания первичных и вторичных схем; - проверка, испытания, корректировка и наладка уставок защит РЗиА; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 60 |
|  | КРУ-6кВ Сборные шины ВВ-6кВ, ТТ, ТН включая цепи сигнализации и управления, вторичные цепи, устройства РЗиА. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - наладка, испытания первичных и вторичных схем; - проверка, испытания, корректировка и наладка уставок защит РЗиА; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | ячейка | 26 |
|  | Щиты 0,4 кВ, сборные шины Вводные, секционные, автоматы автоматы присоединений, включая цепи сигнализации и управления, вторичные цепи, устройства РЗиА. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - наладка, испытания первичных и вторичных схем; - проверка, испытания, корректировка и наладка уставок защит РЗиА; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 4 |
|  | Силовые сборки 0,4 кВ, сборные шины вводные, секционные, автоматы автоматы присоединений, включая цепи сигнализации и управления, вторичные цепи, устройства РЗиА. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - наладка, испытания, первичных и вторичных схем; - проверка, испытания, корректировка и наладка уставок защит РЗиА; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 12 |
|  | Щиты ПТ 125В, 250В сборные шины Вводные, секционные, автоматы автоматы присоединений, включая цепи сигнализации и управления, вторичные цепи, устройства РЗиА. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - наладка, испытания, первичных и вторичных схем; - проверка, испытания и корректировка наладка уставок защит РЗиА; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 2 |
|  | Зарядное устройство ИБП 125В; 250В. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - наладка, испытания, первичных и вторичных схем; - проверка, испытания, корректировка и наладка; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 2 |
|  | Аккумуляторные батареи 125В, 250В. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - наладка, проверка, испытания элементов; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 2 |
|  | Электротехническое оборудование кранов и подъёмных механизмов включая коммутационное оборудование, цепи сигнализации и управления, вторичные цепи. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - испытания первичных соединений, вторичных цепей управления; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 6 |
|  | Кабельное хозяйство Кабель 220 кВ Кабель 110 кВ Кабель 6 кВ Кабель до 100 В Кабель 660 В (контрольный). | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - испытания первичных и вторичных цепей. - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | - | - |
|  | Сети 0,4 кВ, сети освещения (рабочего, аварийного, эвакуационного), розеточная сеть. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов (ламп, ПРА и т.п.); - восстановление технических характеристик; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | - | - |
|  | Сеть сварочных постов, сборки, рубильники. | - профилактика отдельных узлов. - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | - | - |
| Электрооборудование Пристанцион-ного узла | Блочный трансформатор 220/18 кВ 500МВА; Рабочий трансформатор СН 18/6/6 кВ 25 МВА; Резервный трансформатор СН 110/ 6/6кВ 25МВА; Устройства РЗиА трансформаторов, цепи сигнализации и управления, РПН, система охлаждения трансформаторов; Трансформатор тиристорного пускового устройства 6/0,4 кВ 8750 кВА; Трансформатор возбуждения 6 /0,4кВ 4200 кВА; Трансформатор напряжения ТН-220 кВ; ОПН-110 кВ; ОПН-220 кВ; Сеть наружного освещения. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - проверка, испытания, корректировка и наладка уставок защит РЗиА; - наладка и испытания первичных и вторичных схем; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. - | 1 1 1 1 1 3 3 3 - |
| Электрообору-дование ДКС | Трансформаторы 6/0,4 кВ. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - наладка и испытания первичных и вторичных схем; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 2 |
|  | Щиты 0,4 кВ, включая сборные шины, цепи сигнализации и управления, вторичные цепи, устройства РЗиА. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - проверка, испытания, корректировка и наладка уставок защит РЗиА; - испытания первичных и вторичных цепей; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 4 |
|  | Электродвигатели 6 кВ, включая электрооборудование системы охлаждения и систему смазки, цепи сигнализации и управления, вторичные цепи, устройства РЗиА. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - проверка, испытания, корректировка и наладка уставок защит РЗиА; - испытания первичных и вторичных соединений; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 2 |
|  | Электродвигатели 0,4 кВ, включая цепи сигнализации и управления, вторичные цепи, устройства РЗиА. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - проверка, испытания, корректировка и наладка уставок защит РЗиА; - испытания первичных и вторичных соединений; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 24 |
|  | Щит ПТ 125В. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - проверка, испытания, корректировка и наладка уставок защит РЗиА; - испытания первичных и вторичный цепей; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 1 |
|  | Зарядное устройство ИБП 125В. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - проверка, испытания, корректировка и наладка уставок защит РЗиА; - испытания первичных и вторичных соединений; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея 125В. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - наладка, проверка, испытания элементов; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 2 |
|  | Электротехническое оборудование кранов и подъёмных механизмов, включая коммутационное оборудование, цепи сигнализации и управления, вторичные цепи | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - испытания первичных соединений, вторичных цепей управления; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 4 |
|  | Сети 0,4 кВ, сети освещения (рабочего, аварийного, эвакуационного), розеточная сеть. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов (ламп, ПРА и т.п.); - восстановление технических характеристик; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | - | - |
|  | Сеть сварочных постов, сборки, рубильники. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | - | - |
| Электрооборудование ЦНС (№3) | Электродвигатели 6 кВ, включая систему обогрева и охлаждения | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - проверка, испытания, корректировка и наладка уставок защит РЗиА; - испытания первичных и вторичных соединений; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 2 |
|  | Электродвигатели 0,4 кВ включая цепи сигнализации и управления, вторичные цепи , устройства РЗиА. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - проверка, испытания, корректировка и наладка уставок защит РЗиА; - испытания первичных и вторичных соединений; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 23 |
|  | Силовые сборки 0,4 кВ, включая коммутационные устройства цепей сигнализации и управления. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - проверка, испытания, корректировка и наладка уставок защит РЗиА; - испытания первичных и вторичных цепей; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 2 |
|  | Электротехническое оборудование кранов и подъёмных механизмов, включая коммутационные устройства цепей сигнализации и управления. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - испытания первичных соединений, вторичных цепей управления; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 2 |
|  | Сети 0,4 кВ, сети освещения (рабочего, аварийного, эвакуационного), розеточная сеть. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | - | - |
|  | Сеть сварочных постов, сборки, рубильники. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | - | - |
| Электрооборудование внешних сооружений: -Ёмкость аварийного слива масла (пристанционный узел); -Кабельный тоннель 110, 220 кВ; - Здание склада ПГТЦ; - Камеры расходомеров; - Помещение емкости СО2 пожаротушения ППГ; - Помещение емкости СО2 пожаротушения ДКС. | Электродвигатели 0,4 кВ включая цепи сигнализации и управления, вторичные цепи , устройства РЗиА. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - проверка, испытания, корректировка и наладка уставок защит РЗиА; - испытания первичных и вторичных соединений; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 5 |
|  | Шкафы управления, автоматики и защиты. | замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - проверка, испытания, корректировка и наладка уставок защит РЗиА; - испытания первичных соединений; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 4 |
|  | Станции катодной защиты подземных трубопроводов. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | шт. | 5 |
|  | Кабельное хозяйство Кабель 220 кВ Кабель 110 кВ Кабель 6 кВ Кабель до 100 В Кабель 660 В (контрольный). | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов; - восстановление технических характеристик; - испытания первичных и вторичных цепей. - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | - | - |
|  | Сети 0,4 кВ, сети освещения (рабочего, аварийного, эвакуационного), розеточная сеть. | - профилактика отдельных узлов; - замена отдельных элементов (ламп, ПРА и т.п.); - восстановление технических характеристик; - определение причин неисправностей работы оборудования и их устранение; - восстановление маркировки. | - | - |