## Тех. треб.
Приложение №1 к Уведомлению о проведении запроса предложений № 350 от 17 ноября 2014 г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на поставку деталей трубопроводов острого пара
1. Наименование предприятия: филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия».
2. Цель закупки: замена пароперепускных труб ЦСД в период проведения капитального ремонта энергоблока ст. №1 в 2015 г.
3. Рабочие параметры: tp =542 оС, Pp = 39,4 кгс/см2.
4. Основные технические требования:
Детали пароперепускных труб ЦСД
Номенклатура Н.Е. - 31 1900.02:01243 - Комплект СГРЭС2/14-447-ТМ01
№ п/п | Обозначение | Наименование | Сортамент | Материал | Гост | Количество | Масса ед., кг | Масса, кг | Длина (расч.), мм
1 |  | Труба | 630х37 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 4 | 220.09 | 880.36 | 400
2 |  | Труба гнутая 90° Ø630х28-200х3890х5975-R1200 |  | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 4 | 2483.75 | 9935
3 |  | Труба гнутая 90° Ø630х28-1785х300х3970-R1200 | 630х28 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 2 | 1650.29 | 3300.58
4 |  | Труба гнутая 15° Ø630х28-684х2594х3592-R1200 | 630х28 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 2 | 1493.16 | 2986.32
5 |  | Труба гнутая 15° Ø630х28-1074х2592х3980-R1200 | 630х28 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 2 | 1654.45 | 3308.9
6 |  | Труба гнутая 90° Ø630х28-755х3900х6540-R1201 | 630х28 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 2 | 2718.61 | 5437.22
7 |  | Труба | 630х28 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 2 | 3292.27 | 6584.54 | 7920
8 | 64 СТО ЦКТИ 313.02-2009 | Соединение штуцерное 600х50 | Сборный |  |  | 12 | 2.52 | 30.24
9 | ТУ 3-923-75 | Труба | 630х28 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 2 | 831.38 | 1662.76 | 2000
10 | ТУ 3-923-75 | Труба | 630х28 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | 4 | 415.69 | 1662.76 | 1000
11 | 01 СТО ЦКТИ 837.01-2009 | Наконечник |  | 08Х18Н10Т | ГОСТ 5949-75 | 24 | 0.012 | 0.288
12 | 02 СТО ЦКТИ 837.01-2009 | Наконечник регулировочный |  | 08Х18Н10Т | ГОСТ 5949-75 | 24 | 0.01 | 0.24
13 | 03 СТО ЦКТИ 837.01-2009 | Втулка резьбовая |  | 12Х1МФ | ГОСТ 20072-74 | 24 | 681 | 16344
14 | БК-590287 | Указатель температурных перемещений | Сборный |  |  | 4 | 14.97 | 59.88
15 |  | Подвеска пружинная Ду600 | Сборный |  |  | 2 | 771.26 | 1542.52
| 18 ОСТ 108.275.56-80 | Блок хомутовый |  |  |  | 2 | 180 | 360
| 08 ОСТ 108.632.02-80 | Тяга с серьгой |  |  |  | 4 | 15.7 | 62.8
| 20 ОСТ 108.275.59-80 | Блок пружинный сдвоенный |  |  |  | 4 | 187 | 748
| 08 ОСТ 108.632.01-80 | Тяга с проушиной |  |  |  | 4 | 13.32 | 53.28
| 08 ОСТ 108.632.01-80 | Ушко |  | ст.20 | ГОСТ 1050-88 | 8 | 2.8 | 22.4
16 | СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Труба | 57х4,5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 20 | 5.96 | 119.2 | 20 п.м.
17 | 465 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | Отвод гнутый 90° Ø57х4,5-100х100х671-R300 |  | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 16 | 4 | 64
18 | 10 СТО ЦКТИ 720.15-2009 | Тройник равнопроходной 50 |  | 12Х1МФ Гр.II кат. Т | ОСТ 108.030.113-87 | 4 | 1.52 | 6.08
19 | 29 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | Донышко приварное 50 |  | 12Х1МФ | ГОСТ 20072-74 | 4 | 0.3 | 1.2
20 | 04 СТО ЦКТИ 530.02-2009 | Бобышка М22х1,5-6Н |  | 12Х1МФ | ГОСТ 20072-74 | 4 | 0.85 | 3.4
21 | 03 СТО ЦКТИ 724.01-2009 | Прообка М22х1,5 |  | 12Х1МФ | ГОСТ 20072-74 | 4 | 0.56 | 2.24
22 | 07 СТО ЦКТИ 462.05-2009 | Штуцер 10 |  | 12Х1МФ | ГОСТ 20072-74 | 8 | 0.23 | 1.84
23 | СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Труба | 16х2,5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 10 | 340.24 | 3402.4 | 10 п.м
5. Срок поставки: до 30.04.2015 г.
6. Дополнительные требования:
- | изготовление элементов пароперепускных труб ЦСД согласно разработанному проекту «Замена пароперепускных труб цилиндра среднего давления энергоблока ст. №1" филиала "Сургутская ГРЭС-2" ОАО "Э.ОН Россия";
- | поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использованной, изготовленной не ранее 2014 года, надлежащим образом упакована/законсервирована/защищена от воздействия атмосферных влияний, включая защиту от воздействия конденсатной влаги и других факторов коррозии при хранении в условиях неотапливаемого склада/открытой площадки хранения. Поставляемая продукция не должна быть обремененной правами третьих лиц в споре и под арестом не состоящей
- | гарантийный срок на продукцию - не менее 12 месяцев с момента ввода в промышленную эксплуатацию
7. Требования к приемке:
наличие свидетельств об изготовлении элементов трубопроводов согласно:
- | ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Приложение №3»;
- | РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды»;
- | РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций».
- | отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением транспортировки;
- | полный комплект документов.
8. Требования к поставщику:
- | участник конкурса обязан предоставить, в составе конкурсного предложения, разрешение на изготовление или соглашение (договор о намерениях, предварительный договор, договор совместного товарищества и т.д.) с предприятием-изготовителем труб и гибов, для изготовления изделий в соответствии с проектом.
9. Перечень документации:
- | сертификат качества;
- | результаты контроля внутриблочных заводских стыков;
- | свидетельства об изготовлении элементов трубопровода;
- | перечень отступлений или изменений по НТД.