## Лист 1
Утверждаю:
[5 empty] | "____"__________ |  | 2014 г.
Технические требования
на материалы, необходимые для замены пароохладителей впрыскивающих II, III ступени
котла ТМ-104А ст.№5 в 2015 году.
1. Наименование предприятия.
Филиал « Шатурская ГРЭС» ОАО "Э.ОН Россия"
2. Цель закупки.
Выполнение реконструкции впрыскивающих пароохладителей II, III котла ТМ-104А ст. №5, исчерпавших
ресурс безопасной эксплуатации
3. Требование к поставщику.
Наличие разрешения на изготовление трубопроводов 1 категории и опор трубопроводов высокого давления в
соответствии с требованиями правил ПБ ОПО "Правила промышленой безопасности опасных производственных
объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"; руководящих
документов РД 03-615-03 "Порядок приминения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и
реконструкций технологических устройств для опасных производственных объектов"; стандартами организации
СТО ЦКТИ 10.002-2007 "Элементы трубные поверхностей нагрева, трубы соеденительные в пределах котла и
колектора стационарных котлов. Общие технические требованию к изготовлению".
4. Технические характеристики.
№ п/п | Наименование | Тип, марка | ГОСТ, ТУ | Ед. | Кол-во | Масса ед-цы | Общ. масса, кг | Примеч
Пароохладители
Расчетные параметры пара: Рр=15МПа, Тр=465°С
1 | Пароохладитель II черт. К-401217СБ | Ø325х32 черт. К-401217СБ ст.12Х1МФ | НДТ з-да изготови-теля | шт | 2 | 1385.3 | 2770.6
Расчетные параметры пара: Рр=14,1МПа, Тр=550°С
2 | Пароохладитель III, черт. К-401208СБ | Ø377х60 черт. К-401208СБ ст.12Х1МФ | НДТ з-да изготови-теля | шт | 2 | 2571.7 | 5143.4
Крепления, трубы, детали трубопроводов
3 | Скоба 08.3452.301 | 08.3452.301 | НДТ з-да изготови-теля | шт | 4
4 | Скоба 08.3452.305 | 08.3452.305 | НДТ з-да изготови-теля | шт | 4
5 | Ушко 08.6430.014 | 08.6430.014 | НДТ з-да изготови-теля | шт | 32
6 | Тяга 02 СТП7854.02-005 | 02 СТП7854.02-005 | НДТ з-да изготови-теля | шт | 4
7 | Тяга 02 СТП7854.02-008 | 02 СТП7854.02-008 | НДТ з-да изготови-теля | шт | 6
8 | Тяга 02 СТП7854.02-006 | 02 СТП7854.02-006 | НДТ з-да изготови-теля | шт | 4
9 | Тяга 02 СТП7854.02-009 | 02 СТП7854.02-009 | НДТ з-да изготови-теля | шт | 4
10 | Кольцо 269, ст.12Х1Мф | ф269 ст.12Х1МФ | НДТ з-да изготови-теля | шт | 8
11 | Кольцо 107, ЗН 2226-65 | ф107, ЗН 2226-65 | НДТ з-да изготови-теля | шт | 55
12 | Кольцо 271, ст.12Х1МФ | ф271 ст.12Х1МФ | НДТ з-да изготови-теля | шт | 8
13 | Труба 133х13 ст.20 | ф133х13 ст.20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 0.04 | 0.04 | 0.04
14 | Труба 377х60 ст.12Х1МФ | ф377х60 ст.12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 0.47 | 0.47 | 0.47
15 | Труба 325х32 ст.12Х1МФ | ф325х32 ст.12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 0.23 | 0.23 | 0.23
16 | Реперы ОСТ 108.837.01-02 |  | ОСТ 108.837.01-02 | к-т | 32 | 0.045 | 1.44
5. Основные технические требования.
Выполнение МТР согласно данным чертежам, ПБ ОПО "Правила промышленой безопасности опасных производствен-
ных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением";
РД 03-615-03 "Порядок приминения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и
реконструкций технологических устройств для опасных производственных объектов";
СТО ЦКТИ 10.002-2007 "Элементы трубные поверхностей нагрева, трубы соеденительные в пределах котла и
колектора стационарных котлов. Общие технические требованию к изготовлению", РД 10-249-98 " Нормы расчета
на прочность стационарных паровых и водогрейных котлов и трубопроводов пара и горячей воды", РД 153-34.1-003-01
"Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубоппроводов при монтаже и ремонте энергетического
оборудования"
6. Дополнительные требования.
Поставляемая продукция должна быть в заводской упаковке, изготовленной не ранее 2014 года
и не бывшей в употреблении.
7. Сроки поставки.
Январь 2015 года
8. Требования к приемке.
В соответствии с НТД на изготовление труб в пределах котла и коллекторов стационарных
паровых котлов ПБ ОПО с избыточным давлением, СТО ЦКТИ 10.002-2007, ТУ 14-3Р-55-2001.
9. Перечень документации.
Наличие у поставляемых материалов паспорта, сертификата качества, свидетельства об изготовлении
элементов парового котла.
Копии сертификатов качества должны быть нотариально заверены, либо заверяются Заказчиком при
предоставлении оригинала.
10. Гарантии поставщика.
Гарантийный срок на изготовление изделия не менее 30 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.