ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ	5

1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ОАО «Э.ОН РОССИЯ» НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА	7

1.1 Техническое состояние и технико-экономические показатели основного установленного генерирующего оборудования, эффективность топливоиспользования.	7

1.2 Структура используемого топлива.	9

1.3 Особенности, ограничения и объективные проблемы по топливообеспечению филиалов ОАО «Э.ОН Россия».	9

1.4 Прогноз показателей энергопотребления в регионах нахождения филиалов ОАО «Э.ОН РОССИЯ», топливно-энергетического комплекса и электросетевого хозяйства России до 2020 года.	11

1.5. Прогноз востребованности генерирующих мощностей Общества на рынке электроэнергии и мощности. Динамика вводов и выводов оборудования из эксплуатации.	13

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ОАО «Э.ОН РОССИЯ»	15

2.1.  Повышение эффективности производства.	15

2.2.  Основные направления технической политики в области модернизации, реконструкции, реновации и технического перевооружения основного тепломеханического оборудования	17

2.3.  Совершенствование вспомогательного оборудования.	27

2.4.  Основные направления технической политики в области модернизации, реконструкции, реновации и технического перевооружения электротехнического оборудования.	32

2.5.  Оборудование тепловых сетей.	47

2.6.  Совершенствование АСУ, систем диагностики, мониторинга технического состояния, ремонтов и технического обслуживания.	48

2.7.	Тренажерные комплексы	52

2.8.	Техническая политика в области ИТ	54

2.9.	Системы безопасности объектов Общества	72

2.10.	Совершенствование энергоремонтной деятельности и системы технического перевооружения и реконструкции.	75

2.11.	Природоохранная деятельность, экология	79

2.12.	Метрологическое обеспечение	82

2.13.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	83

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Основные сведения о фактическом состоянии филиалов ОАО «Э.ОН РОССИЯ»	85

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ	90

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая техническая политика (далее – Политика) является программным документом, Общества, обязательным для исполнения всеми структурными подразделениями и филиалами ОАО «Э.ОН РОССИЯ».

Цель технической политики – определение экономически обоснованной совокупности технических, управленческих и организационных решений, направленных на достижение стратегических задач развития Общества на период до 2020 года, обеспечивающих:

- эффективное ведение деятельности, предусмотренной Уставом и иными правоустанавливающими документами Общества;

- исполнение законодательства Российской Федерации;

- получение максимальной прибыли и обеспечение интересов акционеров Общества;

- соответствие технического развития Общества программным документам концерна E-ON;

- условия для обновления основных производственных фондов путем технического перевооружения, реконструкции, модернизации и реновации;

- повышение конкурентоспособности и увеличение объемов производства и продажи произведенной продукции на рынке электроэнергии и мощности;

- повышение надежности и эффективности установленного генерирующего оборудования на основе применения практически апробированных и научно обоснованных технических решений и технологий, применения ресурсо- и энергосберегающих технологий, оборудования и устройств;

- снижение издержек при осуществлении основной производственной деятельности;

- безусловное выполнение обязательств Общества по строительству и вводу в эксплуатацию новых мощностей, с установленным проектом КПД генерации и коэффициентом готовности оборудования к несению нагрузки;

- поэтапный вывод неэффективных мощностей с их замещением в порядке, установленном «Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации»;

- высший технический и технологический уровень надежности и безопасности генерирующего оборудования;

- снижение неплановых простоев оборудования за счет оснащения системами автоматической диагностики и мониторинга технологического оборудования, переоснащения электрооборудования современными системами релейной защиты и противоаварийной автоматики;

- повышение качества технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений;

- совершенствование нормативно-технического и методического обеспечения производственно-технической деятельности компании;

- минимизацию негативного воздействия от производственной деятельности на окружающую среду;

- выполнение требований, установленных действующими нормативно-техническими документами в области промышленной безопасности;

- повышение производительности труда, улучшение условий безопасности и охраны здоровья работников Общества;

В Технической политике не рассчитывается точный экономический эффект предлагаемых решений. Расчёт эффективности и выбор, из предложенных в технической политике вариантов решений, необходимо осуществлять на стадии подготовки и реализации конкретного мероприятия. Количественные параметры подлежат уточнению в процессе реализации предусмотренных настоящей Политикой мер.

Политика обязательна для исполнения:

- филиалами ОАО «Э.ОН РОССИЯ»;

- управлениями исполнительного аппарата Общества.

Срок действия Политики: до 2020 года.

Политика подлежит корректировке по решению Правления Общества при существенных изменениях в бизнес-планах МТР и LTP, но не реже 1 раза в 2 года.

Контроль за реализацией Политики осуществляется Комитетом по стратегии и Генеральным директором Общества.

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Техническая политика ОАО «Э.ОН РОССИЯ» разработана на основе:

- Целевых показателей Общества, предусмотренных LTP  (процессом долгосрочного планирования: Long-term Planning) и  MTP  (процессом среднесрочного планирования: Medium-term Planning);

- Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р;

- Законов Российской Федерации: Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

- Существующих рыночных тенденций развития энергетической и энергомашиностроительной промышленности;

- Анализа лучшего мирового опыта и новейших разработок в области проектирования, изготовления и эксплуатации электро- и теплоэнергетического оборудования;

- Прогноза развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, динамики добычи и спроса на первичные энергоресурсы;

- Анализа фактического технического состояния оборудования;

- Прогноза электропотребления по территориям субъектов Российской Федерации в энергозонах нахождения филиалов;

- Прогноза развития топливно-энергетического комплекса России и оценка спроса мирового рынка на российские энергоресурсы;

- Оценки развития рыночных механизмов продаж электроэнергии и мощности;

В области безопасности Техническая политика разработана в соответствии:

- с Федеральным Законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 г № 116 ФЗ (с изменениями 2003 г.);

- с Федеральным Законом «О безопасности объектов топливно–энергетического комплекса» от 21 июля 2011 года №256-ФЗ;

- с Решением Национального антитеррористического комитета (протокол от 13 февраля 2007 года №6) о внедрении единых Типовых  требований по обеспечению антитеррористической защищенности  потенциально опасных объектов;

- с РД 78.36.003-2002 МВД РФ «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны», РД 25-952-90 Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации;

- с РД 78-143-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ОАО «Э.ОН РОССИЯ» НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

1.1 Техническое состояние и технико-экономические показатели основного установленного генерирующего оборудования, эффективность топливоиспользования.

Производственный потенциал электростанций Общества в настоящее время составляет 9073 МВт установленной мощности, в т.ч.: Березовская ГРЭС – 1550 МВт, Сургутская ГРЭС-2 – 5597,1 МВт, Яйвинская ГРЭС – 1024,6 МВт, Шатурская ГРЭС – 1493,4 МВт, Смоленская ГРЭС – 630 МВт.

Перечень основного генерирующего оборудования Общества и его наработка на 01.01.2011 приведены в Приложении 1.

Установленное энергетическое оборудование, состояние и технико-экономические показатели которого определят готовность к выработке электроэнергии и тепла в условиях развивающейся конкуренции на рынке электроэнергии и мощности находится в эксплуатации от 20-ти (Березовская ГРЭС) до 48 (Яйвинская ГРЭС) лет.

Новые мощности, введенные в 2010-2011 годах, представляют парогазовые установки:

- Шатурская ГРЭС – в 2010г.  введен в эксплуатацию энергоблок 400МВт в составе: газовая турбина РG9З51FА (9FА),  энергетическая турбина D1055, генератор З90Н производства General Electric (США), котлоагрегат ССI (Бельгия);

- Яйвинская ГРЭС – в 2011г. введен в эксплуатацию энергоблок 400 МВт в составе: газовая турбина SGT5-4000F (V-94.3А), энергетическая турбина SSGT-З000 (HЗ0-IL30-1*12,5), генератор SGЕN-2000H (110/55), производства Siemens (Германия) с котлоагрегатом  ССI (Бельгия).

- Сургутская ГРЭС-2 – в 2011г.  введены в эксплуатацию два энергоблока мощностью по 400МВт каждый, в составе: газовые турбины РG9З51FА (9FА),  энергетические турбины D10, генераторы З90Н производства General Electric (США), котлоагрегаты ССI (Бельгия);

Таблица 1. Основные технико-экономические показатели работы генерирующего оборудования за период с 2007 по 2010гг.

|  | Выработка ЭЭ | КИУМ | Отпуск тепла с коллекторов | Расход условного топлива на отпуск э/э | Расход условного топлива на отпуск тепла | Расход э/э на собственные нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГВтч | % | тыс Гкал | г/кВтч | кг/Гкал | % |
| Э.ОН РОССИЯ 2010 | 55 936,5 | 73,6% | 2 394,3 | 321,35 | 156.55 | 3.76% |
| СуГРЭС-2 | 36 623,5 | 87.10% | 1015,7 | 305,64 | 165.73 | 2.5% |
| БГРЭС | 9 287,6 | 70.68% | 774,1 | 337,02 | 139.20 | 5.6% |
| ЯГРЭС | 3 840,0 | 73.06% | 103,7 | 367,24 | 172.20 | 5.6% |
| ШГРЭС | 4 257,4 | 42.68% | 430,3 | 361,31 | 156.35 | 7.0% |
| ПСУ | 3 820,6 | 39.65% | 430,3 | 373,90 | - | 7.3% |
| ПГУ | 436,8 | 10.53% | 0,0 | 254,64 | 156.35 | 4.3% |
| СГРЭС | 1 928,0 | 34.93% | 70,40 | 376,77 | 190.41 | 7.2% |
| Э.ОН РОССИЯ 2009 | 53 947,6 | 71,36% | 2354,3 | 322,18 | 156,35 | 3,81% |
| СуГРЭС-2 | 35 209,9 | 83,74% | 1026,2 | 306,16 | 162,89 | 2,60% |
| БГРЭС | 9 424,6 | 71,72% | 736,1 | 338,40 | 145,52 | 5,58% |
| ЯГРЭС | 3 954,6 | 75,24% | 104,1 | 363,59 | 172,00 | 5,46% |
| ШГРЭС | 3 636,3 | 37,74% | 415,5 | 371,58 | 149,94 | 7,30% |
| СГРЭС | 1 722,2 | 31,21% | 72,3 | 375,02 | 187,81 | 7,74% |
| Э.ОН РОССИЯ 2008 | 56 676,2 | 74,76% | 2259,7 | 325,45 | 156,17 | 4,04% |
| СуГРЭС-2 | 34 407,8 | 81,60% | 957,5 | 306,86 | 163,78 | 2,73% |
| БГРЭС | 10 820,6 | 82,10% | 724,5 | 338,19 | 143,03 | 5,51% |
| ЯГРЭС | 4 234,3 | 80,30% | 100,7 | 363,10 | 173,70 | 5,45% |
| ШГРЭС | 5 001,7 | 51,80% | 409,9 | 378,46 | 151,83 | 7,22% |
| СГРЭС | 2 211,9 | 40,00% | 67,1 | 372,01 | 189,78 | 7,49% |
| Э.ОН РОССИЯ 2007 | 54 241,4 | 71,75% | 2232,6 | 324,16 | 158,98 | 3,94% |
| СуГРЭС-2 | 34 406,1 | 81,80% | 948,3 | 306,21 | 162,90 | 2,65% |
| БГРЭС | 8 529,2 | 64,90% | 673,1 | 339,18 | 155,51 | 5,67% |
| ЯГРЭС | 4 295,9 | 81,70% | 101,9 | 361,30 | 171,90 | 5,31% |
| ШГРЭС | 4 911,5 | 51,00% | 439,2 | 376,82 | 148,00 | 7,25% |
| СГРЭС | 2 098,6 | 38,00% | 70,1 | 369,92 | 189,75 | 7,36% |

1.2 Структура используемого топлива.

В структуре используемого котлоагрегатами энергоблоков топлива определяющую роль играют природный газ, его доля составляет около 80-82%, и уголь – от 17 до 20%. Доля прочего топлива незначительна и составляет менее 1 %.

Таблица 2. Структура топливопотребления за 2007-2010гг.

| Показатель | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Справочно: выработка э/э, млн. кВт*ч | 54 241,38 | 56 676,25 | 53 947,61 | 55 936,53 |
| Справочно: отпуск т.э., тыс. Гкал | 2 232,64 | 2 263,11 | 2 354,30 | 2 394,29 |
| Топливо всего, тыс.тут | 17 247 790 | 18 053 914 | 17 060 552 | 17 678 015 |
| Газ всего: |  |  |  |  |
| Потребление, тыс. м.куб. | 11 988 417 | 11 970 125 | 11 723 689 | 12 273 966 |
| Потребление, тыс. тут | 14 232 996 | 14 220 236 | 13 894 460 | 14 556 417 |
| Уголь |  |  |  |  |
| Потребление, тыс. тн. | 5 260 105 | 6 873 426 | 5 808 949 | 5 613 950 |
| Потребление, тыс. тут. | 2 886 357 | 3 770 204 | 3 159 108 | 3 103 660 |
| Мазут |  |  |  |  |
| Потребление, тыс. тн. | 6 187 | 12 387 | 2 981 | 13 278 |
| Потребление, тыс. тут. | 8 472 | 16 799 | 3 896 | 17 938 |
| Торф |  |  |  |  |
| Потребление, тыс. тн. | 358 093 | 139 593 | 10 246 | 0 |
| Потребление, тыс. тут. | 119 965 | 46 675 | 3 087 | 0 |

1.3 Особенности, ограничения и объективные проблемы по топливообеспечению филиалов ОАО «Э.ОН Россия».

Природный газ:

Смоленская ГРЭС – ограничений нет, однако существует возможность введения ограничений на отбор лимитного газа от ОАО «Газпром», в период существенного понижения температуры наружного воздуха (график ограничения № 1) или в случае аварии на газопроводе (график ограничения №2). Кроме того, при заключении договора на поставку газа поставщиком учитывается фактор пропускной способности газотранспортной системы и договорные объемы поставки ОАО «Газпром» газа на экспорт.

Шатурская ГРЭС - максимальная производительность ГРС «Шатура» составляет 400,00 тыс.куб.м./час. Существует значительные риски введения ограничений на отбор лимитного газа от ОАО «Газпром», в период существенного понижения температуры наружного воздуха (график ограничения № 1) или в случае аварии на газопроводе (график ограничения №2).

Для минимизации финансовых потерь, рисков невыполнения выработки заданных объемов электроэнергии и перебоев в обеспечении потребителей теплом при возможных перебоях или ограничениях поставки газа, вынужденный объем поставки угля сверх установленного норматива составляет до 40 тыс. тонн в год. Поддержание в состоянии эксплуатационной готовности и соответствии требованиям безопасности оборудования топливоподачи и пылеприготовления требует дополнительного финансирования.

Яйвинская ГРЭС - максимальная пропускная способность газопровода от ГРС до ГРП филиала составляет не более 200.0 тыс.куб.м./час. При вводе в эксплуатацию энергоблока ст. №5 (ПГУ-400 МВт) ожидаемый при раннем планировании объем генерации энергоблоками 1-4 существенно не изменился по условиям работы энергосистемы, заданным ОДУ Урала. Соответственно, сохраняется дефицит потребности природного газа в объеме 45-50 тыс.м.куб./час. при номинальной нагрузке всех энергоблоков. Существует возможность введения ограничений на отбор лимитного газа от ОАО «Газпром», в период существенного понижения температуры наружного воздуха (график ограничения № 1) или в случае аварии на газопроводе (график ограничения №2).

Для обеспечения в потребности филиала топливом в полном объеме организована поставка углей кузнецкого бассейна. Учитывая низкие технико-экономические показатели оборудования при работе на углях и существенные затраты на его закупку, доставку и приготовление к сжиганию целесообразно выполнить технико-экономическое обоснование организации альтернативной поставки дополнительных объемов газа, в том числе нефтяного попутного.

Уголь:

Для филиалов Яйвинская, Шатурская и Смоленская ГРЭС в организации поставок угля существуют общие проблемы и риски, а именно:

- В связи с событиями в Японии (авария на АЭС «Фокусима-1»), вероятен прогноз перспективного увеличения спроса на Российский уголь европейскими странами в связи с пересмотром стратегии, и отказом от эксплуатации и развития атомной энергетики в пользу тепловой и генерации на возобновляемых источниках;

- Учитывая сложившийся в настоящее время дефицит свободных ресурсов на рынке угля и дефицит вагонов, как общего парка РЖД, так и организованных РЖД 1-й и 2-й Грузовой компаний, может сложиться крайне напряженная ситуация с поставками угля на филиалы ОАО «Э.ОН РОССИЯ» (в худшем варианте дефицит свободных ресурсов будет крайне велик).

- Физический износ оборудования топливоподачи и пылеприготовления обуславливает значительные сложности с выгрузкой угля, его складированием и организацией подготовки для сжигания.

Учитывая существующие ограничения и риски, Технической политикой предусмотрен комплекс мероприятий для обеспечения готовности генерирующего оборудования Общества к выработке запланированных планами LTP и МТР объемов электроэнергии и тепла и выдерживанию заданных органами диспетчерского управления энергосистем графиков нагрузок на всех видах основного и резервного топлива в установленном диапазоне регулирования.

1.4 Прогноз показателей энергопотребления в регионах нахождения филиалов ОАО «Э.ОН РОССИЯ», топливно-энергетического комплекса и электросетевого хозяйства России до 2020 года.

При определении перспектив стратегии развития Общества необходимо учитывать следующие факторы энергопотребления и развития электросетевого хозяйства Российской Федерации:

- изменение географии электропотребления в стране, проявляющееся в смещении центров электропотребления в восточные регионы страны и в города центральной европейской части России;

- рост сезонных и суточных пиковых нагрузок в Единой энергетической системе России и дефицит полупиковых и пиковых мощностей;

- дальнейшее развитие Единой энергетической системы России, в том числе за счет присоединения и объединения изолированных энергосистем;

- неоптимальную загрузку генерирующих мощностей в Единой энергетической системе России, в том числе наличие "запертых" мощностей;

- предусмотренное «Энергетической стратегии России до 2030 года» государственное регулирование в части концепции запрета эксплуатации устаревшего оборудования, не отвечающего современным технологическим и экологическим стандартам;

- планируемую концепцией развития ОАО «ФСК ЕЭС» программу строительства межсистемных линий электропередач переменного и постоянного тока для транспортировки электрической энергии и мощности из энергоизбыточных в энергодефицитные регионы России, в том числе в Центральный федеральный округ;

- планируемую динамику объемов добычи и потребления первичных энергоисточников;

- тенденцию и государственное стимулирование хозяйствующих субъектов к увеличению использования местных источников энергии и строительству изолированных от единой энергетической систем генерации и потребления.

Предполагаемый в технической политике прогноз электропотребления основывается на

- макроэкономических показателях «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);

- уточненных сценариях развития экономики Российской Федерации, рассмотренных в «Энергетической стратегии России на период до 2030 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р);

- «Сценарных условиях функционирования экономики Российской Федерации, основных параметрах социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов»;

- прогнозного сценария «Climate Concern» Long-term Planning 2014-2019гг ОАО «Э.ОН РОССИЯ».

Таблица 3. Прогноз энергопотребления в ОЭС Центра, млрд. кВт.ч

|  | Факт | Факт | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2020 г. |
| ОЭС Центра | 220,514 | 211,709 | 216,574 | 220,417 | 224,798 | 230,661 | 236,636 | 246,730 | 257,805 | 259,00 |
| годовой темп прироста, % | 1,27 | -3,99 | 2,30 | 1,77 | 1,99 | 2,61 | 2,59 | 4,27 | 4,49 | 2,86 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| э/с г. Москва и Московской обл. | 95,899 | 93,998 | 96,001 | 97,716 | 99,418 | 102,480 | 106,125 | 110,572 | 115,562 |  |
| годовой темп прироста, % | 3,16 | -1,98 | 2,13 | 1,79 | 1,74 | 3,08 | 3,56 | 4,19 | 4,51 |  |

Таблица 4. Прогноз прироста электропотребления по ОЭС Урала, млрд.кВт.ч

|  | Факт | Ср.год. прирост за 2006 - 2008 гг., % | Факт | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2020 г. |
| ОЭС Урала | 250,981 |  | 236,210 | 241,093 | 244,258 | 250,819 | 254,976 | 258,944 | 268,518 | 278,937 | 292,00 |
| годовой темп прироста, % | 0,91 | 3,23 | -5,89 | 2,07 | 1,31 | 2,69 | 1,66 | 1,56 | 3,70 | 3,88 |  |

Таблица 5. Прогноз прироста электропотребления по ОЭС Сибири, млрд.кВт.ч

|  | Факт | Ср.год. прирост за 2006- 2008 гг., % | Факт | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2020 г. |
| ОЭС Сибири | 209,251 |  | 200,924 | 204,155 | 210,030 | 218,372 | 232,825 | 241,804 | 246,934 | 252,638 |  |
| годовой темп прироста, % | 4,70 | 3,11 | -3,98 | 1,61 | 2,88 | 3,97 | 6,62 | 3,86 | 2,12 | 2,31 |  |

Таблица 6. Прогноз выработки по филиалам ОАО "Э.ОН РОССИЯ", млн. кВт*ч (на основе сценария «Climate Concern» Long-term Planning 2011-2020гг.)

|  | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ш ГРЭС | 5307,7 | 5452,7 | 5247,5 | 5233,7 | 5219,9 | 5206,1 | 5498,1 | 5393,2 | 5353,8 | 5633,0 |
| СмГРЭС | 1727,0 | 1727,0 | 1727,0 | 1727,0 | 1727,0 | 1727,0 | 1727,0 | 1727,0 | 1727,0 | 1727,0 |
| ЯГРЭС | 5126,0 | 6572,0 | 6728,1 | 6750,5 | 6772,9 | 6795,4 | 6401,8 | 6785,8 | 5922,1 | 3945,2 |
| СуГРЭС-2 | 40236, | 42149,1 | 42103,8 | 42963,0 | 43822,6 | 44682,2 | 43507,3 | 43921,0 | 43652,5 | 42055,2 |
| БГРЭС | 10542,4 | 10137,6 | 10713,6 | 12019,2 | 16953,6 | 17107,2 | 17529,6 | 17049,6 | 17529,6 | 17107,2 |

1.5. Прогноз востребованности генерирующих мощностей Общества на рынке электроэнергии и мощности. Динамика вводов и выводов оборудования из эксплуатации.

1.5.1. Шатурская и Смоленская ГРЭС.

Ценовую конкуренцию энергоблоку ПГУ-400 Шатурской ГРЭС в энергозоне ОЭС Центра составляют:

- ГЭС и АЭС (12,6 ГВт);

- ТЭС угольной генерации, имеющие преимущество по цене топлива (5,4 ГВт);

- ТЭС газовой генерации в режиме работы по когенерационному циклу;

- Генерация, покупающая газ по более низкой цене (1,4 ГВт). Наиболее крупные газовые станции: Конаковская ГРЭС (Тверская обл.), Костромская ГРЭС (Костромская обл.) имеющие цену газа по формуле равнодоходности ФСТ на 6% ниже, чем для Шатурской ГРЭС из-за транспортных издержек.

Паросиловые энергоблоки  №№ 1-6 Шатурской и №№ 1-3 Смоленской ГРЭС в силу высокой топливной составляющей в цене не конкурентоспособны на РСВ в перспективе до 2020 года. Энергоблок № 7 ПГУ-400 МВт Шатурской ГРЭС в перспективе до 2020 года конкурентоспособен  на РСВ.

1.5.2. Сургутская и Яйвинская ГРЭС.

Сургутская ГРЭС полным составом оборудования и новый энергоблок ПГУ Яйвинской ГРЭС в перспективе до 2020 года занимают на  РСВ  место в числе самых эффективных из располагаемых в энергозоне ОЭС Урала с потреблением около 20ГВт.

Паросиловые энергоблоки  Яйвинской ГРЭС не конкурентоспособны на РСВ в перспективе до 2020 года.

1.5.3. Березовская ГРЭС.

Действующие и строящийся новый энергоблоки Березовской ГРЭС будут востребованы и конкурентоспособны на РСВ в перспективе до 2020 года.

Запланированный ввод новых мощностей составит:

- 2014 год – пылеугольный энергоблок ст. №3 800МВт на Березовской ГРЭС.

Вывод устаревших паросиловых энергоблоков из эксплуатации будет осуществляться поэтапно, на основе технико-экономических обоснований, и имеющих следующие признаки:

- не прошедшие отбор в конкурентном отборе мощности и положительном согласовании о выводе органами диспетчерского управления по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (в соответствии с «Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации»);

- находящиеся в состоянии холодного резерва более 12 месяцев;

- отработавшие индивидуальный ресурс работы;

Вывод оборудования будет осуществляться с учетом следующих системных факторов:

- обеспечения надежного тепло- и электроснабжения потребителей в энергоузле нахождения филиала;

- обеспечения поддержания требуемых уровней напряжения (необходимость продолжения эксплуатации части генерирующего оборудования в режиме синхронных компенсаторов или обеспечения ввода новых сетевых элементов, позволяющих поддерживать требуемые режимы производства/потребления реактивной мощности);

- положительных технико-экономических предпосылках;

- необходимости продолжения эксплуатации распределительных устройства электростанции по условиям работы энергосистем;

В соответствии с принятой Обществом программой LTP вывод энергоблоков из эксплуатации до 2020 года не планируется.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ОАО «Э.ОН РОССИЯ»

2.1.  Повышение эффективности производства.

Техническая политика Общества основывается на использовании современных достижений и прогнозе приоритетных направлений фундаментальной и прикладной отечественной и мировой науки в сфере энергетики, и направлена на внедрение новых высокоэффективных технологий и видов энергетического оборудования для производства и передачи электрической и тепловой энергии.

Основные направления Технической политики в области повышения эффективности производства:

- применение новейших научно-технических разработок и практик в области конструирования, проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации энергетических объектов;

- проведение энергетического обследования и разработка программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведение предварительных научно-исследовательских, экспериментальных и опытно-конструкторских работ при выполнении технико-экономических расчетов по реновации, реконструкции и техническому перевооружению оборудования, зданий и сооружений.

- бенчмаркинг и активный обмен опытом между филиалами ОАО «Э. ОН Россия» и электростанциями концерна Е-ON;

- развитие и совершенствование системы мотивации всех работников на улучшение технико-экономических и финансовых показателей Общества;

- совершенствование системы повышения квалификации производственного персонала с использованием современных программно-технических комплексов и компьютерного моделирования;

- развитие рационализаторской работы, обмен и распространение передового опыта;

- применение новых марок композитных материалов, сталей и сплавов, имеющих улучшенные эксплуатационные характеристики;

- развитие высокоинтегрированных информационно-управляющих комплексов оперативно-диспетчерского управления в режиме реального времени с экспертно-расчетными системами принятия решений;

- обеспечение минимизации экономических потерь от неплановых снижений объемов генерации путем развития и совершенствования системы планово-предупредительных ремонтов в рациональном сочетании с выполнением ремонтов по техническому состоянию;

- внедрение и развитие систем автоматики и оперативной диагностики оборудования;

- создание высоконадежных магистральных каналов связи между различными уровнями диспетчерского управления и дублированных цифровых каналов обмена информацией между филиалами и центрами управления;

- внедрение и совершенствование автоматизированных IP-систем, осуществляющих контроль, и анализ технико-экономических показателей, позволяющих оперативно обеспечивать наиболее экономичные режимы работающего оборудования;

- применение электротехнического оборудования с проводниками и изоляторами из новых композитных материалов высокотемпературных сверхпроводниковых материалов и устройств на их основе, позволяющих увеличить токонесущую способность, уменьшить затраты на обслуживание и эксплуатацию, потери при производстве и передаче электроэнергии.

- использование современных технологических схемных решений и технологий при реализации мероприятий по снижению предельных концентраций выбросов углекислого газа и окислов азота в уходящих газах котлов с использованием современных сжигания топлива;

- применение силовой электроники последнего поколения и устройств на их основе, прежде всего различного рода сетевых управляемых устройств (гибкие системы передачи переменного тока - FACTS);

- применение энергосберегающих и экологически безопасных осветительных приборов нового поколения на светодиодах и безртутных газоразрядных лампах;

- применение в системах теплоснабжения систем управления и регулирования параметров нового поколения, обеспечивающих существенное снижение энергетических потерь;

При расчетах и выполнении технико-экономических обоснований модернизации, реновации и технического перевооружения экономическая обоснованность и срок окупаемости мероприятий рассчитывается индивидуально, с учетом принятых в программах МТР и LTP планов выработки электроэнергии и тепла, состава генерирующего оборудования, и топливного баланса филиалов.

Предусмотренные настоящей технической политикой мероприятия в части эффективного топливоиспользования  направлены на гарантированное выполнение плановых заданий по отпуску электроэнергии и тепла при работе на основных видах топлива, эффективное распределение топливных ресурсов, обеспечение конкурентоспособности электростанций на рынке электроэнергии и мощности, создание регламентированных резервов регулируемой мощности.

2.2.  Основные направления технической политики в области модернизации, реконструкции, реновации и технического перевооружения основного тепломеханического оборудования

Техническая политика Общества в части тепломеханического оборудования направлена на обеспечение их надежной и безаварийной работы, повышение экономических показателей, замещение физически и морально устаревшего оборудования новым, высокоэффективным, позволяющим обеспечить и повысить конкурентоспособность энергоблоков филиалов на рынке электроэнергии и мощности.

Решение по началу реализации долгосрочных программ комплексной модернизации энергоблоков и (или) строительства новых, принимается в порядке, установленном внутренними корпоративными документами Общества при положительных результатах технико-экономических обоснований.

В положительной экономической перспективе востребованности мощностей Яйвинской и Шатурской ГРЭС в качестве альтернативы строительства ПГУ энергоблоков или реновации действующего оборудования может быть предусмотрена возможность эффективного «ретрофита» эксплуатируемых энергоблоков с установкой в существующие ячейки оборудования, имеющего возможность использовать в качестве топлива как природный газ, так и различные виды твердых топлив (торф, сланцы, низкосортные угли Печорского, Интинского, Уральского и Экибастузского бассейнов), с применением экологически чистых технологий сжигания. При проработке данного варианта технико-экономическое обоснование должно предусматривать расчеты:

- установки в котлоагрегатов, работающих по технологии циркулирующего кипящего слоя.

- внедрение котельного оборудования с использованием низкотемпературной вихревой технологии (НТВ или ВИР технологии) сжигания с применением вихревых горелок с регулированием крутки и угла раскрытия факела и ступенчатой подачей воздуха.

Варианты ретрофита турбоагрегатов рассмотрены в разделе 2.3.

Котлоагрегаты.

При планировании затрат и реализации технических мероприятий по ремонту и техническому перевооружению в части котельного оборудования необходимо учитывать:

- Результаты технического диагностирования и заключения экспертных специализированных организаций о состоянии металла поверхностей нагрева, паропроводов и несущих конструктивных элементов;

- Фактическую и прогнозную наработку до следующего ремонта и условия эксплуатации котлоагрегатов;

- Предписания надзорных органов;

- Планируемый к сжиганию состав и характеристики топлива;

- Степень износа элементов котлов и статистику их отказов;

- Влияние отказов на величину экономических потерь Общества на ОРЭМ или неготовности к выдерживанию заданных графиков в теплоснабжении потребителей;

В условиях прогнозируемого существенного риска роста потребления и цен на природный газ, а так же хеджирования рисков возможных ограничений на его поставку в неблагоприятных метеорологических условиях, техногенных авариях на газораспределительных системах, задачей Общества является обеспечение вариативности эффективного топливоиспользования филиалами Шатурской и Яйвинской ГРЭС. Для выполнения этой задачи технической политикой в течение 2011-2012г.г. предусматривается выполнить мероприятия, обеспечивающие эксплуатационную готовность к работе оборудования подачи твердого топлива и пылесистем, в том числе:

- Модернизацию пылесистем энергоблоков 1-3 Шатурской ГРЭС с обеспечением готовности несения заданных нагрузок во всем регулировочном диапазоне на твердом топливе;

- Восстановительные ремонты систем топливоподачи и пылеприготовления Яйвинской ГРЭС, с проработкой вариантов эффективной реконструкции пылепроводов;

Важным направлением технической политики в области повышения ресурса работы поверхностей нагрева и главных паропроводов котлоагрегатов является применение современных конструкционных материалов. В целях снижения ремонтных затрат и повышения эксплуатационной надёжности, при достаточном технико-экономическом обосновании считать целесообразным применение новых марок сталей. В том числе при ремонте и реконструкции пароперегревателей котлоагрегатов  работающих в интервале температур среды 590-600 0С хромомарганцевой  стали ДИ 82-Ш (10Х9МФБ), и ДИ-59 при температурах до 650 0С, которые обеспечивают высокую надёжность и увеличенный до 2-х раз ресурс работы по сравнению с традиционными марками. Для главных паропроводов электростанций наиболее эффективно применение стали Р91(10Х9МФБ), обеспечивающей высокий ресурс паропроводов и сокращение периодичности эксплуатационного контроля при рабочих температурах до 600 0С, в сравнении со сталью 15Х1М1Ф. При замене паропроводов и сборных коллекторов целесообразно применять совершенные опорно-подвесные системы типа «Lisega».

На всех котлоагрегатах, установленных в филиалах Общества приоритетной задачей является продолжение работ по улучшению технико-экономических показателей путем совершенствования конструкции горелочных устройств, схем подачи воздуха и рециркуляции дымовых газов. Основной целью при этом считать снижение химического и механического недожогов топлива,  уменьшение выбросов Nох, расхода электроэнергии на привод тягодутьевых механизмов котлоагрегатов, длительную стабильную безшлаковочную работу поверхностей нагрева, для Березовской ГРЭС – перевод котлов на сухое шлакоудаление. При формировании технических заданий реконструкции горелок необходимо предусматривать требования по вариативному применению технологии плазменной технологии розжига и поддержания горения в пылеугольных котлах. Эффект от применения плазмотронов:

- Повышение экономической эффективности, за счет уменьшения расходов на жидкое топливо (мазут);

- Повышение энергетической эффективности плазменно-топливных систем в 3-4 раза выше традиционных методов растопки котла (электрическая мощность плазмотронов составляет 0,5-2% от тепловой мощности пылеугольной установки);

- Снижение образования оксидов азота на 40-50% благодаря замещению стабилизирующего топлива (мазута) углем;

- Снижение расходов на эксплуатационное обслуживание оборудования хранения, подачи жидкого топлива и систему жидкого топлива перед котлом

- Повышение безопасности работы;

- Возможность автоматизации процесса розжига и стабилизации горения пылеугольного факела в котле;

- Освобождение производственных площадей при сокращении мазутохранилищ и снижение издержек на содержание мазутных хозяйств;

- Возможность растопки при потере собственных паровых нужд станции;

- Уменьшение в целом вредных выбросов в атмосферу.

Одной из наиболее актуальной задач является обеспечение надежной консервации оборудования. При этом важным аспектом является необходимость консервации энергетического оборудования в комплексе, включая вспомогательное оборудование, а также внедрение таких технологий, которые не требуют периодических переконсервации, не требуют периодического монтажа-демонтажа схемы и участия специализированных организаций. Надежная защита от стояночной коррозии обеспечивает сохранность оборудования, сокращает затраты на ремонт и восстановление, поддержание технико-экономических показателей работы тепловых электростанций и сокращение издержек производства. Длительный простой оборудования предъявляет дополнительные, более жесткие, требования к качеству консервации, применению эффективных и технологичных способов консервации оборудования.

В зависимости от применяемого водно-химического режима на всех котлоагрегатах, установленных в филиалах должны применяться методы консервации:

  - сухой останов;

  - гидразинная обработка (при рабочих параметрах, пониженных параметрах, гидразинная "выварка");

  - трилонная обработка;

  - фосфатно-аммиачная "выварка";

  - заполнение защитными щелочными растворами, силикатом натрия, гидроксидом кальция;

  - заполнение азотом;

  - обработка пленкообразующими аминами (рофамин и др.);

  - заполнение раствором контактного ингибитора типа М-1;

  - прокачка подогретым, либо осушенным воздухом.

В целях обеспечения заданных в планах LTP и MTP показателей генерации, Техническая политика предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на улучшение технико-экономических показателей котлоагрегатов, снижение числа аварийных остановов из-за повреждений поверхностей нагрева и паропроводов. В том числе:

По филиалу Березовская ГРЭС:

- Замену КВП, ШПП-1, ШПП-3 1 и 2 энергоблоков, и СКШ энергоблока № 1;

- Модернизация схемы пароводяного тракта котлоагрегатов с распределением циркуляции подпотоков среды в панелях поверхностей нагрева, предовращения гидравлических разверок и неравномерностей распределения рабочей среды, и изменением схемы включения пароохладителей;

- Техническое перевооружение оборудования систем очистки котлоагрегатов с заменой обдувочных аппаратов ОГ-12 котлоагрегатов № 1,2 и аппаратов ОКШ на котлоагрегате № 1 для обеспечения расчетного тепловосприятия и уменьшения шлакования поверхностей нагрева;

- Реконструкция растопочного узла котлоагрегатов с установкой регулирующей арматуры, обеспечивающей линейные расходные характеристики;

- Техническое превооружение аппаратуры запально-защитных устройств котлоагрегатов энергоблоков № 1,2;

- Выполнение НИОКР в области внедрения технологии растопки котлоагрегатов без использования мазута;

- Внедрение схемы консервации поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Реконструкция схемы газовоздушного тракта, топочно-горелочных устройств, внедрение схемы третичного дутья, для обеспечения минимального шлакования поверхностей нагрева и длительной экономичной работы котлоагрегатов с номинальной паропроизводительностью;

- Модернизация котлоагрегата № 2 с заменой тепловой изоляции ПГВП и сепараторов МВ;

- Модернизация схемы всаса дутьевых вентиляторов энергоблока № 2;

По филиалу Сургутская ГРЭС-2:

- Замена паропроводов ГПП и опорно-подвесной системы на энергоблоках № 2, 4, 5, 6;

- Замена элементов паропроводов острого пара и пара промперегрева на энергоблоках № 1, 3, 4;

- Проведение НИОКР с привлечением ведущих мировых специализированных организаций по разработке и последующей реализации реконструкции схемы газовоздушного тракта и горелок котлоагрегатов с обеспечением эффективного тепловосприятия поверхностей нагрева, устойчивого снижения содержания в дымовых газах Nox не более 250 мг/нм3 в течение всего межремонтного периода работы котлоагрегатов и снижения удельного расхода топлива на 0,7 г/кВт*ч.;

- Реконструкция растопочных узлов котлоагрегатов с установкой регулирующей арматуры, обеспечивающей линейные расходные характеристики, позволяющей сократить время и расход топлива на выполнение пусковых операций, снизить потери пара и конденсата, обеспечить продление ресурса работы элементов пароперегревательного тракта.

- Внедрение схемы консервации поверхностей нагрева котлоагрегатов;

По филиалу Шатурская ГРЭС:

- Замена ШПП-1 с коллекторами на энергоблоках 1-4;

- Реконструкция сооружений топливоподачи и оборудования пылеприготовления котлоагрегатов энергоблоков ст. № 1-3, с обеспечением их готовности к работе на угле;

- Замена исчерпавших ресурс работы элементов паропроводов и коллекторов поверхностей нагрева;

- Внедрение схемы консервации поверхностей нагрева котлоагрегатов;

По филиалу Яйвинская ГРЭС:

- Замена настенного пароперегревателя, полуширм 3-го ряда, барабана котла и элементов паропроводов на энергоблоке № 3;

- Разработка ТЭО и реконструкция схемы транспортировки пыли в топки котлов с применением пылепроводов высокой концентрации;

- Замена исчерпавших ресурс работы элементов паропроводов и коллекторов поверхностей нагрева;

- Установка газоходов (байпасов) помимо батарейных циклонов на котлагрегатах при работе на газообразном топливе;

- Внедрение схемы консервации поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Реконструкция водяного экономайзера на энергоблоках № 2,3,4;

- Замена ширм III ряда с коллекторами и замена коллекторов потолочного пароперегревателя котла ТП-92 энергоблока № 3;

- Восстановительные ремонты систем топливоподачи и пылеприготовления;

- Модернизация авторегуляторов котла ТП-92 с совершенствованием алгоритмов програмно-технических комплексов АСУ ТП.

По филиалу Смоленская ГРЭС:

- Замена поверхностей нагрева котлоагрегатов для поддержания их в состоянии эксплуатационной готовности, обеспечивающем заданные долгосрочной и среднесрочной программами планирования показатели генерации при обеспечении нормативных технико-экономических показателей;

- Замена верхних кубов ВЗП котлоагрегата ТПЕ 208 ст. № 1;

- Реконструкция золоулавливающей установки БЦ-512 котлоагрегата № 1 с установкой байпасного газохода;

- Объемы модернизации, ремонтных и реконструктивных работ на котельном оборудовании, при экономической целесообразности перехода к сжиганию углей будут определены после проведения экспертизы технико-экономического обоснования данных работ.

- Внедрение схемы консервации поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- В целях обеспечения готовности филиала к работе на твердом топливе будет выполнена реконструкция 1 секции золоотвала с полезным объемом 813,3 тыс. тонн.

Турбоагрегаты.

Предусмотренные технической политикой мероприятия технического перевооружения и реконструкции установленных турбоагрегатов направлены на обеспечение максимальной надежности и продолжительности срока эксплуатации при обеспечении установленных технико-экономических показателях и надежности работы во всех диапазонах нагрузок.

Все турбоагрегаты Общества должны обеспечивать соответствие требованиям к участию в общем первичном регулировании частоты энергосистемы. Оказание системных услуг по участию в нормированном первичном регулировании частоты обеспечивается выделенными в установленном порядке энергоблоками на основе действующих регламентов при условии экономически обоснованной целесообразности. Параметры и диапазон нормированного первичного регулирования устанавливаются соответствующими органами диспетчерского управления.

Мероприятия по реконструкции и модернизации систем автоматического регулирования энергоблоков и турбоагрегатов должны обеспечивать соответствие требованиям установленными стандартами ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» при участии энергоблоков в общем первичном и нормируемом регулировании, в том числе:

- зона нечувствительности не должна превышать 0,15 Гц (мёртвая полоса системы регулирования с фиксированной уставкой номинальной частоты не должна превышать 50  0,075 Гц);

- статизм по мощности за пределами зоны нечувствительности (мёртвой полосы) системы первичного регулирования должен составлять не более 4 - 6 %;

- частотные корректоры регуляторов мощности любых типов не должны ухудшать работу регулятора частоты вращения турбины, его статических и динамических характеристик, в том числе при аварийных режимах турбоагрегата и энергоблока;

- управление органами регулирования и парораспределения должно быть реализовано на основе микропроцессорной техники;

Для турбоагрегатов мощностью 150-200 МВт решение о продлении их дальнейшей эксплуатации и модернизации после выработки индивидуального ресурса должно рассматриваться и приниматься комплексно в составе оценки технико-экономического обоснования модернизации паросиловых энергоблоков, введенных в эксплуатацию ранее 1970г. При положительном решении поэтапная замена отработавших ресурс роторов и цилиндров должна выполняться одновременно с модернизацией (реконструкцией) или строительством новых котлоагрегатов, преимущественно в сроки выполнения расширенных капитальных ремонтов. При этом наиболее приоритетным и быстро окупаемым методом необходимо считать техническое перевооружение проточных частей  турбин методом «ретрофит» с поочередной заменой и совершенствованием проточных частей в последовательности: ЦНД, ЦСД, ЦВД. При реализации данного метода для ЦНД выполняется замена ротора имеющего насадные диски, на цельнокованый ротор без «ступени Баумана» с установкой рабочих лопаток последних ступеней, исключающих отрыв потока пара в корневой зоне и имеющих степень реактивности до 20%, позволяющих увеличить КПД цилиндра не менее 5% и гарантированной наработкой ЦНД до капитального ремонта не менее 100 тыс. часов. Окупаемость затрат при модернизации ЦНД – 4-5 лет, в зависимости от объема выработанной электроэнергии. При достаточном экономическом обосновании возможна модернизация ЦСД и ЦВД с применением роторов с реактивным облопачиванием, использованием корпусов цилиндров из новых конструкционных материалов. Модернизация ЦСД дает прирост мощности до 3 МВт, КПД – до 5%. Модернизация ЦВД с применением реактивного облопачивания позволяет увеличить мощность до 5 МВт и увеличить КПД цилиндра до 10%. Общий эффект модернизации турбин позволит увеличить мощность турбоустановок  на 35-40МВт, снизить удельный расход тепла на турбоустановку до 15-20%, при одновременном продлении ресурса не менее 30 лет, и повышении КПД энергоблоков до 45-48%.

Для всего парка установленных в филиалах Общества турбоагрегатов обязательными мероприятиями, гарантирующими установленную наработку и безаварийную работу в межремонтный период считать выполнение комплекса работ, регламентированных технологическими процессами ремонтов заводов-изготовителей оборудования в сроки, установленные локальными нормативными документами Общества с учетом оценки фактического технического состояния оборудования, условий эксплуатации и заданных диспетчерскими графиками режимов работы.

При планировании и проведении ремонтов каждого турбоагрегата необходимо определять экономическую эффективность и возможность реализации мероприятий, предусматривающих повышение экономичности и надежности их работы. Наиболее приоритетными к выполнению мероприятиями считать:

- Установку модернизированных регулирующих клапанов ЦВД с применением высокогерметичных уплотнений. Достигаемый эффект: увеличение мощности турбины на 0,02-0,11 МВт, повышение КПД ЦВД на 0,12 %, повышение надежности работы клапанов, виброустойчивости и увеличение срока их службы, улучшение ремонтопригодности, исключение отсосов протечек пара от штоков клапанов;

- Реконструкцию надбандажных, диафрагменных и концевых  уплотнений с применением «сотовых» конструкций уплотнений, позволяющих минимизировать и сохранить в течение эксплуатационного периода протечки пара радиальные и осевые зазоры проточной части. Экономический эффект от применения – увеличение КПД турбоагрегатов до 5%, мощности – до 2,5 МВт, продление межремонтного ресурса данных узлов до двух периодов. Максимальный эффект от применения «сотовых» конструкций уплотнений достигается на турбоагрегатах, работающих в пиковых и полупиковых режимах, или с частичной нагрузкой.

- Применение стальных приводных колонок регулирующих клапанов для турбин ЛМЗ 200 МВт. Достигаемый эффект: уменьшение люфта соединения при сохранении его подвижности, исключение повреждения штока при разборке соединения после длительной эксплуатации, устранение зависания клапанов по причине «роста» чугуна рамки.

- Выполнение мероприятий по нормализации тепловых расширений турбоагрегатов с применением антифрикционных материалов. Достигаемый эффект: оптимизация усилий на опорных лапах цилиндров высокого и среднего давлений, уменьшение сил трения между поверхностями скольжения корпусов подшипников и фундаментными рамами, сокращения времени пуска до 25 мин., повышение вибронадежности и маневренности турбоагрегата.

- Внедрение схем предтолчкового прогрева роторов;

- Применение схем пусков и работы оборудования на «скользящих» параметрах;

- Модернизация  схем подачи пара на обогрев фланцев и шпилек паровых турбин;

- Модернизация схем подачи пара на уплотнения турбин;

- Применение совершенных схем принудительного расхолаживания турбин с помощью штатных эжекторов турбины воздухом. Эффект внедрения: сокращение продолжительности остывания остановленной турбины до температур,  допускающих остановку валоповоротного устройства и системы смазки до 60-70 часов (трех суток). Расхолаживание воздухом с помощью специального дополнительного эжектора сокращает время остывания цилиндров турбины до температуры 170°С до полутора - двух суток, до температуры 250-270°С ориентировочно до 20 - 24 часов.

В рамках реализации технической политики на турбоагрегатах филиалов Общества предусматривается выполнение следующих мероприятий.

По филиалу Березовская ГРЭС:

- Модернизация проточных частей турбин с внедрением сотовых уплотнений и цельнофрезерованных бандажей;

- Модернизация контуров регенерации энергоблоков ст. № 1,2, включающая разработку проекта и внедрение схемы частичного байпасирования ПНД, с использованием тепла уходящих газов котлоагрегатов для догрева основного конденсата в ВВТО и обеспечения эффективной работы электрофильтров котлоагрегатов.

- Модернизация элементов блоков стопорных и регулирующих клапанов турбоагрегатов ст. № 1, 2;

- Реконструкция тепловой изоляции турбоагрегата № 2 К-800-240-5;

- Модернизация маслоохладителей системы смазки ТГ-2;

- Реконструкция схемы обогрева фланцев и шпилек ЦВД, ЦСД энергоблоков № 1, 2 с установкой регулирующей арматуры;

- Модернизация АСКВД турбогенераторов №№ ТГ-1, ТГ-2;

По филиалу Сургутская ГРЭС-2:

- Совершенствование схем АСАРБ энергоблоков с внедрением алгоритмов, обеспечивающих автоматизацию технологических процессов управления оборудованием при предотвращении и локализации аварийных положений;

- Проведение сертификации энергоблока ст. № 2 на соответствие требованиям НПРЧ, оказание системных услуг по НПРЧ энергоблоками ст. №№ 2 и 6.

- Модернизация системы контроля и управления энергоблоков ст. № 3 и 5 с внедрением полномасштабной АСУ ТП;

- Реконструкция блока клапанов высокого давления энергоблоков;

- Реконструкция схемы основного конденсата и дренажей турбоагрегатов с доведением до нормативных значений содержания в тракте энергоблоков удельной электропроводности, углекислоты, кислорода и температурных напоров регенеративных подогревателей низкого давления;

- Модернизация проточных частей турбин с внедрением сотовых уплотнений и цельнофрезерованных бандажей.

- Модернизация аппаратуры виброконтроля турбоагрегатов и турбоприводов питательных насосов;

- Монтаж дополнительных датчиков измерения виброскорости на паровой турбине и генераторе энергоблоков ПГУ-400;

По филиалу Яйвинская ГРЭС:

- Замена уплотнений проточной части ЧВД, ЧСД, диафрагменного уплотнения между цилиндрами ВД, концевых уплотнений ЧВД, модернизация стопорного и регулирующих клапанов турбоагрегатов;

- Замена трубных пучков конденсаторов турбоагрегатов;

- Выполнение комплекса работ по нормализации тепловых расширений турбин с целью обеспечения работы энергоблоков с минимальной нагрузкой 90 МВт;

- Внедрение автоматического регулирования турбины и модернизация системы парораспределения турбины К-160-130;

По филиалу Шатурская ГРЭС:

- Модернизация систем автоматического регулирования энергоблоков ст. № 1, 2, 3, 6 с обеспечением соответствия требованиям стандартов к участию энергоблоков в общем первичном и нормируемом регулировании частоты и мощности;

- При положительном технико-экономическом обосновании проработка вариантов комплексной модернизации энергоблоков ст. № 1-3, с доведением их ТЭП до уровня, обеспечивающего конкурентоспособность на рынке электроэнергии и мощности;

- Модернизация схем виброконтроля и механических величин турбоагрегатов;

- Реконструкция эжекторных установок турбоагрегатов;

- Модернизация турбоагрегатов с заменой обоймы 1 ст  ЦВД и частичной заменой ступеней;

По филиалу Смоленская ГРЭС:

- Разработка проекта и внедрение автоматизированной системы учета газа энергоблоков ст. № 1-3;

- Модернизация систем регулирования и парораспределения с применением клапанов разгруженного типа с высокогерметичными уплотнениями;

- Модернизация проточных частей турбины с внедрением сотовых уплотнений и цельнофрезерованных бандажей;

- Реконструкция аппаратуры контроля виброскорости подшипниковых опор и механических величин турбоагрегатов ст. № 1-3.

2.3.  Совершенствование вспомогательного оборудования.

При проведении ремонтов, модернизации и техническом перевооружении вспомогательного тепломеханического оборудования, при достаточном технико-экономическом обосновании считать приоритетными к реализации следующие мероприятия:

- Применение частотного регулирования на приводах питательных насосов, тягодутьевых механизмов, циркуляционных, сетевых насосов, пылеприготовительном оборудования;

- Применение в схемах пластинчатых теплообменников. Достигаемый эффект: повышение КПД теплообменника в сравнении с кожухотрубными с 60 до 90 %, снижение затрат и сроков на выполнение ремонт, снижение температурного напора до 1-2 0С, увеличение срока службы до15-20 лет.

- Модернизация  питательных насосов с заменой отработавших ресурс внутренних проточных частей насоса на современные съемные внутренние корпуса патронного типа при сохранении старого наружного корпуса и основных монтажных элементов. Достигаемый эффект: снижение вибрации во всем рабочем диапазоне не более 2 - 2,8 мм/с, обеспечение КПД насоса не ниже 84-85%, наработка до капитального ремонта не ниже 40000 часов, снижение затрат собственные нужды, издержек на ремонтое и эксплуатационное обслуживание;

- Применение новых методов и совершенствование существующих схем химводоподготовки с применением мембранных технологий;

- Организация автоматического химического контроля показателей ВХР энергоблоков и тепловых сетей на филиалах Общества, где указанный контроль отсутствует;

- поэтапная замена установленных в схемах маслоохладителей на «маслоплотные» с трубным пучком из нержавеющей стали;

- внедрение систем предварительной очистки циркуляционной воды и шариковой очистки конденсаторов турбин. Реализация этого мероприятия  позволяет достичь экономии топлива до 2,5 гут/квт*ч, снизить эксплуатационные и ремонтные затраты за счет отказа от других способов очистки конденсаторов, уменьшить  расход электроэнергии на привод циркуляционных насосов, улучшить экологические показатели водного бассейна вокруг электростанции;

- применение типов регулирующих питательных клапанов котлоагрегатов с профилем и конструкцией, позволяющих обеспечить устойчивую экономичную работу котлоагрегатов с минимальными перепадами давления.

- применение совершенных методов консервации и очисток оборудования. Достигаемый эффект: обеспечение надежной защиты выводимого в ремонт или в резерв оборудования от  стояночной коррозии, снижение вероятности коррозионного растрескивания металла под напряжением, повышение эффективности работы конденсаторов, подогревателей и бойлеров.

- модернизации тягодутьевых механизмов с применением вместо баббитовых вкладышей фторопластовых упруго-демпфирующих подшипниковых опор. Достигаемый эффект: снижение коэффициента трения до 0,002, увеличение срока службы до 20 лет, снижение расхода электроэнергии на собственные нужды, увеличение КПД механизма до 1,5 %;

- применение набивки РВП с тангенциальным расположением листов, в том числе эмалированной набивкой пакетов холодного слоя. Достигаемый эффект: увеличение стойкости к коррозии не менее чем в 5 раз, уменьшение загрязняющих отложений пакетов, снижение коэффициента теплоотдачи и аэродинамического сопротивления соответственно на 5 и 10 %, снижение затрат на ремонтное обслуживание, увеличение срока службы набивки до 10 - 12 лет, увеличение срока службы подшипниковых опор.

При реконструкции, монтаже и ремонте в целях снижения потерь тепла и температур до нормативных значений рекомендуется к применению с учетом конструктивных особенностей  оборудования теплоизоляция отвечающая следующим требованиям:

- из керамического (муллитокремнеземистого) волокна МКРР 130 и МКРВ-200, базальтовая с модулем кислотности 2,2;

- обеспечивающая норматив тепловых потерь через изоляцию – не ниже требуемым СНиП 2.04.14-88;

- срок службы с учетом 3-х циклов монтажа-демонтажа – не менее 10 лет;

- для трубопроводов тепловых сетей – с пенополиуретановой изоляцией, гарантированным сроком службы – не менее 20 лет;

- тепловые потери через изоляцию – не более 5 %;

- наличие систем дистанционного контроля за состоянием трубопроводов через увлажнение теплоизоляционного слоя;

- снижение расходов на ремонт в 3 раза.

Ограничение применяемых материалов:

- запрещается применение теплоизоляционных материалов, содержащих асбест.

Системы регенерации энергоблоков при модернизации, реконструкции и ремонте должны отвечать следующим требованиям:

- минимальные недогревы поверхностных подогревателей низкого давления без охладителей пара при номинальных параметрах – не более 30С;

- минимальные недогревы поверхностных подогревателей низкого давления с охладителями пара при номинальных параметрах – не более 20С;

- минимальные недогревы поверхностных подогревателей высокого давления без охладителей пара при номинальных параметрах – не более 3 0С;

- минимальные недогревы поверхностных подогревателей низкого давления с охладителями пара при номинальных параметрах – не более 1,5 0С;

- назначенный ресурс работы – не менее 30 лет;

- гарантийный срок эксплуатации – не менее 24 месяцев;

При реализации Технической политики в схемах энергоблоков и на общестанционном оборудовании филиалов намечено выполнить следующие технические мероприятия:

По филиалу Березовская ГРЭС

- Модернизация маслоохладителей смазки турбоагрегатов ст. № 1,2 с применением «маслоплотных» с трубным пучком из нержавеющей стали;

- Модернизация проточных частей и схем уплотнений питательных насосов;

- Внедрение автоматизированных комплексов управления режимами работы осветлителей ВТИ-300 водоподготовительных установок;

- Модернизация трубного пучка ПСВ 500-3-23 энергоблока № 1;

- Модернизация АСУ ТП с реализацией защит БНС в программно-техническом комплексе энергоблоков ст. № 1,2;

- Реконструкция схемы маслоснабжения дымососов энергоблока № 1;

- Техническое перевооружение аспирационных установок топливоподачи;

- Внедрение в схемы подготовки и подачи мазута к котлоагрегатам гомогенизирующих устройств (эмульгаторов);

- Техническое перевооружение электролизерных установок СЭУ-20х;

- Внедрение частотного регулирования на насосах подпитки теплосети на пускоотопительной котельной;

- Внедрение системы плавного пуска для электродвигателей дымососов энергоблоков ст.  № 1,2 и электродвигателей 0,4 кВ энергоблоков № 1, 2, в трактах топливоподачи;

- Техническое перевооружение оборудования с внедрением схем управления (ПВП) агрегатами питания электрофильтров (АТПОМ) энергоблоков ст. № 1,2 на базе цифровых микропроцессорных устройств;

- Модернизация водоочистных вращающихся сеток БНС-1;

- Техническое перевооружение приборного парка с заменой Na-меров энергоблоков  № 1, 2, кондуктометров блочной обессоливающей установки № 1, газоанализаторов СТМ-10 ЛК 6/1, 6/2, датчиков с выходом 0-5 мА блока № 1 на датчики с выходом 4-20 мА;

- Модернизация водоподготовительной установки с целью утилизации сточных вод ВПУ.

- Реконструкция системы теплового контроля и установка системы мониторинга технического состояния строительных конструкций железобетонной дымовой трубы Н=370м;

- Техническое перевооружение весовых радиометрических комплексов МАСОN-21 с заменой оборудования;

- Модернизация  системы учета топлива с внедрением конвейерных весов и обеспечением расчета расхода топлива по «прямому» балансу;

- Внедрение комплекса диагностики активных частей статора и ротора генераторов энергоблоков ст. № 1, 2, блочных трансформаторов 1Т, 2Т, и применение при монтаже энергоблока № 3 основного электротехнического оборудования со встроенными диагностическими комплексами «on-line» мониторинга.

По филиалу Сургутская ГРЭС-2:

- Модернизация РВП с установкой уплотнений обеспечивающих минимальные перетоки и присосы в газовоздушный тракт котлоагрегатов и применением современных конструкций набивки;

- Разработка проекта и выполнение работ по нормализации систем вентиляции и отопления главного корпуса;

- Модернизация проточных частей и схем уплотнений питательных и бустерных насосов;

- Реконструкция оборудования химводоподготовки и блочных обессоливающих установок с заменой отработавшего ресурс оборудования фильтров и насосов химреагентов;

- Модернизация схем циркуляционного и технического водоснабжения с установкой фильтров предварительной очистки воды;

- Разработка проекта и установка оборудования для шариковой очистки трубных систем конденсаторов турбоагрегатов и приводных турбинах питательных турбонасосов на энергоблоках ст. №№ 1-6;

- Реконструкция дымососов с заменой роторов электродвигателей типа АО-2-20-83-12У1 на ротора с глубокопазной беличьей клеткой;

- Модернизация схемы управления дозированием подачи реагентов в тракте водоподготовки с применением частотного регулирования;

- Строительство блочной обессоливающей установки на энергоблоке ст. № 7 ПГУ-400 (при технико-экономической целесообразности);

- Модернизация бустерных насосов ПД-1600-180;

- Установка узлов учета циркуляционной воды энергоблоков 1-6;

- Модернизация схемы газопроводов с внедрением фильтров очистки;

- Установка аппаратуры виброконтроля тягодутьевых механизмов энергоблока.

По филиалу «Яйвинская ГРЭС»

- Внедрение схемы коррекции воды в схеме охлаждения статора генератора на энергоблоках № 1, 4 с целью доведения ее качества до нормируемого.

- Реконструкция питателей пыли со схемой управления и автоматизацией режима горения;

- Модернизация узлов впрысков на котлах;

- Модернизация конденсаторов турбин № 1, 2 с заменой трубок, трубных досок и установкой СШО для очистки трубных систем конденсаторов;

- Проработка ТЭО для установки СШО для очистки трубных систем конденсаторов турбин № 3, 4;

- Модернизация циркнасосов с обеспечением регулирования расхода воды;

- Модернизация системы сбора данных блока 150 МВт в СМТП с заменой средств измерений на безбумажные регистраторы;

- Внедрение систем предосушки топлива на тракте топливоподачи;

- Модернизация багерных насосов;

- Строительство размораживающего устройства (при достаточном технико-экономическом обосновании);

- Внедрение системы автоматического регулирования температуры теплосети;

По филиалу Шатурская ГРЭС:

- Автоматизация схемы коррекционной обработки котловой воды на энергоблоках ст. № 2, 3 и 6;

- Реконструкция подогревателей низкого давления (ПНД-4);

- Монтаж схемы дозирование гидразин-гидрата на энергоблоки № 2, 3, 6.

- Модернизация тягодутьевых механизмов, с применением фторопластовых упруго-демпфирующих подшипниковых опор;

- Реконструкция оборудования схем автоматики и тепловых измерений с установкой первичных датчиков давления и температуры на аппаратуру типа «Метран», «Сапфир»,  цифровым выходным сигналом 4-20 мА, обеспечивающей погрешность измерений параметров не боле 0,15 %;

- Реконструкция схемы возврата конденсата с размораживающего устройства;

- Модернизация уровнемеров мазутных баков;

- Внедрение автоматизированных систем контроля воднохимического режима энергоблоков ст. № 2 и 6, c заменой приборов химконтроля;

- Внедрение частотного регулирования приводов механизмов химводоподготовки и тепловых сетей;

- Модернизация автоматической системы контроля расхода и учета газа;

- Реконструкция автоматизированной системы коммерческого учёта отпуска тепла с установкой дополнительных узлов учёта с выводом информации в локальную сеть;

- Реконструкция систем горячего водоснабжения г. Шатуры с целью снижения гидравлических и тепловых потерь и снижения содержания кислорода в горячей воде (при положительном технико-экономическом обосновании);

- Совершенствование эффективности работы тепловых сетей, путем разработки и ведения экономичных режимов, разработанных с применением компьютерного моделирования схемы работы, внедрения трубопроводов с ППУ изоляцией по технологии "труба в трубе".

По филиалу Смоленская ГРЭС:

- Модернизация теплообменного оборудования с применением пластинчатых теплообменников (при достаточных технико-экономических обоснованиях);

- Модернизация схемы охлаждения обмотки статора генератора на энергоблоках № 1, 3 с установкой ФСД, для достижения нормируемого качества дистиллята;

- Окончание работ по автоматическому химическому контролю ВХР энергоблоков № 1-3, и тепловых сетей;

- Установка автоматизированной системы контроля и диагностирования технологических параметров генератора энергоблока № 1;

- Модернизация аппаратуры регистрации аварийных событий энергоблоков ст. № 1,2, 3;

- Модернизация КИПиА температурного контроля поверхностей нагрева котлоагрегатов, металла турбины, паропроводов.

2.4.  Основные направления технической политики в области модернизации, реконструкции, реновации и технического перевооружения электротехнического оборудования.

Состояние парка основного силового электротехнического оборудования (генераторы и силовые трансформаторы, включая отпаечные трансформаторы собственных нужд) характеризуется неравномерной наработкой – от 70-80% нормативного ресурса работы на Сургутской ГРЭС-2 и Березовской ГРЭС до 2-х, кратного ресурса на филиалах Яйвинская, Шатурская и Смоленская ГРЭС.

Надежность установленных в филиалах парка турбогенераторов в основном находится на достаточно высоком уровне и адекватно соответствует сроку их эксплуатации. Имеющие место аварийные отключения в большинстве случаев являются следствием не выявленных, и развивающихся в процессе эксплуатации дефектов, многие из которых  вызваны необратимыми процессами физического износа, старения материалов активных частей генераторов. Указанные факторы обуславливают актуальность стоящих перед техническими службами филиалов задач по обеспечению максимального периода продления сроков эксплуатации.

Основным методом поддержания высокой эксплуатационной надежности генераторов является безусловное выполнение комплекса обязательных регламентных работ, в период планово-предупредительных ремонтов, с учетом результатов мониторинга технического состояния. Для своевременного выявления и предотвращения повреждений генераторов должны применяться следующие методы диагностических обследований:

- Электромагнитный метод выявления замыканий листов активной стали статора при кольцевом намагничивании сердечника с низкой индукцией (0,02 – 0,05 Тл);

- Ультразвуковой метод контроля плотности прессовки и выявления ослабленных зубцов активной стали сердечника статора;

- Метод контроля вибрационного состояния генератора на основе анализа виброперемещений, виброскоростей, и виброускорений, а также их гармонических составляющих в диапазоне 1000Гц на корпусе статора, подшипниках ротора и фундаменте при работе генератора;

- Метод оценки технического состояния сердечника статора на основе эндоскопического осмотра;

- Метод оценки техничекого состояния обмотки статора на  основе контроля частичных разрядов, импульсных напряжений в нейтрали;

- Метод контроля проходимости каналов водяного охлаждения и герметичности водяного тракта;

- Метод оценки технического состояния обмоток статора и ротора по результатам эндоскопического контроля;

- Метод оперативного контроля состояния щеточно-контактного аппарата.

Комплексные обследования должны выполняться при каждом капитальном ремонте, или чаще при наличии технических обоснований. При принятии решений о полной или частичной реновации генераторов заключения экспертных организаций имеют доминирующее значение.

Наработка блочных силовых трансформаторов составляет от 60 до 180% паркового ресурса. Силовые трансформаторы, установленные в филиалах изготовлены Запорожским трансформаторным заводом (за исключением блочных трансформаторов Смоленской ГРЭС Тольяттинского производства). Фактическое техническое состояние трансформаторов позволяет прогнозировать срок эксплуатации трансформаторов производства ЗТЗ, при соблюдении нормативных параметров и проведении мониторинга – не менее 45 лет, трансформаторов Тольяттинского завода – не менее 30 лет.

Оборудование внешних распределительных устройств филиалов выработало нормативный срок службы, за исключением Сургутской ГРЭС-2, где эксплуатируются высоковольтные выключатели серии ВНВ. Замена масляных выключателей ОРУ-110 кВ на элегазовые (с заменой ТТ)  в рамках строительства новых генерирующих мощностей произведена на Шатурской ГРЭС. Осуществляется перевод на элегазовые выключатели ОРУ-220 кВ Яйвинской ГРЭС.

При реализации технической политики Общества основными критериями в части  проектирования, нового строительства, технического перевооружения, реконструкции и ремонте электротехнического оборудования являются:

- выбор оптимального вида или комплекса оборудования в соответствии с  проектной документацией с учетом схемно-режимных особенностей энергосистемы;

- условия ограничений по пропускной способности отходящих линий;

- ограничения энергосистем по условиям статической, динамической и результирующей устойчивости;

- электромагнитные воздействия, создаваемые применяемым оборудованием, и влияющим на его нормальное  функционирование (внутренних перенапряжений, резонансных явлений);

- быстродействие устанавливаемого оборудования, устройств ПА и РЗА;

- технико-экономические показатели;

- условия эффективного и минимального сервисного обслуживания;

- условия безопасной эксплуатации и минимального воздействия вредных факторов на обслуживающий персонал и окружающую среду.

Основное требование к применяемому электротехническому оборудованию, филиалов Общества – обеспечение возможности выдачи всей располагаемой мощности электростанции без применения устройств противоаварийной автоматики в полной схеме сети и при отключении любой из отходящих присоединений, в нормальных режимах работы энергосистемы, на всех этапах функционирования электростанции.

2.4.1 Оборудование распредустройств

Электрические принципиальные схемы распредустройств должны обеспечивать:

- надежность функционирования схемы распределительных устройств;

- удобство эксплуатации, заключающееся в простоте и наглядности схем, снижающих вероятность ошибочных действий персонала, минимизацию числа коммутаций в первичных или вторичных цепях при изменении режима работы;

- техническую гибкость, заключающуюся в возможности приспосабливаться к изменяющимся режимам работы схем выдачи мощности, в т.ч. при плановых и аварийно-восстановительных ремонтах, расширении, реконструкции и испытаниях;

- компактность;

- отсутствие феррорезонансных явлений;

- экологическую чистоту;

- технически обоснованную экономичность.

Схемы электрические должны быть, как правило, типовыми. При этом при новом строительстве или комплексной модернизации должны как правило применяться схемные решения:

- для ОРУ 500 кВ должны применяться схемы с двумя и полутора выключателями на присоединение с исключением применения схем «шестиугольник»;

- для ОРУ 220 кВ должны применяться схемы с полутора выключателями на присоединение;

- для ОРУ 110 кВ должны применяться схемы с одним выключателем на присоединение, как правило, без обходных систем шин (применение обходных систем шин допускается при наличии соответствующих обоснований);

- для КРУЭ 500 кВ должны применяться схемы с двумя выключателями на присоединение, (при соответствующих обоснованиях, допускается применение схем с полутора выключателями на присоединение);

- для КРУЭ 220 кВ должны применяться схемы с одним или полутора выключателями на присоединение;

- для КРУЭ 110 кВ должны применяться схемы с одним выключателем на присоединение (допускается предусматривать наличие двух систем шин (обходной системы шин) с возможностью перевода на нее наиболее ответственных или всех присоединений путем производства оперативных переключений);

- питание сторонних потребителей 6 - 35 кВ должно осуществляться от отдельных трансформаторов 110 кВ или 220 кВ, в этом случае третичные обмотки главных (авто)трансформаторов следует выполнять на номинальное напряжение 20 - 35 кВ с целью повышения надежности машин и оборудования собственных нужд за счет снижения значений токов короткого замыкания;

- при новом строительстве, техническом перевооружении, реконструкции и ремонте должны, как правило, применяться типовые решения и обеспечивать сокращение используемых площадей путем оптимизации схемно-компоновочных решений, при условии сохранения надежности;

С целью повышения надежности функционирования и повышения безопасности персонала, минимизации влияния «человеческого фактора», исключения влияния внешних климатических факторов, минимизации влияния распредустройств на экологию, необходимо:

- вновь сооружаемые и реконструируемые распредустройства (в том числе собственных нужд) 6-35 кВ, с количеством питаемых присоединений более четырех выполнять  закрытыми;

- обеспечивать выполнение экологических мероприятий в соответствии с действующим законодательством по охране природы;

2.4.2 Блочные трансформаторы, трансформаторы собственных нужд, автотрансформаторы, шунтирующие реакторы.

Применяемые при техническом перевооружении и реконструкции силовые трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы шунтирующие управляемые и неуправляемые (УШР, ШР), компенсационные реакторы должны оснащаться и отвечать следующим требованиям:

- для систем автоматической диагностики (мониторинга): датчиками контроля состояния изоляции вводов высокого напряжения, температуры верхних  слоев  масла  бака  оборудования,  температуры  масла  на входе и выходе охладителей, положения РПН, датчиками газо- и влагосодержания трансформаторного масла, а также выводом релейных сигналов технологических  защит систем  охлаждения,  устройства  РПН,  релейных сигналов питания защит трансформатора;

- магнитопроводами со сниженными потерями за счет применения высококачественной электротехнической стали

- обмотками из транспонированного провода со склейкой. Прессующая система из электрокартона не подверженного усадке.

- вводы 110-500  кВ герметичные, без избыточного давления, без расширительного бачка, с твердой RIP изоляцией.

- автотрансформаторы, трансформаторы собственных нужд - устройствами РПН комплектно с регулятором напряжения с возможностью работы в автоматическом и ручном дистанционном режиме;

- маслонасосами прямоточного типа с управлением охлаждением: ручной, автоматический режим;

- функции системы управления охлаждением должны обеспечивать управление системой охлаждения по показателям нагрузочной способности и контролем состояния каждого электродвигателя системы охлаждения в отдельности, возможность плавного пуска, защитой электродвигателей от перегрузки и короткого замыкания исчезновения фазы и асимметрии фаз, индикацией нагрузки электродвигателей, обнаружение ненагруженного двигателя. Конструкция охлаждающих устройств (радиаторов) - пластинчатая (плоско-штампованные радиаторы, оцинкованные методом горячего погружения);

- наличие пленочной защиты;

- уровень шума: не более 85 дБ, для вновь проектируемых - не более 75 дБ;

- шкафы автоматического управления охлаждением трансформаторов должны обеспечивать автоматическое поддержание температуры внутри шкафа, ручное   управление каждым из установленных маслонасосов и вентиляторов обдува, наличие канала связи для передачи в систему мониторинга или АСУ ТП информации о состоянии системы охлаждения самодиагностика шкафа;

- оснащаться системами предотвращения разгерметизации корпуса при внутренних повреждениях (клапаны,  системы предотвращения взрывов и пожаров);

- необслуживаемая система воздухоосушения;

- иметь срок службы - не менее 30 лет, гарантийный срок - не менее 36 месяцев;

2.4.3 Коммутационная аппаратура.

Комплектность и характеристики применяемого коммутационного оборудования должны обеспечивать:

- простоту производства оперативных переключений;

- включать, проводить и отключать токи в течение нормированного времени, при нормальных и нормированных аномальных условиях в цепи (короткое замыкание);

- в отключенном положении изоляционный промежуток, удовлетворяющий  нормированным требованиям к разъединителям;

- элегазовые выключатели 110-500 кВ: колонковые и баковые взрыво- и пожарозащищенные, с клапанами сброса давления, преимущественно с пружинными приводами,

- покрышки колонковых выключателей: полимерные или фарфоровые, с гарантированным сроком службы не менее 15 лет;

- выключатели, применяемые в закрытых распределительных устройствах 6-35 кВ: вакуумные или элегазовые;

- разъединители пантографного, полупантографного и горизонтально-поворотного типа на напряжение 500 кВ: с оснащением разъединителей электродвигательными приводами, полимерными опорными изоляторами, необслуживаемыми поворотными узлами и механизмами;

- отсутствие необходимости капитального ремонта выключателей в течение всего срока службы;

- рекомендуется применение полимерной внешней изоляции (полимерные покрышки) для вводов баковых выключателей 110 и 220 кВ, эксплуатируемых в сложных климатических условиях и районах с повышенным загрязнением.

2.4.4 Измерительные трансформаторы:

- трансформаторы тока 110 кВ и выше с классом точности обмоток для целей АИИСКУЭ не хуже 0,2S, обеспечивающие повышенную надежность, взрыво-  и пожаробезопасность;

- элегазовые и маслонаполненные трансформаторы тока;

- в случае замены высоковольтных выключателей, иметь встроенные в выключатель трансформаторы тока, имеющие срок службы не менее срока службы выключателя;

- емкостные трансформаторы напряжения 110 кВ и выше, с классом точности обмоток для целей АИИС КУЭ не хуже 0,2;

- отсутствие необходимости ремонта в течение всего срока службы;

Рекомендуется применение гидрофобных покрытий или полимерных покрышек для снижения эксплуатационных издержек и повышения взрывобезопасности.

При достаточном технико-экономическом обосновании могут применяться  оптические измерительные преобразователи, характеристики которых допускают их применение для систем измерения и РЗА. Точность измерения по току обеспечивается в широком динамическом диапазоне измерений - от 100А до 4000А - и защиты - до 160 кА. Точность измерения по напряжению обеспечивается в диапазоне 50-200% номинального напряжения. При этом широкая полоса пропускания от 10 Гц до 5 кГц позволяет проводить полный анализ качества электроэнергии в части гармоник и переходных процессов. Изоляторы оптико-электронных трансформаторов изготавливаются из композитных материалов, не нуждаются в специальной жидкой или газовой изоляционной среде, пожаро- и взрывобезопасны. Оптико-электронные трансформаторы имеют высокие массогабаритные характеристики и требуют меньших трудозатрат при монтаже и обслуживании.

2.4.5 Ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН).

- ОПН на основе оксидно-цинковых резисторов для всех классов напряжений, взрывобезопасные с достаточной энергоемкостью и защитным уровнем и полимерной крышкой;

2.4.6 Генераторы.

Повышение надежности и обеспечение максимального остаточного ресурса установленного парка турбогенераторов должно обеспечиваться выполнением комплекса регламентных работ при проведении капитальных и средних ремонтов проведением обследований, внедрением автоматизированных систем контроля теплового состояния и электрических параметров, своевременным выявлением и устранением дефектов.

## Все вновь устанавливаемые или модернизированные генераторы должны оснащаться диагностическими комплексами с возможностью контроля состояния обмоток ротора и изоляции статора, отслеживания вибросостояния стержней обмотки статора. Целесообразными методами диагностики являются:

- оценка состояния изоляции методом микроспектрального анализа механических примесей, содержащихся в масле и водороде;

- проведение оценки состояния бандажных узлов обмотки роторов без снятия бандажных колец;

- контроль состояния обмотки статоров измерением частичных разрядов в изоляции отдельных стержней обмоток без ее распайки;

- использование тепловизоров для контроля нагрева стали генератора при испытаниях методом кольцевого намагничивания;

2.4.7 Системы возбуждения

Электрооборудование и аппаратура систем возбуждения должны соответствовать требованиям, установленным в проектной документации, соответствующими нормативно-техническими документами, ГОСТ-21558-2000 и техническим условиям на это оборудование и аппаратуру.

При  модернизации систем возбуждения заменять медленнодействующие электромашинные и высокочастотных (ВЧ) системы возбуждения на быстродействующие статические тиристорные системы параллельного самовозбуждения. Модернизация систем возбуждения позволяет повысить быстродействие системы возбуждения и привести технические характеристики системы в соответствие с ГОСТ 21558-2000 «Системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов». Модернизация систем возбуждения генераторов должна сопровождается заменой входящих в их состав автоматических регуляторов возбуждения предыдущих поколений на современные цифровые регуляторы возбуждения на базе микропроцессорной техники.

Вновь устанавливаемые или модернизированные АРВ, система управления преобразователями, система автоматического управления возбуждением и защиты должны отвечать требованиям электромагнитной совместимости (помехоустойчивости) ГОСТ- 29280.

Устанавливаются следующие показатели для систем возбуждения:

- коэффициент готовности – не менее 0,996;

- средняя наработка на отказ – (отключение генератора от сети или экстренная необходимость перехода на резервную систему возбуждения) – не менее 18000ч;

- полный срок службы – не менее 25 лет.

При реализации проектов нового строительства, техническом перевооружении и реконструкции систем возбуждения должны применяться только современные регуляторы возбуждения типа АРВ-М и его модификации АРВ-2М и АРВ-ЗМ (ОАО «Силовые машины» - филиал «Электросила»), АРВ-РЭМ (ЗАО «НПП «Русэлпром-Электромаш»»), КОСУР-Ц (ОАО «НИИэлектромаш»), АРВ-НЛ (НПО «Элсиб» ОАО), AVR2 (ЗАО «Энергокомплект»), DECS-400 («Basler Electric», США), UNITROL-6000 («ABB», Швейцария), ЕХ2100 («General Electric», США) и др.

2.4.8 Релейная защита и противоаварийная автоматика.

Обеспечение сохранения устойчивой работы генерирующего оборудования и в целом энергосистемы, снижение рисков повреждения электрооборудования и экономических потерь Общества от недоотпуска электроэнергии потребителям при возникновении технологических нарушений в значительной степени определяется надежной работой систем противоаварийной автоматики (ПА) и релейной защиты и автоматики (РЗА).

Техническая политика по обеспечению надежной работы технических средств ПА и РЗА направлена на поддержание в состоянии высокой эксплуатационной надежности установленных устройств РЗА и своевременную замену физически и морально устаревших систем или отдельных устройств РЗА, дальнейшая эксплуатация которых не отвечает изменившимся условиям работы энергосистем.

Решение данных задач будет осуществляться на основе действующих правил и норм обслуживания устройств РЗА, в которых также отражены и условия продления срока службы, эксплуатируемых устройств, с учетом их фактического технического состояния устройств с поэтапной реновацией на современные, в основном микропроцессорные системы.

При проведении нового строительства, комплексного технического перевооружения и реконструкции электооборудования устройства ПА и РЗА должны отвечать следующим требованиям:

- обеспечивать заданное условиями проектирования время отключения защищаемых объектов при всех видах повреждений;

- выявлять и обеспечивать селективное отключение поврежденых элементов сети на ранних стадиях за счет повышения чувствительности и применения новых принципов построения РЗА;

- обеспечивать снижение эксплуатационных издержек за счет повышения применения программно-аппаратных инструментальных средств и устройств дистанционного управления режимами работы ПА и РЗА;

- выполненять расчеты и определять выбор параметров срабатывания устройств РЗА, характеристик для настройки устройств РЗА, составлять схемы замещения (моделировать) для расчета токов и напряжений при КЗ и других повреждениях;

- дублировать комплекты защит, установленных на ответственных объектах;

- в обоснованных случаях иметь автономное питание микропроцессорных устройств ПА и РЗА от трансформаторов тока и напряжения;

- обеспечивать надежность функционирования устройств РЗА в результате применения встроенных средств непрерывной самодиагностики, наличия цифровых каналов связи, включая волоконно-оптические, дублированных каналов связи;

- обеспечивать питание оперативным током вторичных цепей каждого присоединения через отдельные предохранители или автоматические выключатели;

- обеспечивать питание оперативным током цепей РЗА и управления выключателями каждого присоединения через отдельные автоматические выключатели или предохранители, не связанные с другими цепями (предупредительная сигнализация, электромагнитная блокировка и др.).

## Для проработки вопроса управления устройствами РЗА оперативным персоналом объекта через автоматизированные рабочие места, интегрированные в АСУ ТП объекта, до 2014 года будут выполнены технико-экономические обоснования и приняты технические решения, обеспечивающие безопасность и надежность управления (в т.ч. проработаны вопросы целесообразности и возможности ввода-вывода защиты, изменения группы уставок, ввода-вывода и изменения режима АПВ, ввода-вывода оперативных ускорений защит).

2.4.9 Кабельное хозяйство.

Основными направлениями технической политики при проектировании, строительстве, техническом перевооружении и эксплуатации кабельных линий являются мероприятия по повышению их эффективности и обеспечения надежности работы на основе применения:

- кабелей и арматуры кабельных линий, полученных на линиях непрерывной вулканизации, использующих две концепции – «чистая подача материалов» и «чистая экструзия», гарантирующих низкую дефектность изоляционной системы производимых кабелей и являющуюся ключевым фактором надежности для кабелей сверхвысокого напряжения, в том числе пожаробезопасного исполнения;

- кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (в том числе при замене маслонаполненных кабелей и кабелей с бумажно-масляной изоляцией);

При эксплуатации, монтаже и техническом обслуживании кабельного хозяйства должно быть обеспечено:

- применение технологий оценки технического состояния кабельных линий без вывода их из работы;

- применение рекомендаций МЭК, СIGRE, в том числе применительно к различным природно-климатическим условиям.

- минимизация издержек при эксплуатации и последующем техническом обслуживании;

- применение композитных изоляторов для концевых муфт наружной установки с различными длинами пути утечки в зависимости от степени загрязнения атмосферы;

- применение необслуживаемой арматуры с защитой от механических повреждений, проникновения воды и пыли;

- конструкции с изоляцией из «сшитого» полиэтилена (СПЭ), особенно в сложных условиях прокладки;

- универсальные кабели для воздушно-подземной и подводной прокладки без использования переходной кабельной арматуры, либо с арматурой на основе термоусаживаемых элементов.

- Использование силового кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена обеспечивает выполнение компактной линии электропередачи «единого исполнения» при переходах под землей, по дну водоемов или над землей.

В кабельных линиях 35-220 кВ следует применять, в основном, силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена.

В кабельных линиях 6-20 кВ необходимо использовать в порядке ранжирования:

- силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена различных конструкций, в том числе, одножильные, а также силовые кабели с изоляцией, не распространяющей горение, низким выделением токсичных газов;

- силовые кабели с бумажно-масляной изоляцией, пропитанные не расслаивающимся специальным составом, и кабели с бумажной изоляцией, пропитанной не стекающей синтетической массой.

- применение одножильных кабелей 6-20 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена в максимально возможной мере должны обеспечить экономичную прокладку кабельных линий, их эксплуатационную надежность и ремонтопригодность при больших нагрузочных токовых характеристиках в широком диапазоне сечений (35-800 мм);

2.4.10 Электродвигатели.

Установить с учетом требований следующие показатели надежности для двигателей:

- 30000 ч, не менее — средний ресурс до капитального ремонта;

- 23000 ч, не менее — средняя наработка на отказ;

- 20000 ч, не менее — расчетная долговечность подшипников;

- три года, не менее — 90 %-ный срок сохраняемости;

- Для невосстанавливаемых двигателей вместо показателей «средний ресурс до капитального ремонта» и «средняя наработка на отказ» установить показатель «вероятность безотказной работы» и указывать его в технических условиях на двигатели конкретных типов.

## Использование приводов с частотным регулированием при соответствующем технико-экономическом обосновании;

2.4.11 Системы оперативного постоянного тока.

Формирование сети оперативного постоянного тока должно отвечать следующим основным требованиям:

- расчетная длительность разряда аккумуляторной батареи должна обеспечивать работоспособность устройств РЗА в течение времени, необходимого для прибытия персонала, выявления им неисправности и принятия мер по восстановлению нормального режима работы;

- обеспечивать питание вторичных систем от зарядных устройств, если произойдет отключение аккумуляторной батареи;

- электромагнитная совместимость с объектами питания;

- автоматический поиск «земли» в сети постоянного оперативного тока без отключения присоединений, отходящих от щита постоянного тока;

- время ликвидации коротких замыканий в сети постоянного оперативного тока меньше допустимого перерыва питания микропроцессорных устройств защиты.

2.4.12 Ограничения по применению технологий

Запрещается применять:

- силовые трансформаторы и реакторы с расчетным сроком службы менее 30 лет;

- воздушные, масляные выключатели 110-500 кВ;

- маломасляные выключатели 6-220 кВ;

- выключатели 110 кВ и выше с пневматическими и электромагнитными приводами;

- трансформаторы тока 110 кВ и выше с классом точности обмотки для целей АИИС КУЭ хуже 0,2S, для целей АСУ ТП и мониторинга - хуже 0,2;

- трансформаторы тока 35 кВ и ниже с классом точности обмотки для целей АИИС КУЭ хуже 0,5S, для целей АСУ ТП - хуже 0,5;

- трансформаторы напряжения 110 кВ и выше без отдельной обмотки для целей АИИС КУЭ;

- трансформаторы напряжения 110 кВ и выше с классом точности обмотки для целей АИИС КУЭ хуже 0,2;

- трансформаторы напряжения 35 кВ и ниже с классом точности обмотки для целей АИИС КУЭ хуже 0,5;

- разъединители вертикально-рубящего типа напряжением 110-500 кВ;

- разъединители без двигательного привода;

- засыпку гравием маслоприемников (авто)трансформаторов и шунтирующих реакторов с устройством огнепреградителей;

- маслонаполненные короба для присоединения (авто) трансформаторов к КРУЭ;

- вентильные разрядники;

- схемы электроснабжения без автоматического ввода резерва (АВР);

- кабели с бумажно-масляной изоляцией и маслонаполненные;

- аккумуляторные батареи с гелеобразным электролитом;

- аккумуляторные батареи со сроком эксплуатации менее 15 лет;

- оборудование, в котором применяется трихлордифенил (ТХД).

- все типы силовых кабелей исполнения «нг», не удовлетворяющие современным требованиям по показателям пожарной безопасности и содержанию больших концентраций токсичных продуктов горения;

- силовые кабели с бумажно-масляной изоляцией и заполнением натуральными органическими маслами, в том числе, в алюминиевой оболочке.

## При реализации технической политики в части электротехнического оборудования предусматривается выполнение следующих мероприятий.

## Березовская ГРЭС:

- Модернизация роторов турбогенераторов с заменой витковой и пазовой изоляции и продлением срока эксплуатации не менее 300 тыс. час;

- Техническое перевооружение тиристорных систем возбуждения СТН-670-4200-2Е;

- Модернизация токопроводов 24кВ по устройству доступа для обслуживания и поверки трансформаторов тока и проходных изоляторов;

- Модернизация комплектного токопровода 6 кВ блока № 1,2 с заменой изоляторов на полимерные;

- Модернизация лобовых частей обмотки статора ТВВ-800-2ЕУЗ энергоблока ст. № 2;

- Модернизация Ф-25-18 с заменой опор, разрядников на ОПН;

- Техническое перевооружение  с заменой разрядников  РВМГ-220, 500  № 1, 2 на ОПН-220, 500 с полимерной крышкой;

- Техническое перевооружение оборудования КРУ-6 кВ энергоблоков № 1, 2, ОСН с заменой выключателей ВЭ-6 на вакуумные;

- Техническое перевооужение отработавших нормативный срок службы устройств РЗА и ПА на электромеханической и микроэлементной базе на современные  микропроцессорные устройства РЗА с самодиагностикой и обнаружением неисправностей;

- Техническое перевооружение оборудования КРУ-0,4кВ, с заменой комутационных апаратов, устройств РЗА;

- Техническое перевооружение системы возбуждения энергоблока ст. № 2;

- Техническое перевооружение с заменой   выключателей типа У-220Б-2000-40У1 имеющих срок эксплуатации более 25 лет на элегазовые;

- Техническое перевооружение ВЧ-заградителей, каналов ВЛ-520, ВЛ-521 и ВЛ-Д-128;

- Техническое перевооружение с заменой блоков управления (ПВП) агрегатами питания электрофильтров (АТПОМами) энергоблоков № 1, 2 на современные цифровые микропроцессорные устройства;

- Техническое перевооружение оборудования АИИС КУЭ;

- Установка точного автоматического синхронизатора на ТГ № 1;

Сургутская ГРЭС-2:

- Модернизация роторов генераторов ТВВ-800-2ЕУЗ с заменой витковой и пазовой изоляции;

- Реконструкция схем возбуждения энергоблоков 1-6;

- Модернизация лобовых частей обмотки статора ТВВ-800-2ЕУЗ энергоблока ст. № 3;

- Реконструкция схем АБП и оборудования щитов постоянного тока энергоблоков с заменой элементных коммутаторов;

- Замена выключателей  ВНВ -500А-63/3150ХЛ1 на выключатели DT2-550kV;

- Модернизация блочных трансформаторов с заменой высоковольтных вводов с RIP изоляцией;

- Реализация совместного с ОАО «ФСК ЕЭС» проекта по техническому перевооружению оборудования ОРУ-500 кВ, коммутационных аппаратов, устройств РЗА и ПА отходящих ВЛ-500 кВ «Пыть-Ях», «Сибирская», «Пересвет», «Холмогорская», "Кустовая";

- Техническое переворужение оборудования ОРУ-500 с заменой ТТ и ТН  на 1и 2 СШ-500;

- Техническое перевооружение оборудования КРУ-6 кВ энергоблоков № 1-6, с заменой выключателей на вакуумные;

- Реконструкция дымососов энергоблоков с заменой роторов электродвигателей типа АО-2-20-83-12У1 на ротор с глубокопазной беличьей клеткой.

Яйвинская ГРЭС:

- Модернизация системы термоконтроля обмотки ротора генератора ТВВ-165-2 энергоблоков №№ 1-4;

- Модернизация турбогенератора ТВВ-165-2 энергоблока № 4 с заменой обмотки статора и крайних пакетов железа статора;

- Замена масляных выключателей в КРУ – 6 кВ на вакуумные;

- Реконструкция ОРУ – 110/220 кВ с заменой воздушных выключателей на элекгазовые;

- Реконструкция системы охлаждения резервного трансформатора ТДЦ 200000/110;

- Реконструкция автоматического регулирования ВЧ возбуждения турбогенераторов энергоблоков №№ 1-4;

- Модернизация распределительных устройств 0,4 кВ энергоблоков;

- Модернизация щитов постоянного тока;

- Модернизация релейных защит и автоматики (РЗА) энергоблоков №№ 1-4;

- Замена фарфоровых изоляторов токопроводов энергоблоков №№ 1-4 на полимерные;

- Замена электродвигателей тракта топливоподачи на электродвигатели со степенью защиты не ниже IP-54.

Шатурская ГРЭС:

- Замена выключателей типа У-220-25, ВМ-110 со сроком эксплуатации более 25 лет на элегазовые;

- Замена трансформаторов напряжения I и II системы шин типа НКФ-220-58 У1со сроком эксплуатации более 25 лет;

- Замена разрядников со сроком службы более 20 лет на ОПН с полимерной крышкой;

- Замена линейных, шинных и трансформаторных разъединителей со сроком службы более 30 лет;

- Комплексные обследования с последующими капитальными ремонтами активной части блочных трансформаторов и трансформаторов собственных нужд типа ТДЦ-250000/220, ТДЦ-125000/220, ТРДН-32000/35, ТРДН-25000/35;

- Комплексные обследования турбогенераторов ТГВ-200 ТВФ-120-100 совместно с системами возбуждения, с последующими ремонтами, обеспечивающими условия их длительной и безаварийной эксплуатации;

- Реконструкция кабельного хозяйства со сроком эксплуатации более 30 лет;

- Замена выкатных элементов масляных выключателей в КРУ – 6 кВ, в том числе выключателей рабочих и резервных вводов со сроком службы более 30 лет на вакуумные;

- Реконструкция щитов постоянного тока 1-3 с заменой аккумуляторных батарей;

- Реконструкция систем возбуждения турбогенераторов энергоблоков ст. № 1-5;

- Реконструкция маслянных выключателей 220 кВ с заменой маслонаполненных вводов на герметичные вводы типа ГКВ II-60-220-2000;

- Реконструкция фарфоровых изоляторов внутренних и наружных токопроводов с заменой на полимерные.

Смоленская ГРЭС:

- Модернизация  статора турбогенератора ТГВ-200МУ3 энергоблока № 2;

- Замена выкатных элементов масляных выключателей ответственных потребителей в КРУ – 6 кВ, в том числе выключателей рабочих и резервных вводов ВМПЭ-10 со сроком службы более 30 лет на вакуумные;

- Замену выключателей типа У-220-1000/2000-25У1 со сроком эксплуатации более 25 лет на элегазовые;

- Реконструкция схем защит электротехнического оборудования от замыканий на "землю" БЭ 1104, БЭ 1105 с выводом физически устаревших блоков на базе КЗР-3;

- реконструкция масляных выключателей ответственных потребителей в КРУ – 6 кВ с заменой выкатных элементов, в том числе выключателей рабочих и резервных вводов ВМПЭ-10 со сроком службы более 30 лет на вакуумные;

- Замену выключателей типа У-220-1000/2000-25У1 со сроком эксплуатации более 25 лет на элегазовые.

2.5.  Оборудование тепловых сетей.

## Основной задачей эффективной эксплуатации тепловых сетей является преодоление тенденции старения оборудования, внедрение современных технологий управления гидравлическими и тепловыми режимами теплофикацоинных установок филиалов Общества, систем транспорта и теплопотребления, снижение потерь при производстве, передаче и использовании тепла.

Для решения этих задач при ремонте и техническом перевооружении должны реализовываться следующие технологические и конструктивные решения:

- Внедрение конструкций теплопроводов типа "труба в трубе" с пенополиуретановой изоляцией в гидрозащитной полиэтиленовой оболочке.  Данная технология предусматривает применение не только предварительно изолированных пенополиуретаном и заключенных в полиэтиленовую оболочку труб, но и всех компонентов (отводов, тройников, неподвижных опор, шаровой арматуры бескамерной установки, компенсаторов и др.), прокладываемых непосредственно в грунте, бесканально. Вследствие практически полного отсутствия внешних вредных воздействий на трубопровод в ППУ изоляции повреждаемость его резко снижается по сравнению с традиционными конструкциями. Тепловые потери при применении данной технологии в 1,5 – 1,7 раза меньше нормативных. Срок службы тепловых сетей с ППУ изоляцией – до 30 лет;

- Применение шаровой запорной арматуры бескамерной установки, исключающей потери сетевой воды и необходимость эксплуатационно-ремонтного обслуживания. При этом более высокая стоимость шаровой арматуры компенсируется отсутствием затрат на сооружение камер. Применение в качестве секционирующих задвижек шаровой запорной арматуры больших диаметров, имеющей значительно более низкое сопротивление, чем у шиберной арматуры;

- Применение сильфонных компенсаторов взамен сальниковых, полностью исключающих потерю сетевой воды, и не требующих эксплуатационного обслуживания;

- Ведение водно-химического режима, обеспечивающего минимальные скорости внутренней коррозии трубопроводов тепловых сетей, в том числе повышением значения в сетевой воде рН более 9,25. При больших концентрациях сульфатов и хлоридов, значение рН должно быть выше;

- Внедрение частотных преобразователей для автоматического регулирования производительности насосов путем изменения частоты вращения агрегатов Экономический эффект (сокращение потребления электроэнергии) от внедрения регулируемых привода насосов составляет до 30-35 %;

- Автоматизация систем управления и защиты с применением микропроцессорной техники, позволяющая значительно повысить надежность работы теплофикационных установок филиалов и теплоснабжение потребителей с минимальным воздействием оперативного персонала.

- При ремонте действующих трубопроводов наносить антикоррозионное покрытие (исключая трубопроводы в ППУ изоляции);

- При реконструкции и ремонте действующего и вновь проектируемого трубопровода в местах пересечения с электрическими линиями предусматривать устройство комплексов электрохимической защиты (ЭХЗ) - единственный метод, кардинально повышающий срок службы действующих тепловых сетей на подтопленных и заиленных трассах.

- В качестве средств защиты трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии должна применяться электрохимическая защита путем катодной поляризации труб с помощью установок катодной, электродренажной защиты (поляризованных или усиленных электродренажей) или протекторов;

Для трубопроводов тепловых сетей с ППУ изоляцией и аналогичной теплоизоляционной конструкцией, имеющих систему ОДК изоляции, ЭХЗ не применяется.

Внедрение антикоррозионных покрытий и гидроизоляции труб, вентиляции камер и каналов, электрохимзащиты увеличивает срок службы существующих теплопроводов с 12-16 лет до 25 лет.

- Развивать применение тепловых насосов позволяющих использовать низкопотенциальные источники тепла;

- При реконструкции и ремонте действующего и вновь проектируемого трубопровода предусматривать вентиляцию каналов и камер направленную на снижение скорости коррозии трубопроводов.

2.6.  Совершенствование АСУ, систем диагностики, мониторинга технического состояния, ремонтов и технического обслуживания.

Применяемые системы диагностики и мониторинга должны обеспечивать решение следующих основных задач:

- определение и оценка технического состояния оборудования в условиях изменяющихся эксплуатационных воздействий;

- фиксация отклонений контролируемого параметра от нормативного, с выводом показаний и сигнализации на рабочее место оператора;

- выявление вида и степени опасности дефекта;

- определение возможности и временного периода дальнейшей безопасной эксплуатации объекта;

- моделирование динамического развития диагностируемого параметра применительно к условиям фактических эксплуатационных условий работающего оборудования;

- формирование архивы и базы данных диагностируемых параметров;

- адаптивность к взаимодействию с другими системами мониторинга;

Объем диагностического контроля и мониторинга технического состояния оборудования, влияющего на надежность и готовность оборудования к выработке заданных объемов электро- и теплоэнергии должен обеспечиваться:

- на вновь строящихся, модернизируемых, реконструируемых и прошедших капитальный ремонт объектах должно применением оборудования в конструктивном исполнении, обеспечивающем возможность организации диагностики и мониторинга технического состояния в работе без его отключения.

- применение средств и систем автоматической диагностики должно быть преимущественно реализовано с функцией удаленного доступа к оперативной информации о техническом состоянии оборудования, с возможностью передачи оперативной информации в АСУ ТП;

- фиксация и анализ диагностируемых параметров должны осуществляться преимущественно посредством применяемых в Обществе программно-технических комплексов, обеспечивающих условия качественного средне- и долгосрочного планирования объемов технических и организационных мероприятий программ технического перевооружения, модернизации, реновации и капитального ремонта установленного генерирующего оборудования.

Во включенном состоянии должен быть обеспечен непрерывный (автоматический) контроль:

- температуры и виброскорости подшипниковых опор турбоагрегатов, генераторов, рабочих и резервных возбудителей, питательных турбо- и электронасосов, (включая приводные турбины и предвключенные бустерные насосы), тягодутьевых механизмов котлоагрегатов (включая электродвигатели механизмов пылесистем и дымососов рециркуляции газов);

- температуры металла коллекторов и их несущих элементов, конвективных и радиационных ширмовых паропегревателей, барабанов котлоагрегатов, паропроводов первичного пара и пара промперегрева, перепускных паропроводов, стопорных и регулирующих клапанов, корпусов цилиндров турбоагрегатов в точках и сечениях, установленных проектом или разработчиком (изготовителем) оборудования;

- теплового расширения и перемещения паропроводов, цилиндров турбоагрегатов и их роторов относительно цилиндров определенных проектом или разработчиком (изготовителем) оборудования в значениях обеспечивающих их безопасную и надежную эксплуатацию в течение установленного индивидуального ресурса;

- периодический контроль параметров вспомогательного тепломеханического оборудования в объеме и с периодичностью, обеспечивающем своевременное выявление отклонений от нормальных контролируемых параметров для обеспечения его планового отключения и выполнения необходимого и достаточного комплекса профилактических и ремонтных работ;

- силовых, (авто)трансформаторов и шунтирующих реакторов по контролю параметров электроэнергии (токи, напряжения, активные, реактивные мощности, cos сторон ВН, СН, НН, физико-химических характеристики трансформаторного масла (газо-и влагосодержанию), качество изоляции (tgδ, емкости) вводов ВН, СН, уровень частичных разрядов, температуру верхних слоев масла на входе и выходе охладителей, состояние технологических защит и сигнализации, систем охлаждения и устройств РПН;

- все ответственные силовые трансформаторы мощностью 125 кВА напряжением 220-750 кВ, изготовленные в ранее 1970г. должны пройти комплексное обследование методами, оговоренными в «Объемах и нормах испытаний электрооборудования», включая оценку степени полимеризации изоляции. После этого должен быть сделан вывод о возможности дальнейшей эксплуатации и установлена периодичность повторных обследований;

- высоковольтных вводов 110  кВ и выше: по изменению абсолютного значения угла диэлектрических потерь tgδ и емкости изоляции.

- трансформаторов тока 330 кВ и выше по изменению абсолютного значения угла диэлектрических потерь tgδ и емкости изоляции;

- обмоток роторов турбогенераторов на наличие короткозамкнутых витков;

- изоляции статоров турбогенераторов методом ЧР;

- вибродиагностики стержней статоров турбогенератов;

- ограничителей перенапряжений по току проводимости, количеству и величине токов срабатывания;

- выключателей и разъединителей по коммутационному ресурсу;

- эксплуатируемые проходные вводы, вводы силовых трансформаторов и шунтирующих реакторов 110 кВ и выше и трансформаторы тока 330 кВ и выше должны оборудоваться системами автоматического  контроля под рабочим напряжением по изменению tgδ и емкости;

- вновь монтируемые и принимаемые из ремонта элегазовые комплектные устройства и отдельно стоящие элегазовые аппараты должны испытываться повышенным напряжением от постороннего источника с измерением и локацией частичных разрядов;

- вновь монтируемые и принимаемые из ремонта силовые трансформаторы перед вводом в эксплуатацию должны испытываться путем подачи максимального рабочего напряжения с измерением и локацией частичных разрядов;

- для периодической (или непрерывной) оценки эксплуатационного состояния элегазового оборудования, кабельных вводов, измерительных трансформаторов 110 кВ и выше должны использоваться акустические методы контроля, в том числе с автономным питанием и системой передачи информации по радиоканалу;

- на оборудовании схем оперативного постоянного тока, схемах собственных нужд должны применяться средства их автоматического контроля  и диагностики;

    - Техническая политика Общества в области АСУ ТП предполагает следующие основные концептуальные решения:

## Березовская ГРЭС:

- Продолжение модернизации системы верхнего уровня:

- Частичная модернизация полевого оборудования.

Сургутская ГРЭС-2:

- Внедрение полномасштабной АСУ ТП на энергоблоках 3 и 5;

- Модернизация серверного и сетевого оборудования ПТК в связи с физическим и моральным износом (энергоблоки ст. №№ 1, 2, 4, 6, теплосеть, общестанционное оборудование);

- Частичная модернизация полевого оборудования.

Смоленская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Яйвинская ГРЭС:

- Поддержание существующего уровня надежности путем частичной замены существующего оборудования на современное.

- Для решения задач в рамках действующих или новых программ повышения эффективности, надежности, производственной и пожарной безопасности, экологичности работы, возможна локальная автоматизация или модернизация существующих систем управления при соответствующем технико-экономическом обосновании необходимости данных работ.

В связи с высокими темпами прогресса в области микропроцессорной техники и технологий передачи данных и вызванных ими трудностями, связанными с дальнейшей работой устаревших СКУ, их поддержки, обслуживания, замены вышедших из строя компонентов цикл полной замены АСУ ТП принимается равным 18-и годам (3 цикла капитального ремонта основного технологического оборудования).

    - Основные требования к программно-техническим комплексам, внедряемым на филиалах ОАО «Э.ОН РОССИЯ»:

- По возможности, должна обеспечиваться унификация существующих программных и технических средств СКУ в том числе в части используемых технологий передачи данных, интерфейсов рабочих мест операторов, при этом необходимо ориентироваться на современные решения ведущих мировых производителей;

- При реализации новых информационно-измерительных каналов (ИИК) должен обеспечиваться экспорт значений данных из ИИК в СМТП;

- При использовании и интеграции дополнительных систем мониторинга технологического процесса, состояния оборудования (диагностики) в существующие системы управления должна обеспечиваться автономность АСУ ТП энергоблоков от любых внешних систем. Особенно это касается сигналов, определяющих действие технологических защит и управляющих сигналов исполнительных органов.

  - Тренажерные комплексы

В условиях обостряющейся конкуренции на рынке электроэнергии и мощности, значимости экономических потерь от неплановых остановов генерирующего оборудования на финансовый результат работы компании в целом, особую важность для Общества приобретает качественное обучение, постоянное поддержание квалификации и готовности оперативного персонала, к действиям в условиях нештатных ситуаций и при ликвидации аварийных положений. Одним из основных средств для достижения этой цели является подготовка персонала на тренажерных комплексах, позволяющих обеспечить входное тестирование и профотбор кандидатов на оперативную работу, начальное обучение, плановую переподготовку эксплуатационного персонала различного профиля (как обслуживающего, так и руководящего), с целью поддержания и повышения его производственной квалификации, проведения учений с имитированием различного рода предаварийных и аварийных ситуаций в условиях максимально приближенных к реальным.

Для выполнения этой задачи техническая политика Общества предусматривает оснащение всех филиалов полномасштабными тренажерами, обеспечивающими полную подготовку оперативного эксплуатационного персонала котлотурбинного, электрического и химического цехов в период до 2013 года с вводом:

- В 2011 году – тренажерных комплексов для подготовки оперативного персонала котлотурбинных цехов  в филиалах Березовская ГРЭС и Сургутская ГРЭС-2;

- В 2012 году:

– тренажерного комплекса для подготовки оперативного персонала котлотурбинного цеха (энергоблоки ст. № 4 и 5) филиала  Шатурская ГРЭС;

– тренажерных комплексов для подготовки оперативного персонала химических цехов филиалов Березовская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Яйвинская ГРЭС, Шатурская ГРЭС и Смоленская ГРЭС;

- тренажерных комплексов для подготовки оперативного персонала электрических цехов филиалов  Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Яйвинская ГРЭС, Смоленская ГРЭС.

Внедряемые в филиалах Общества тренажеры должны отвечать основным требованиям «Норм годности программных средств подготовки персонала энергетики» (РД 153-34.0-12.305-99), учитывать индивидуальные особенности схемных решений предусмотренных в проектах и обеспечивать:

- выработку у обучающихся интеллектуальных навыков управления энергетическим оборудованием в наиболее сложных режимах его работы;

- глубокий анализ самых сложных режимов работы оборудования и совершенствования на этой основе режимных карт и эксплуатационных инструкций;

- опережающее обучение персонала и анализ режимов эксплуатации для новых типов энергоблоков, которые еще не введены в действие и не освоены в эксплуатации, а также на реконструируемом (модернизируемом) оборудовании;

- совершенствование оперативной квалификации руководящего технического персонала;

- реализацию динамики и логики функционирования подсистем тренажера, моделируемых вычислительными устройствами, в требуемом объеме всего процесса подготовки оператора и выработку у него необходимых навыков по управлению энергоблоком в целом, а так же его отдельными подсистемами;

- искусственное моделирование и воспроизведение всех условий и факторов, аналогичных тем, которые имеют место в технологическом процессе в штатных, нештатных и аварийных ситуациях;

- комплексность, полномасштабность, всережимность, адекватность, обновляемость, наличие внутренней и внешней памяти, графопостроение, масштабирование времени, объем дисплейной информации, достаточность конфигурации сети, наличие пульта инструктора, автоматический контроль работы оператора;

- наличие системы поддержки оператора, наличие учебно-методического обеспечения (обеспечение необходимым набором задач и аварийных ситуаций для тренировок).

  - Техническая политика в области ИТ

В данной части описаны основные целевые модели развития ИТ на период до конца 2015 года.

    - Техническая инфраструктура

Основной целью технической инфраструктуры информационных систем должно являться моделирование смеси технических компонентов (аппаратного, программного обеспечения и средств коммуникации), их географического распределения и того, как они поддерживают или реализуют бизнес-услуги или другие части среды архитектуры информационной системы.

При выборе базовых решений технической инфраструктуры необходимо уделять особое значение следующим вопросам:

- Соответствие лучшим мировым практикам

- Комплексной технической совместимости (принцип построения решений на базе одного производителя)

- Унификации решений в рамках всей компании

- Масштабируемость и централизация управления

- Информационной безопасности

- Соответствия нормам охраны труда и экологической безопасности

- Снижения стоимости обслуживания технической инфраструктуры

Управление бизнес-услугами

Управление ИТ-услугами

Безопасность

Локальная вычислительная сеть

Служба обслуживания

Управление изменениями

Управление сбоями

Управление проблемами

Управление SLA

Идентификация пользователей и управление доступом

Безопасность инфраструктуры

Управление безопасностью

данные

Управление сетью

Безопасность сети

Голос

Центр обработки данных

Обеспечение и управление инфраструктурой

Приложения

Виртуализация услуг

ОС

Хранилище

Непрерывность предоставления ИТ-услуг

Сервер

База данных

Оборудование рабочих мест

ПК

Отправка сообщений

Мобильность

Услуги директории

Управление инфраструктурой

Затраты на инфраструктуру

Привлечение инфраструктуры

Управление активами

Управление доступностью

Управление производительностью

Управление конфигурацией

Безопасность информации

Рисунок 1. Компоненты инфраструктуры – ОАО «Э.ОН РОССИЯ»

Центр Обработки Данных

Сервер/ОС

Хранилище

База данных

Помещение

Безопасность

Идентификация пользователей и управление доступом

Безопасность инфраструктуры

Управление безопасностью

Безопасность сети

Оборудование рабочих мест

Служба каталога

Мобильные устройства

Отправление сообщений

Настольные компьютеры

Сеть

LAN

Голос

Беспроводные технологии

WAN

Доступность системы ИТ

Восстановление после сбоев

Резервное копирование

Сеть устройств для хранения данных

Управление

и контроль

инфраструктуры

Производительность

Управление хранилищем

Управление сетью

Мероприятия и неисправности

Рисунок 2. Компоненты инфраструктуры – ОАО «Э.ОН Россия»

2.8.1.1 Центр Обработки Данных

Центр обработки данных является важной составной частью технической инфраструктуры информационных систем. Основными приоритетами при эксплуатации Центров обработки данных в ОАО «Э.ОН РОССИЯ» должно стать внедрение единого корпоративного стандарта, соответствующего международным нормам и лучшим практикам.

Концепция

- Сервисные платформы будут логически сформированными  из нескольких основных платформ в соответствии с потребностями Общества

- Технические компоненты будут обладать функцией удаленного управления, самодиагностики и возможностью поддерживать свое техническое состояние

- Центры данных будут представлять собой логические единицы, состоящие из внутренних и внешних физических компонентов

Преимущества от реализации концепции

- Увеличение коэффициента окупаемости инвестиций в платформы

- Быстрое и более эффективное предоставление данных

- Обеспечение точности исчисления издержек на инфраструктуру благодаря контролю

- Повышение степени непрерывности функционирования Общества посредством автоматизированного вычислительного процесса

План реализации концепции

- Повышение степени использования виртуальных платформ и полуавтоматизированного обеспечения данными

- Создание полностью динамичных виртуальных платформ

Ключевые тенденции, факторы и стандарты

- Широкое распространение и доступность аппаратных средств

- Принятие виртуального принципа работы пользователями, отсутствие такой ситуации, когда на один сервер устанавливалось какое-либо одно приложение

- Активное использование инструментария и процессов для эффективного управления средой в соответствии с лучшими мировыми практиками

Консоль технических операций

Приложения

ОС Microsoft

Другие ОС

(UNIX подобные)

Операционная система

Сеть

ЦП

Память

I/O

Хранилище

Сеть

Периферия

Превентивное обеспечение и управление инфраструктурой

Управление

приложениями

Управление

ОС

Управление

пропускной

способностью

Управление

оборудованием

Управление

копированием

Управление

операциями

Управление

сетью

Рисунок 3. Пример архитектуры Центра обработки данных для ОАО «Э.ОН РОССИЯ»

      - Доступность информационных систем

С повышением роли информационных систем в обеспечении бизнес-процессов Общества возросли риски, связанные с недоступностью данных и информационных служб, жизненно необходимых для осуществления основных бизнес-процессов. Непрерывность и эффективность бизнеса находится в прямой зависимости от доступности информационной системы предприятия.

Концепция

- Резервное копирование: Предотвратить потерю данных, обеспечить необходимой емкостью, которая может быть легко увеличена по мере увеличения потребностей бизнеса, обеспечить быстрый и непрерывный доступ к информации, обеспечить готовность к сбоям оборудования, использовать оптимальные технологии с точки зрения эффективности затрат

- SAN/NAS

- Восстановление после сбоев

- Резервирование Центра Обработки Данных для особо важных задач

Преимущества от реализации концепции

- Снижение риска остановки бизнеса (Непрерывность функционирования бизнеса)

- Повышение целостности и конфиденциальности данных

- Повышение оперативности доступа к информации

План реализации концепции

- Анализ затрат должен включать все компоненты:

  - Капитальные затраты на аппаратное обеспечение

  - Затраты на расходные материалы

  - Затраты на программное обеспечение

  - Затраты на инсталляцию

  - Операционные затраты

Будущая модель Доступности ИТ

Необходимо разработать и внедрить систему восстановления после сбоев для непрерывного функционирования бизнеса. Основными приоритетами на данном этапе является:

- Обеспечение доступности решений для наиболее критичных для бизнеса ИТ сервисов

- Определение других критичных для бизнеса процессов и внедрение ИТ сервисов доступности решений для этих процессов

- Создание реплики серверов, поддерживающих эти процессы, в Основном Центре Обработки Данных

- Разработка планов аварийного восстановления после сбоев

Основой системы доступности ИТ является надежная система хранения данных. Для повышения эффективности работы, целостности и конфиденциальности данных необходимо создание централизованной сети хранения данных (SAN). Необходимо определить организацию хранилища данных и роли архитектора и администраторов хранилища.

Будущая модель резервного копирования.

- Разработать систему резервного копирования на серверах, ПК и ноутбуках для защиты важных для бизнеса данных

- Внедрить систему SAN (или NAS) на  филиалах ОАО «Э.ОН РОССИЯ»

- Автоматизировать управление исходными данными

- Внедрить систему SAN в основных Центрах Обработки Данных

- Выявление критичной для бизнеса информации, которая требует организации резервного копирования в основном Центре Обработки Данных

- Централизация копирования критичной информации для сокращения оборудования и администрирования в удаленных офисах

- Упрощение и централизация управления

Сетевое

взаимодействие

Резервный ЦОД

(обработки данных для восстановления после сбоев)

Основной ЦОД

Рисунок 4. Будущая модель системы хранения данных «Сеть устройств хранения данных» (SAN)

      - Управление и контроль инфраструктуры

Необходимость построения интегрированной системы управления возникает в условиях повышения значимости бизнес-задач, которые решаются с помощью таких элементов информационной инфраструктуры, как, например, ЕАСУ, система отчетности, системы поддержки принятия решений и т.п. Для работы подобных систем, от которой напрямую зависит эффективность работы всего Общества, необходимо обеспечить функционирование всей информационной инфраструктуры с минимальным временем недоступности программных систем и с максимальным удовлетворением потребностей бизнеса. Инструментом решения этих задач является интегрированная система управления ИТ - инфраструктурой.

Основными целями, достигаемыми при создании интегрированных систем управления ИТ-ресурсами, являются:

- повышение эффективности работы бизнес-подразделений компаний за счет повышения доступности информационных сервисов;

- повышение отдачи от информационной инфраструктуры для выполнения основных задач предприятия;

- оптимизация затрат на поддержку информационной инфраструктуры в целом.

Ключевые тенденции, факторы и стандарты

- Сквозной контроль и управление на уровне ИТ-сервисов, используемых бизнесом

- Увеличения количества ИТ-сервисов, поставляемых подрядными организациями

- Увеличение количества ИТ-сервисов, предоставляемых ИТ-службами концерна

- Управление и контроль внешних организаций

Система управления инфраструктурой

Операционная модель системы  управления инфраструктуры ОАО «Э.ОН РОССИЯ» будет охватывать основные области для обеспечения доступности  решений, быстрого реагирования системы и упреждающего мониторинга критических ситуаций. Система управления инфраструктурой должна охватывать следующие области:

- Управление сбоями

- Управление производительностью

- Учёт использования ресурсов и управление эффективностью

- Управление конфигурацией

- Управление безопасностью

Будущая модель системы управления и контроля инфраструктуры:

Основной приоритет: Разработать политику управления инфраструктурой (хранилищами данных, производительностью серверами/сервисами, сетью, и т.д.) с уровнями сервисов удовлетворяющими потребностям бизнеса.

Основные рекомендации:

- Необходимо внедрение централизованной системы учета инцидентов и проблем для службы поддержки (Help Desk)

- Необходимо внедрение высокоуровневой системы мониторинга для координации работы всего аппаратного и программного обеспечения

      - Безопасность

С повышением роли информационных систем в обеспечении бизнес-процессов Общества, увеличением способов доступа к ним возросли риски, связанные с угрозами информационной безопасности. К все более негативным последствиям могут приводить инциденты нарушения конфиденциальности, целостности и доступности данных. Для снижения этих рисков: системы безопасности будут развиваться в направлении контроля оборота информации и использования самодиагностируемых, автоматически защищаемых систем; функции адаптивного мониторинга и управления сольются воедино; появятся системы контроля оборота информации на основе контентного анализа.

Концепция

- Безопасность должна обеспечиваться взаимно интегрированными, централизованными системами со сквозной, зависимой системой отчетности.

- Системы безопасности помимо защиты приложений и ресурсов должны защищать информацию. Полномочия должны определяться на основании содержания информации (ее категории), а не места ее расположения.

- Системы должны отличать свои операции от чужих, что обеспечит возможность изолировать или ликвидировать любую опасную операцию.

- Управление безопасностью должно строиться на основе рискового подхода и корпоративных стандартов (KR-19).

- В обеспечение информационной безопасности должны быть вовлечены все сотрудники и подрядчики.

Преимущества от реализации концепции

- Обеспечение контроля за оборотом информации.

- Сведение к минимуму уязвимых мест существующей инфраструктуры.

- Функционирование и реагирование системы безопасности перестает быть пассивным и становится упредительным.

- Обеспечивается более полное соответствие нормативам и законодательству.

- Повышается эффективность затрат.

- Обеспечение информацией более высокого качества для поддержки руководства, принимающего решения.

План реализации концепции

- Создание процесса управления информационной безопасностью, анализ рисков, построение модели угроз, разработка корпоративных стандартов, управление инцидентами.

- Рационализация технологий и процессов, которые повышают степень информированности, например: Контроль и управление идентификационной информацией и доступом, Контроль и управление событиями в инфраструктуре, приложениях и сети, и т.п.

- Рационализация технологий и процессов, которые повышают защищенность, например: Системы многофакторной аутентификации, Безопасного доступа из недоверенной среды, Контроля и защиты удаленных и автономных объектов, и т.п.

      - Сеть

В соответствии с современными тенденциями сети должны закупаться/поставляться как набор управляемых сервисов, а не как ряд компонентов, требуемых проектирования и структурирования, что позволит обеспечить новые возможности для организации.

Концепция

- Надежная и безопасная связь по принципу IP повсеместно

- Все услуги (телефонная связь, голосовая почта, видеосвязь) конвергируются в качестве приложений IP

- Качественные характеристики сети адаптируются под требования бизнес данных

Преимущества от реализации концепции

- Снижение расходов и степени сложности систем

- Дальнейшая экономия за счет конвергенции различных сервисов

- Усовершенствованные возможности удаленного доступа

План реализации концепции

- Повышение эффективности сети:

  - Повышение эффективности использования ресурса сети, приведение качественных характеристик в соответствие с требованиями бизнеса, приоритезация трафика

  - Объединение сервисов, централизация приложений и эффективное использование дешевой широкополосной связи

- Подготовка к внедрению общих для концерна сервисов:

  - Модернизация сети в соответствии с требованиями бизнеса, получение канала связи по требованию

Ключевые тенденции, факторы и стандарты

- С расширением сети связано повышение расходов и степени сложности

- Соответствие требованиям новых корпоративных сервисов (с учетом требований к общим для концерна E.ON сервисам)

- Потребности в широкополосной связи вследствие наличия мультимедийного контента

- Развитие мобильного широкополосного доступа

- Увеличение значения Интернет и интернет технологий для бизнеса

      - Оборудование рабочих мест

Усовершенствованный операционный контроль и система безопасности позволят сократить расходы, при этом повышая функциональность персонала за счет большей гибкости в работе.

Концепция

- Эффективность операций за счет централизованного управления, автоматизированной службы поддержки и усовершенствованного доступа

- Повышение эффективности деятельности Общества за счет повышения производительности работы персонала

- Повышение эффективности использования существующих ресурсов путем стандартизации и типизации рабочих мест

Преимущества от реализации концепции

- Более низкие капитальные затраты на инфраструктуру

- Сокращение текущих издержек и более эффективное внедрение новых сервисов и услуг

- Более высокая производительность работы персонала

- Минимизация рисков нарушения авторских прав

План реализации концепции

- Стандартизация, реорганизация, консолидация средств поддержки, самообслуживание рабочих мест

- Удаленный доступ к основным офисным приложениям и корпоративной справочной информации

Ключевые тенденции, факторы и стандарты

- Использование стандартизированного, многоуровневого имиджа (образа) клиента с целью облегчения внедрения и управления

- Эффективное распределения ПО для отделения приложений от основного имиджа (образа) клиента

- Внедрение приложений для соответствия бизнес потребностям, с учетом требований каждого сотрудника, с оптимизацией затрат на ПО

- Полный план обновления, охватывающий все предприятие

- ПК с самоустанавливающимися через распространение ПО приложениями

- Единый инструмент распространения обновлений ПО и всего пакета ПО для ПК

- Усиленная дистанционная служба поддержки,  минимизирующая выезды для оказания поддержки

- Оптимизация затрат на ПО.

    - Архитектура информационных систем (приложения и данные)

Информационные системы компании разделены на следующие уровни:

- Корпоративный уровень ОАО «Э.ОН РОССИЯ»

  - Интеграция корпоративных данных и отчетность

  - Финансовая бухгалтерия, учет налогов и отчетность

  - Планирование обслуживания оборудования и капитальное строительство

  - Планирование обеспечения и обеспечение

  - Новое строительство

  - Планирование и бюджетирование

- Уровень  филиалов ОАО «Э.ОН РОССИЯ»

  - Планирование закупок на филиалах ОАО «Э.ОН РОССИЯ»

  - Обслуживание и ремонт оборудования на филиалах ОАО «Э.ОН РОССИЯ»

Процесс, сущест. как в филиалах ОАО «Э.ОН РОССИЯ», так и в ИА

ИА

Таким образом, процессная интеграция между Исполнительным аппаратом и филиалами ОАО «Э.ОН РОССИЯ» будет выглядеть следующим образом:

Рисунок 5. процессная интеграция между ИА и филиалами ОАО «Э.ОН РОССИЯ»

Такое разделение позволит достигнуть:

- Увеличения эффективности производства

- Снижения операционных затрат

- Возможности эффективного принятия управленческих решений

- Формирования ОАО «Э.ОН РОССИЯ» как единой Компании

      - Инфраструктура приложений

Развитие инфраструктуры приложений в целом можно разделить на 3 основных решения:

- Внедрение «Лучших в классе» приложений в каждой функциональной области и построение интерфейсов между ними (интеграция решений «лучших в классе»).

- Внедрение одной информационной  ERP-системы во всех функциональных  областях

- Гибридное решение: Единая информационная ERP-система + несколько  «Лучших в классе» приложений

Таблица 7. Сравнительная характеристика решений по развитию инфраструктуры приложений

| Статья оценки | Лучшие в классе | Одна система | Гибридное |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоимость внедрения | Высокая | Очень высокая | Средняя |
| Внедрение новых изменений в информационной среде | Быстро в рамках 1 области | Долго | Средне |
| Стоимость поддержки и разработки системы | Высокая | Высокая | Средняя |
| Структура и прозрачность информации | Сложная / низкая | Сложная/ высокая | Простая / Высокая |
| Необходимость наличия ИТ специалистов различного профиля | много | мало | средне |
| Лицензирование | Сложное | Простое | Среднее |
| Аутсорсинг | Неэффективно | Эффективно | Среднее |

«Лучшее в своем классе» - решение, которое в долгосрочной перспективе может создать чрезвычайно сложные интерфейсы, требующих больших затрат на техобслуживание, а также внутреннюю экспертную поддержку. Это решение качественно не изменит текущую «лоскутную автоматизацию» предприятия. Такой подход не целесообразен.

«Одна система» является очень затратной для выгод, которые могут быть получены, и очень сложной для адаптации к меняющимся условиям окружения. Такой подход к автоматизации предприятия допустим, но является затратным.

«Гибридное» решение является наилучшим решением для электроэнергетики, но очень важно правильно определить выбор компонентов.

ОАО «Э.ОН РОССИЯ» будет реализовывать развитие инфраструктуры приложений, используя гибридное решение, как наиболее сбалансированное.

      - Гибридная архитектура: позиционирование и интеграция

На основании анализа приложений была предложенная следующая архитектура, где показано какие системы должны быть интегрированы, а какие нет.

Рисунок 6. Гибридная архитектура

Главный вывод, который можно выделить на примере данного графика, это то, что наиболее важным моментом при выборе и внедрении приложения является четкое определение того, когда решение должно быть «корпоративным», а когда «относящимся к уровню департамента».

Применительно для электроэнергетики и ОАО «Э.ОН РОССИЯ» в плане отличий инфраструктуры и бизнес операций на каждом  филиале ОАО «Э.ОН РОССИЯ», все вспомогательные функции «бэк-офиса» и «фронт-офиса» могут наилучшим образом поддерживаться единым решением ЕАСУ.

Архитектура гибридного решения выглядит следующим образом:

- Ядро ERP закрывает основные интеграционные процессы масштаба ОАО «Э.ОН РОССИЯ», такие как снабжение, финансы и отчетность, управление персоналом, техническое обслуживание и ремонт оборудования (ТОРО)

- Технологические решения, такие как системы Industrial IT, экологический контроль и др. должны быть интегрированы с ядром ERP

      - Функциональное покрытие процессов на основании гибридной модели

Функциональное покрытие процессов ОАО «Э.ОН РОССИЯ» было разработано на основании следующих принципов:

- Соответствие реализуемой функциональности текущим и стратегическим целям, которые ставит перед собой бизнес Компании

- Использование ОАО «Э.ОН РОССИЯ» одной информационной системы класса ERP (ЕАСУ).

- Использование «Лучших в классе» систем (технологических решений), которые не покрываются функциональностью ERP

- Использование накопленного опыта ОАО «Э.ОН РОССИЯ» как в исполнительном аппарате, так и на отдельных филиалах ОАО «Э.ОН РОССИЯ»

- Создание единого корпоративного хранилища данных

- Создание единых стандартов по интеграции различных приложений с учетом новейших ИТ технологий

- Построение процессов взаимоотношений с внешними бизнес - партнерами

- Упрощение процесса корпоративной и внешней отчетности, повышение качества и прозрачности данных

- Улучшение процесса поддержки систем, создание центров компетенции

- Совместно со средствами интеграции необходимо развивать WEB – технологии, от корпоративного портала до интеграции с внешними бизнес – партнерами Компании.

Рисунок 7. Будущее функциональное покрытие Исполнительного аппарата Компании

Рисунок 8. Будущее функциональное покрытие  филиала ОАО «Э.ОН Россия»

      - Архитектура приложений

      - Интеграция данных

Способы интеграции данных

Единые стандарты интеграции приложений и использование современных сервисно-ориентированных технологий позволяют оптимизировать структуру и улучшить прозрачность информации, а так же снизить стоимость поддержки и разработки систем.

- Приложение – Приложение:

Информационный обмен сообщениями между различными приложениями внутри общей инфраструктуры приложений предприятия:

  - Обмен сообщениями между ядром ERP и ERP расширениями

  - Обмен между ERP и приложениями «лучшими в классе» (технологическими решениями)

  - Обмен информацией с Корпоративным хранилищем данных

Реализация:

- Использование внутренних стандартов интеграции и инфраструктуры ERP

- Использование пакетной передачи данных в различных форматах, например XML

- Бизнес – Бизнес

Информационный обмен сообщениями между различными приложениями внутри общей инфраструктуры и приложениями сторонних предприятий, например:

  - Поставщики

  - НП АТС

  - Внешние потребители корпоративной отчетности

  - Государственные органы, фонды

Реализация:

- Прием-передача файлов в формате XML

- Пакетный обмен сообщениями

- Разработка интерфейсов «под поставщика данных»

- Передача интерфейсов на аутсорсинг

      - Инструменты отчетности

Поддержка просмотра управленческой и аналитической информации в режиме реального времени является критичным компонентом в процессах продаж, управления производством и оборудованием. Однако эта возможность очень часто ограничена возможностями самих приложений.

- Единая отчетная архитектура необходима для обеспечения своевременности, консистентности данных, генерации и архивации необходимой отчетности. Так же разработка единой архитектуры даст возможность интегрировать в едином стандарте и удобном формате данные с различных информационных систем.

- Отчетный портал необходим для организации информационных панелей для руководителей, на которых будет собираться в режиме реального времени/пакетном режиме управленческая информация с различных систем. (напр., выработка электроэнергии АИИСКУЭ, потребление газа и.т.д.)

- Комбинация онлайнового подхода и пакетно-ориентированного может применяться в зависимости от требований к срокам генерации, предъявляемым к отчетности.

- Хранилище оперативных данных является наиболее эффективным средством для подготовки различных отчетов. Это освобождает производственные системы от функции подготовки отчетов, разгружая их. Так же данное хранилище может быть использовано как источник данных для Корпоративного хранилища данных (BW).

- Инструменты отчетности могут быть эффективно использованы для извлечения необходимых данных в режиме реального времени.

- Доставка различных отчетов через соответствующие пользовательские интерфейсы очень важна для конечных пользователей.

      - Хранилище данных и OLAP

Несмотря на сложность архитектуры Корпоративного хранилища данных, эта модель приносит огромные преимущества в управлении корпоративными данными. Соответствие данных и модели объектов необходимо для получения эффективной интеграции и получения консистентности информации, собираемой из различных приложений и информационных сред. При внедрении Корпоративного хранилища следует уделять особое внимание стабильности бизнес-процессов, четкости поставленных задач и однородности одних и тех же данных, полученных из разных источников (напр. филиалов)

Для того чтобы поддерживать аналитические запросы и приложения техническая архитектура должна иметь возможность работы с большими объемами данных, делая их доступными и удобными в использовании для конечных пользователей через инструменты динамических запросов или OLAP-кубов. Это так же дает возможность обеспечения целостности и аккуратности хранения Корпоративных данных.

  - Системы безопасности объектов Общества

В современных условиях значительную опасность для предприятий, входящих в состав ОАО «Э.ОН Россия» представляют противоправные несанкционированные действия (НСД) физических лиц (нарушителей): террористов, диверсантов, преступников, экстремистов. Результаты их действий непредсказуемы: от хищения имущества до создания чрезвычайной ситуации на объекте с катастрофическими последствиями.

Безопасность объектов может быть обеспечена путем создания автоматизированной системы охраны от несанкционированного проникновения физических лиц (нарушителей) и надежной  системы физической защиты (СФЗ).

Важнейшей составной частью СФЗ является комплекс инженерно-технических средств охраны (ИТСО), который выполняет основную функцию по обнаружению НСД нарушителей и задержке (замедлению) их продвижения к цели преступной акции (предметам защиты). Оптимально построенный комплекс ИТСО способствует также наведению порядка и дисциплины на предприятии, а так же позволяет обеспечить защиту жизненно важных центров и систем объекта от непреднамеренных (ошибочных) или некомпетентных действий персонала, которые могут создать угрозу, сравнимую с НСД внешних нарушителей.

Учитывая сложность решаемых задач, многообразие и значительную пространственную распределенность охраняемых объектов, создание СФЗ и интегрированных комплексов ИТСО требует комплексного подхода.

    - Цели и задачи обеспечения безопасности объектов ОАО «Э.ОН Россия»

Целями обеспечения безопасности объектов Общества являются их устойчивое и безопасное функционирование, защита интересов личности, общества и государства от актов незаконного вмешательства.

Основными задачами обеспечения безопасности объектов Общества являются:

- нормативное правовое регулирование в области обеспечения антитеррористической защищенности объектов Общества;

- определение угроз совершения актов незаконного вмешательства и предупреждение таких угроз;

- категорирование объектов Общества;

- разработка и реализация требований по обеспечению безопасности объектов Общества;

- разработка и реализация мер по созданию системы физической защиты объектов Общества;

- подготовка специалистов в сфере обеспечения безопасности объектов Общества;

- осуществление контроля за обеспечением безопасности объектов Общества;

- информационное, материально-техническое и научно-техническое обеспечение безопасности объектов Общества.

    - Принципы обеспечения безопасности объектов ОАО «Э.ОН Россия»

Основными принципами обеспечения безопасности объектов  являются:

- законность;

- соблюдение баланса интересов личности, общества и государства;

- взаимная ответственность личности, общества и государства в сфере обеспечения безопасности объектов Общества;

- непрерывность;

- интеграция единых цифровых комплексов автоматизированных систем безопасности;

- взаимодействие субъектов Общества, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

- обеспечение антитеррористической защищенности объектов Общества.

    - Требования обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ОАО «Э.ОН Россия»

1. Требования обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов Общества в зависимости от установленной категории опасности объектов определяются Правительством Российской Федерации. Указанные требования являются обязательными для выполнения.

2. Общество, владеющие на праве собственности или ином законном праве объектами топливно-энергетического комплекса, которые отнесены к объектам высокой категории опасности, не могут передавать в аренду или иное пользование здания, строения, сооружения, их части, входящие в состав объектов Общества, а также земельные участки, на которых размещены эти объекты, для целей, не связанных с производственной деятельностью, без согласования с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Порядок согласования определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

3. Общество на стадиях проектирования и строительства объектов обязано предусматривать осуществление комплекса специальных мер по безопасному функционированию таких объектов, локализации и уменьшению последствий чрезвычайных ситуаций.

    - Технические решения в части создания СФЗ и ИТСО на объектах

ОАО «Э.ОН Россия»

Системы должны строиться на основе современных интегрированных комплексов и средств охранной сигнализации, позволяющих работать на уровне локальных объектов и имеющих возможность объединения локальных систем управления в единый комплекс, на уровне, как отдельного филиала, так и всего ОАО «Э.ОН Россия». Создаваемые комплексы должны иметь возможность поэтапного ввода в эксплуатацию и возможность дальнейшего расширения.

Для оборудования периметров объектов использовать современные технические средства охраны (ТСО) созданные в последние годы. По принципу действия ТСО должны работать на разных физических принципах.

Станции должны оснащаться соответствующими инженерными системами, системами технологического наблюдения и безопасности, в том числе, системами охранной сигнализации и контроля доступа на территорию станций.

Системы охранной и пожарной сигнализации должны быть построены на базе соответствующих датчиков, приемно-контрольных приборов для сбора информации, ее обработки и визуализации.

В инженерных системах станции допускается применение общепромышленных средств автоматизации (датчики, программируемые контроллеры) или программно-технических средств, используемых в АСУ технологическими процессами.

Ограждение периметра станции рекомендуется выполнять из железобетонных плит, сетчатым или из оцинкованной стали. Высота ограждения – не менее 2,5 м.

  - Совершенствование энергоремонтной деятельности и системы технического перевооружения и реконструкции.

### Планирование ремонтов и технического перевооружения основного, вспомогательного оборудования, зданий и сооружений филиалов осуществляется на основе программы долгосрочного (Long-term Planning), и среднесрочного (Medium-term Planning) бизнес-планирования Общества, в соответствии с «Положением по ремонтной деятельности и техническому перевооружению действующего производства ОАО «Э.ОН РОССИЯ».

Целями энергоремонтного производства являются: обеспечение безаварийной и безопасной эксплуатации оборудования, зданий и сооружений в течение установленного ресурса, с нормативными технико-экономическими показателями. Приоритетными направлениями совершенствования системы ремонтов и техперевооружения являются:

- применение современных образцов оборудования и материалов с увеличенным межремонтным интервалом, высокопроизводительного ремонтного оборудования, оснастки, средств малой механизации и новых восстановительных технологий;

- оснащение ремонтных подразделений филиалов оборудованием для проведения всех видов входного контроля, использование в процессе ремонтов запасных частей и материалов, только успешно прошедших входной контроль;

- создание эффективной системы подготовки специалистов-ремонтников среднего и высшего профессионального образования, поддержание и повышение их квалификации, стимулирование деятельности ремонтников на достижение ключевых целей Общества;

- эффективное совмещение системы планово-предупредительных ремонтов основного оборудования с гибким планированием объемов и периодичности ремонтных работ «по состоянию» для вспомогательного оборудованияна на основе применения программно-технических комплексов оценки технического состояния и рисков повреждаемости;

- планирование, подготовка и проведение ремонтов на основе применения надежных и эффективных информационных технологий, позволяющих учитывать фактическую наработку каждой единицы оборудования, выявленные в процессе эксплуатации дефекты, нарушения и отклонения, результаты эксплуатационного мониторинга и диагностики, качественно планировать приобретение необходимых материально-технических ресурсов;

- обеспечение равномерной занятости ремонтного персонала и сокращение продолжительности ремонта основного генерирующего оборудования путем использования при выполнении ремонтов подготовленного обменного фонда основных узлов и агрегатов. Источниками создания обменного фонда являются комплекты, поставляемые вместе с оборудованием, запасные части централизованной поставки и собственного изготовления, восстановленные в межремонтный период изделия, узлы и детали;

- выполнение ремонтов и технического обслуживания по типовым или местным инструкциям, технологическим картам, проектам производства работ, при необходимости адаптированных к конкретной модификации оборудования, местным условиям, конструкциям объектов и их элементов, используемым техническим средствам;

- создание и совершенствование комплекта внутренних технических регламентов Общества;

- организация долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с основными Российскими и зарубежными производителями энергетического оборудования;

При организации энергоремонтной деятельности оптимальное соотношение объемов работ, выполняемых с привлечением подрядных организаций и силами собственного ремонтного персонала определяется экономической обоснованностью, исходя из максимальной экономической эффективности использования трудовых и материальных ресурсов. Приоритетными направлениями энергоремонтной деятельности для выполнения хозяйственным способом считать:

- Наладку, настройку, ремонт, регламентное техническое обслуживание оборудования и устройств РЗА и ПА всех уровней (за исключением элегазового оборудования);

- Проведение мониторинга состояния и всего комплекса диагностических работ установленного тепломеханического, гидротехнического, водоподготовительного и электротехнического оборудования, зданий и сооружений филиалов. Ведение базы данных состояния оборудования, зданий и сооружений, планирование объемов и оценка стоимости работ;

- Контроль состояния металла котлоагрегатов, турбоагрегатов, паропроводов пара, питательной воды и регенеративных подогревателей;

- Выполнение комплекса регламентного технического обслуживания основного и вспомогательного оборудования;

Реализуя стратегические задачи по обеспечению надежности и стабильности производства тепловой и электрической энергии, компания в то же время уделяет особое внимание вопросам оптимизации отвлечения оборотного капитала и минимизации издержек, контроля над движением товарно-материальных ценностей и поддержания необходимого уровня складских запасов. Для целей обеспечения установленного уровня готовности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии, минимизации экономических потерь при неплановых остановах оборудования, оптимизации складских запасов в филиалах Общества формируется неснижаемый аварийный запас  запасных частей и материалов, имеющих длительный срок изготовления и поставки.

Номенклатура и объем материально-технических ресурсов, относимых к аварийному запасу, разрабатываются в соответствии с требованиями отраслевой научно-технической документации по нормированию оборудования, запасных частей к нему, изделий и материалов, правил техники безопасности, пожарной, промышленной и экологической безопасности, документов директивного и предписывающего характера, основываясь на анализе аварийных ситуаций предыдущих лет.

Номенклатура аварийного запаса должна предусматривать наличие:

- Ответственной запорной, предохранительной и регулирующей арматуры, установленной в тепловой схеме энергоблока;

- Элементов для ремонта поверхностей нагрева котлоагрегатов, проточных частей турбин;

- Элементов активных частей статоров генераторов, их роторов, систем возбуждения;

- Электродвигателей, проточных частей насосного оборудования или их основных узлов для механизмов, влияющих на готовность энергоблоков к несению установленной мощности;

- оборудования РЗА и ПА главных схем, ответственных элементов оборудования тепловой автоматики и измерений, блокировок и защит основного оборудования энергоблоков;

- коммутационных аппаратов ответственных механизмов и оборудования энергоблоков, схем выдачи мощности, схем электрических собственных нужд 6 и 0,4кВ;

- изоляторов, силовых и контрольных кабелей, кабельной арматуры;

- высоковольтных вводов блочных трансформаторов;

- элементов оборудования АИИС КУЭ, СДТУ;

Документация, используемая при планировании и выполнении ремонтов и техническом перевооружении должна содержать и учитывать требования проектировщиков и изготовителей оборудования, нормативных документов и предписаний Ростехнадзора, федеральных законодательных актов по охране природы, безопасности труда, пожарной безопасности, эксплуатационных и противоаварийных циркуляров, информационных сообщений и писем заводов-изготовителей оборудования.

Сформированная «Программа ремонтов» и программа «Технического перевооружения и реконструкции» представляются ответственными производственно-техническими подразделениями управлениям контроллинга. Кроме этого, для проектов программы «Технического перевооружения и реконструкции», единичной стоимостью более 1 000 000 евро, в управления контроллинга для согласования прилагаются расчеты технико-экономического обоснования, подтверждающие критерии целесообразности включения данного проекта в программу.

Оценка качества выполненных ремонтов осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонтов оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»  СО 34.04.181-2003, а так же внутренних локальных нормативных актов Общества. Одна из ключевых задач ремонтных подразделений Общества – обеспечить проведение ремонтов с оценками качества отремонтированного оборудования – «соответствует требованиям НТД», качества выполненных ремонтных работ – не ниже «хорошо».

  - Природоохранная деятельность, экология

Техническая политика в области природоохраны и экологии, минимизации производственных факторов деятельности филиалов Общества на окружающую среду основана на принятой в 2009 году советом директоров Общества «Экологической политике ОАО «Э.ОН РОССИЯ».

Основные принципы экологической политики:

- в части существующего оборудования филиалов – обеспечение соответствия деятельности Общества нормам Российского природоохранного законодательства, а в случае экономической целесообразности – достижение более высоких показателей по экологии чем требуют действующие федеральные и региональные законодательные акты и нормативно-техническая документация;

- при создании новых мощностей по производству электрической и тепловой энергии, реконструкции существующих, ОАО «Э.ОН РОССИЯ» будет использовать наилучшие достигнутые технологии в данной области, отвечающие жестким требованиям экологичности и энергоэффективности производства.

- компания уделит особое внимание экологической эффективности действующих мощностей. Энергосбережение и рациональное использование природных и энергетических ресурсов при производстве электрической и тепловой энергии станет одним из приоритетов компании.

- восстановление нарушенных в процессе строительства и в результате эксплуатации природных ресурсов;

2.11.1 Охрана атмосферного воздуха:

Основными направлениями технической политики в части снижения загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются:

- использование технологических методов подавления оксидов азота в топках котлоагрегатов;

- поддержание в состоянии высокоэффективной эксплуатационной готовности оборудования очистки дымовых газов;

- учет экологических ограничений при планировании годового топливного баланса;

- в части вновь вводимого, реконструируемого оборудования минимально необходимые требования по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50831-95;

- при реконструкции горелочных устройств преимущество должно отдаваться переходу на прямоточно-вихревые горелки (или их аналоги) для обеспечения минимальных выбросов окислов азота;

- поставляемые на филиалы Общества газотурбинные установки должны оснащаться малотоксичными камерами сгорания, обеспечивающими на расчётных режимах выбросы NOХ до 50 мг/м3 и СО < 30÷40 мг/м3 (О2=15%).

2.11.2 Охрана и рациональное использование водных ресурсов:

Основными направлениями снижения вредного воздействия на водные объекты являются:

- Реализация мероприятий, предусматривающих приведение в соответствие эксплуатируемых в филиале «Тепловые сети Березовской ГРЭС» очистных сооружений, требованиям действующего НТД;

- учет ограничений по температуре водоемов охладителей при планировании ремонтной программы филиалов Компании, а также при подаче ценовых заявок в летние месяцы по филиалам Сургутская ГРЭС-2 и Шатурская ГРЭС;

- снижение теплового воздействия производственного цикла филиалов в Шатурскию группы озер, объединенного водохранилища Сургутских ГРЭС-1 и ГРЭС-2 и р. Яйва;

- разработка и реализация мероприятий направленных на оптимизацию температурных режимов работы водохранилищ Сургутской ГРЭС-2 и Шатурская ГРЭС;

- реконструкция промплощадки на Шатурской ГРЭС с поэтапным вводом в эксплуатацию промливневой канализации;

- организация сухого золоудаления в филиале «Березовская ГРЭС»;

- разработка проекта реконструкции очистных сооружений филиала «Тепловые сети БГРЭС» и его реализация в рамках экономически обоснованных тарифов;

- ввод нового оборудования парогазовой установки 400 МВт с применением градирен в филиале «Яйвинская ГРЭС»;

- внедрение в цикле водоподготовки экологически совершенных мембранных технологий («обратный осмос»), с обеспечением безреагентной очистки солевых и сточных стоков;

- ввод новых пылеугольных блоков только с системами сухого складирования золошлаковых отходов.

2.11.3 Охрана и рациональное использование земель:

Основными направлениями снижения вредного воздействия на земельные ресурсы в части действующего производства:

- для филиалов Смоленская, Яйвинская и Шатурская ГРЭС, учитывая низкую долю твердых видов топлива в топливном балансе этих станций, основными направлениями  снижения вредного воздействия на земельные ресурсы является обеспечение безопасности эксплуатации существующих золошлакоотвалов, а при их реконструкции (наращивание дамб) устройство нефильтруемых чаш золоотвалов;

- заключение долгосрочных договорных обязательств сбыта золошлаковых отходов и утилизации твердых бытовых отходов;

- для филиала «Березовская ГРЭС» - переход на сухое складирование золошлаковых отходов, полный отказ от строительства новых секций гидрозолоотвала. Обеспечение возможности отгрузки 100 % выхода летучей золы сторонним потребителям. Использование золошлаковых отходов при рекультивации отработанных карт золоотвала, а в перспективе для рекультивации различных выработок

- ввод новых пылеугольных блоков только с системами сухого складирования золошлаковых отходов и установкой оборудования отгрузки 100% летучей золы сторонним потребителям.

### Техническая политика Общества будет осуществляться с учетом действующего законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации, а так же законопроектов направленных на совершенствование системы государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды подготовка которых осуществляется в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и призванных существенно изменить подход к обеспечению экологической безопасности страны.

Березовская ГРЭС:

- Рекультивации 1-ой секции золошлакоотвала;

- Системы сухого золошлакоудаления;

- Внедрение схемы пылетранспорта от золоосадидельной станции электрофильтров до силосного склада сухой золы;

- Силосного склада сухой золы с установкой связывания золы и отгрузочными устройствами в железнодорожный и автомобильный транспорт;

- 4-ой секции золошлакоотвала с возможностью укладки гидратированной и связанной золы;

- Модернизация системы внутреннего пневмозолоудаления и гидрозолоудаления энергоблоков № 1,2.

Яйвинская ГРЭС:

- Установка приборов учета на сбросе технической воды с охлаждения конденсаторов турбин в реку Яйва.

Шатурская ГРЭС:

- Оснащение приборами учета потребления артезианской воды и озёрной воды и на р. Поле;

Смоленская ГРЭС

- Выполнение НИОКР и технико-экономического обоснования строительства нефильтруемого золоотвала, реконструкции водосбросных коммуникаций, насосной станции осветлённой воды;

- Реализация требований федерального законодательства по оснащению установок потребителей природных ресурсов приборами учета;

- Реконструкция дымососов рециркуляции газов для снижения содержания в дымовых газах NOx до нормативных значений.

  - Метрологическое обеспечение

Целью метрологического обеспечения в Обществе является обеспечение единства и требуемой точности измерений во всех производственных процессах при осуществлении деятельности по производству, преобразованию и передаче электрической и тепловой энергии.

Приоритетными направлениями технической политики в области метрологического обеспечения являются:

- организация приведения локальных нормативных актов и стандартов в области метрологического обеспечения в соответствие требованиям законодательства РФ;

- внедрение современных методов и средств измерений, автоматизированного контрольно-измерительного оборудования, оснащения калибровочных лабораторий современными установками для калибровки/поверки средств измерений и эталонными средствами, необходимой вычислительной техникой, транспортными средствами;

- планирование организации метрологического обеспечения с повышенной точностью для инновационных типов нового оборудования;

- разработка стандартов по созданию системы метрологического обеспечения на всех этапах, начиная  с планирования работ до выборочного контроля качества их выполнения;

- проведение аккредитации на техническую компетентность метрологических служб исполнительного аппарата и филиалов.

Все средства измерений, применяемые в Обществе, должны отвечать следующим требованиям:

- средства измерений должны быть зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений (внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений), допущены к применению в РФ и находиться в исправном состоянии;

- метрологические характеристики средств измерений должны соответствовать нормам точности измерения конкретного измеряемого параметра согласно действующим государственным и отраслевым нормативным требованиям по обеспечению единства измерений;

- вновь устанавливаемые (при аварийной или плановой замене) средства измерений должны быть аттестованы на соответствие требованиям;

- средства измерений должны быть поверены (калиброваны) в установленном порядке и иметь действующие свидетельство и/или клеймо о поверке, запись в эксплуатационных документах;

- измерения (за исключением прямых измерений) должны выполняться по аттестованным в установленном порядке методикам (методам) измерений;

- должны быть исключены из цикла измерений во всех производственных процессах при осуществлении деятельности по производству, преобразованию, передаче электрической и тепловой энергии, технические средства, не являющиеся средствами измерений;

Должна осуществляться плановая замена средств измерений, имеющих сверхнормативный износ, реализуемая в рамках программы модернизации средств измерений по следующим направлениям:

- полная модернизация и соответствие установленным требованиям средств измерений находящихся в сфере государственного регулирования;

- модернизация средств измерений, используемых для мониторинга технологических параметров оборудования;

Приоритетом является замена изношенных средств измерений на многофункциональные, нового поколения (цифровые, имеющие возможность передачи сигнала на расстояние) с увеличенным межкалибровочным, межповерочным интервалом.

  - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Техническая политика Общества в области энергосбережения и повышения  энергетической эффективности направлена на реализацию Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», состоит в реализации требований и мероприятий по проведению обязательного  энергетического обследования, учету всех видов используемых энергетических ресурсов, учету требований к энергоэффективности зданий, сооружений, требований к «энергетическому паспорту», а также исполнения соответствующих обязанностей. Целями и задачами являются энергосбережение и повышение энергетической эффективности филиалов Общества через сокращение потерь по основному виду деятельности (сокращение потерь тепло- и электроэнергии при производстве и передаче) и сокращение потребления всех видов энергетических ресурсов, и реализуется через разработку программных мероприятий, обеспечивающих:

- выполнение требований законодательства Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- совершенствование системы проведения контроля над энергозатратами и их снижение;

- достижение целевых индикаторов по направлениям программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- формирование условий, обеспечивающих экономически эффективную реализацию части потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества;

- организацию мониторинга и корректировки программ снижения потерь и повышения эффективности мероприятий;

- анализ и внедрение передового опыта и технологий;

- непрерывность (связность) действия мероприятий во времени.

Основными направлениями технической политики Общества в части энергосбережения и повышения энергетической эффективности является реализация мероприятий, направленных на:

- снижение потерь энергоресурсов при производстве, и передаче тепло- и электроэнергии;

- разработку и совершенствование нормативно-технической документации, внутренних регламентов, а также на проведение информационной работы;

- снижение расхода энергоресурсов, оснащение автоматизированной системой учета и расчета потребляемых энергоресурсов зданий, сооружений,  при осуществлении основной деятельности;

- оснащение филиалов приборами учета электрической энергии и организация процесса сбора информации на основе данных приборов учета посредством организации системы АИИС КУЭ;

- оснащение филиалов комплексами автоматизированного учета ТЭП и организация процесса сбора информации в корпоративной Системе мониторинга технологических процессов (СМТП).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Основные сведения о фактическом состоянии филиалов ОАО «Э.ОН РОССИЯ»

| Наименование оборудования | Тип оборудования | Завод изготовитель | Год ввода | Парковый | Наработка | Эксплуатация | Наработка от паркового ресурса в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ресурс | на | разрешена |  |
|  |  |  |  | (часов/лет) | 01.01.11г. | (год) |  |
| Березовская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | ПП2650-255 | Подольский з-д | 1987 | 150000ч | 110823ч | > 2015 | 73,88 |
| Котлоагрегат | ПП2650-255 | Подольский з-д | 1991 | 150000ч | 98923ч | > 2015 | 65,95 |
| Турбоагрегат | К-800-240-5 | Силовые маш. | 1987 | 100000ч | 110823ч | > 2015 | 110,82 |
| Турбоагрегат | К-800-240-5 | Силовые маш. | 1991 | 100000ч | 98923ч | 2013 | 98,92 |
| Турбогенератор | ТВВ-800-2ЕУ3 | Электросила | 1987 | 30л | 23л | 2017 | 76,67% |
| Турбогенератор | ТВВ-800-2ЕУ3 | Электросила | 1991 | 30л | 19л | 2021 | 63,33% |
| Трансформатор | ТНЦ-1000000/500-83У1 | Запорожтрансформатор | 1987 | 30л | 23л | 2017 | 76,67% |
| Трансформатор | ТНЦ-1000000/500-83У1 | Запорожтрансформатор | 1991 | 30л | 19л | 2021 | 63,33% |
| Трансформатор собственных нужд | ТРДНС-63000/35 У1 | Запорожтрансформатор | 1987 | 30л | 23л | 2017 | 76,67% |
| Трансформатор собственных нужд | ТРДНС-63000/35 У1 | Запорожтрансформатор | 1991 | 30л | 19л | 2021 | 63,33% |
| Смоленская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | ТПЕ-208(двухкорп.) | ТКЗ | 1978 | 200000ч | 165725/161043ч | > 2015 | 82,86 |
| Котлоагрегат | ТПЕ-208(двухкорп.) | ТКЗ | 1979 | 200000ч | 156954/156926ч | > 2015 | 78,48 |
| Котлоагрегат | ТПЕ-208(двухкорп.) | ТКЗ | 1985 | 200000ч | 125325/125030ч | > 2015 | 62,66 |
| Турбоагрегат | К-210-130-3 | Силовые маш. | 1978 | 220000ч | 188472ч | > 2015 | 85,67 |
| Турбоагрегат | К-210-130-3 | Силовые маш. | 1979 | 220000ч | 174704ч | > 2015 | 79,41 |
| Турбоагрегат | К-210-130-3 | Силовые маш. | 1985 | 220000ч | 139273ч | > 2015 | 63,31 |
| Турбогенератор | ТГВ-200М | ЭлектроТяжМаш г. Харьков | 1978 | 25л | 32л | 2003 | 128,00% |
| Турбогенератор | ТГВ-200М | ЭлектроТяжМаш г. Харьков | 1979 | 25л | 31л | 2004 | 124,00% |
| Турбогенератор | ТГВ-2002М | ЭлектроТяжМаш г. Харьков | 1985 | 25л | 25л | 2010 | 100,00% |
| Блочный трансформатор | ТДЦ-250000/220 | Тольяттинский трансформаторный завод | 1978 | 25л | 32л | 2003 | 128,00% |
| Блочный трансформатор | ТДЦ-250000/220 | Тольяттинский трансформаторный завод | 1979 | 25л | 31л | 2004 | 124,00% |
| Блочный трансформатор | ТДЦ-250000/220 | Тольяттинский трансформаторный завод | 1985 | 25л | 25л | 2010 | 100,00% |
| Трансформатор собственных нужд | ТРДНС-25000/35-72У1 | Запорожтрансформатор | 1978 | 25л | 32л | 2003 | 128,00% |
| Трансформатор собственных нужд | ТРДНС-25000/35-72У1 | Запорожтрансформатор | 1979 | 25л | 31л | 2004 | 124,00% |
| Трансформатор собственных нужд | ТРДНС-25000/35-72У1 | Запорожтрансформатор | 1985 | 25л | 25л | 2010 | 100,00% |
| Сургутская ГРЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | ТГМП-204ХЛ | ТКЗ | 1985 | 120000ч | 173906ч | 2011 | 144,92 |
| Котлоагрегат | ТГМП-204ХЛ | ТКЗ | 1985 | 120000ч | 169636ч | 2011 | 141,36 |
| Котлоагрегат | ТГМП-204ХЛ | ТКЗ | 1986 | 120000ч | 166612ч | 2011 | 138,84 |
| Котлоагрегат | ТГМП-204ХЛ | ТКЗ | 1987 | 120000ч | 170761ч | 2011 | 142,30 |
| Котлоагрегат | ТГМП-204ХЛ | ТКЗ | 1987 | 120000ч | 167347ч | 2011 | 139,46 |
| Котлоагрегат | ТГМП-204ХЛ | ТКЗ | 1988 | 120000ч | 163386ч | 2012 | 136,16 |
| Турбоагрегат | К-800-240-5 | Силовые маш. | 1985 | 100000ч | 173906ч | 2015 | 173,91 |
| Турбоагрегат | К-800-240-5 | Силовые маш. | 1985 | 100000ч | 169636ч | 2015 | 169,64 |
| Турбоагрегат | К-800-240-5 | Силовые маш. | 1986 | 100000ч | 166612ч | 2012 | 166,61 |
| Турбоагрегат | К-800-240-5 | Силовые маш. | 1987 | 100000ч | 170761ч | 2011 | 170,76 |
| Турбоагрегат | К-800-240-5 | Силовые маш. | 1987 | 100000ч | 167347ч | 2013 | 167,35 |
| Турбоагрегат | К-800-240-5 | Силовые маш. | 1988 | 100000ч | 163386ч | 2014 | 163,39 |
| Турбогенератор | ТВВ-800-2У3 | Электросила | 1985 | 30л | 26л | 2015 | 86,67% |
| Турбогенератор | ТВВ-800-2У3 | Электросила | 1985 | 30л | 26л | 2015 | 86,67% |
| Турбогенератор | ТВВ-800-2ЕУ3 | Электросила | 1986 | 30л | 25л | 2016 | 83,33% |
| Турбогенератор | ТВВ-800-2ЕУ3 | Электросила | 1986 | 30л | 25л | 2016 | 83,33% |
| Турбогенератор | ТВВ-800-2ЕУ3 | Электросила | 1987 | 30л | 24л | 2017 | 80,00% |
| Турбогенератор | ТВВ-800-2ЕУ3 | Электросила | 1987 | 30л | 24л | 2017 | 80,00% |
| Блочный трансформатор | ТНЦ-1000000/500-83У1 | Запорожтрансформатор | 2009 | 25л | 2л | 2034 | 8,00% |
| Блочный трансформатор | ТНЦ-1000000/500-83У1 | Запорожтрансформатор | 1985 | 25л | 26л | 2010 | 104,00% |
| Блочный трансформатор | ТНЦ-1000000/500-83У1 | Запорожтрансформатор | 1986 | 25л | 25л | 2011 | 100,00% |
| Блочный трансформатор | ТНЦ-1000000/500-83У1 | Запорожтрансформатор | 1986 | 25л | 25л | 2011 | 100,00% |
| Блочный трансформатор | ТНЦ-1000000/500-83У1 | Запорожтрансформатор | 1987 | 25л | 24л | 2012 | 96,00% |
| Блочный трансформатор | ТНЦ-1000000/500-83У1 | Запорожтрансформатор | 1987 | 25л | 24л | 2012 | 96,00% |
| Трансформатор собственных нужд | ТРДН-40000/35-74У1 | Запорожтрансформатор | 2009 | 25л | 26л | 2034 | 104,00% |
| Трансформатор собственных нужд | ТРДН-40000/35-74У1 | Запорожтрансформатор | 1985 | 25л | 26л | 2010 | 104,00% |
| Тррансформатор собственных нужд | ТРДН-40000/35-74У1 | Запорожтрансформатор | 1986 | 25л | 25л | 2011 | 100,00% |
| Трансформатор собственных нужд | ТРДН-40000/35-74У1 | Запорожтрансформатор | 1986 | 25л | 25л | 2011 | 100,00% |
| Трансформатор собственных нужд | ТРДН-40000/35-74У1 | Запорожтрансформатор | 1987 | 25 | 24 | 2012 | 96,00% |
| Трансформатор собственных нужд | ТРДН-40000/35-74У1 | Запорожтрансформатор | 1987 | 25 | 24 | 2012 | 96,00% |
| Шатурская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | ТП-108(двухкорп.) | ТКЗ | 1971 | 175000ч | 230269/227456ч | 2013 | 131,58 |
| Котлоагрегат | ТП-108(двухкорп.) | ТКЗ | 1972 | 200000ч | 225321/221912ч | 2013 | 112,66 |
| Котлоагрегат | ТП-108(двухкорп.) | ТКЗ | 1972 | 200000ч | 218261/219118ч | 2013 | 109,56 |
| Котлоагрегат | ТМ-104 | ТКЗ | 1978 | 200000ч | 191500ч | 2012 | 95,75 |
| Котлоагрегат | ТМ-104 | ТКЗ | 1978 | 200000ч | 186065ч | 2013 | 93,03 |
| Котлоагрегат | БКЗ-320-140ГМ | БКЗ | 1982 | 150000ч | 185085ч | 2012 | 123,39 |
| Котлоагрегат | БКЗ-320-140ГМ | БКЗ | 1986 | 150000ч | 159472ч | 2013 | 106,31 |
| Турбоагрегат | К-200-130 | Силовые маш. | 1971 | 220000ч | 243519ч | 2015 | 110,69 |
| Турбоагрегат | К-200-130 | Силовые маш. | 1972 | 220000ч | 236854ч | 2013 | 107,66 |
| Турбоагрегат | К-200-130 | Силовые маш. | 1972 | 220000ч | 230874ч | > 2015 | 104,94 |
| Турбоагрегат | К-210-130 | Силовые маш. | 1978 | 220000ч | 191500ч | > 2015 | 87,05 |
| Турбоагрегат | К-210-130 | Силовые маш. | 1978 | 220000ч | 186065ч | 2014 | 84,58 |
| Турбоагрегат | ПТ-80/100-130/13 | Силовые маш. | 1982 | 220000ч | 190309ч | 2015 | 86,50 |
| Турбогенератор | ТГВ-200 | ЭлектроТяжМаш г. Харьков | 1971 | 20л | 39л | 1991 | 195,00% |
| Турбогенератор | ТГВ-200 | ЭлектроТяжМаш г. Харьков | 1972 | 20л | 38л | 1992 | 190,00% |
| Турбогенератор | ТГВ-200 | ЭлектроТяжМаш г. Харьков | 1972 | 20л | 38л | 1992 | 190,00% |
| Турбогенератор | ТГВ-200 | ЭлектроТяжМаш г. Харьков | 1978 | 25л | 32л | 2003 | 128,00% |
| Турбогенератор | ТГВ-200 | ЭлектроТяжМаш г. Харьков | 1978 | 25л | 32л | 2003 | 128,00% |
| Турбогенератор | ТВФ-120-100 | Элсиб г. Новосибирск | 1982 | 25л | 28л | 2007 | 112,00% |
| Турбогенератор | тип 390Н, 400 МВт;18 кВ; cos-0,85 GE (США) тип 390Н, 400 МВт;18 кВ; cos-0,85 | GE (США) | 2010 | 25л | 0л | 2035 | 0,00% |
| Блочный трансформатор | ТДЦ-250000/220 | Запорожтрансформатор | 1971 | 25л | 39л | 1996 | 156,00% |
| Блочный трансформатор | ТДЦ-250000/220 | Запорожтрансформатор | 2002 | 25л | 8л | 2027 | 32,00% |
| Блочный трансформатор | ТДЦ-250000/220 | Запорожтрансформатор | 1972 | 25л | 38л | 1997 | 152,00% |
| Блочный трансформатор | ТДЦ-250000/220 | Запорожтрансформатор | 1978 | 25л | 32л | 2003 | 128,00% |
| Блочный трансформатор | ТДЦ-250000/220 | Запорожтрансформатор | 1978 | 25л | 32л | 2003 | 128,00% |
| Блочный трансформатор | ТДЦ-125000/220 | Запорожтрансформатор | 1982 | 25л | 28л | 2007 | 112,00% |
| Блочный трансформатор | POWER 500МВА; 242-2х2,5% 18 кВ Y/Д-11 Uк=12% | AREVA (Турция) | 2010 | 25л | 0л | 2035 | 0,00% |
| Трансформатор собственных нужд | ТРДН-32000/35 | Запорожтрансформатор | 1971 | 25л | 39л | 1996 | 156,00% |
| Трансформатор собственных нужд | ТРДН-25000/35 | Запорожтрансформатор | 1972 | 25л | 38л | 1997 | 152,00% |
| Трансформатор собственных нужд | ТРДН-25000/35 | Запорожтрансформатор | 1972 | 25л | 38л | 1997 | 152,00% |
| Трансформатор собственных нужд | ТРДН-25000/35 | Запорожтрансформатор | 1978 | 25л | 32л | 2003 | 128,00% |
| Трансформатор собственных нужд | ТРДН-25000/35 | Запорожтрансформатор | 1978 | 25л | 32л | 2003 | 128,00% |
| Трансформатор собственных нужд | ТРДН-25000/35 | Запорожтрансформатор | 1982 | 25л | 28л | 2007 | 112,00% |
| Трансформатор собственных нужд | YTR 25000/24 25/20/15МВА;18-8Х1,67% /6.3/6,3 Д/Д/Д-0-0 Uкв-с=6% Uкв-н=6,75%, | ВЕST (Турция) | 2010 | 25л | 0л | 2035 | 0,00% |
| Яйвинская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | ТП-92 | ТКЗ | 1963 | 200000ч | 310544ч | 2013 | 155,27 |
| Котлоагрегат | ТП-92 | ТКЗ | 1964 | 200000ч | 314802ч | 2014 | 157,40 |
| Котлоагрегат | ТП-92 | ТКЗ | 1964 | 200000ч | 307304ч | > 2015 | 153,65 |
| Котлоагрегат | ТП-92 | ТКЗ | 1965 | 200000ч | 304448ч | 2014 | 152,22 |
| Турбоагрегат | К-160-130 | Турбоатом | 1963 | 200000ч | 310544/154255ч | 2015 | 155,27 |
| Турбоагрегат | К-160-130 | Турбоатом | 1964 | 200000ч | 314802/166179ч | > 2015 | 157,40 |
| Турбоагрегат | К-160-130 | Турбоатом | 1964 | 200000ч | 307304/119170ч | > 2015 | 153,65 |
| Турбоагрегат | К-160-130 | Турбоатом | 1965 | 200000ч | 304448/144693ч | > 2015 | 152,22 |
| Турбогенератор | ТВВ-165-2У3 "Электросила" | 1964 | 25/46 | 25л | 46л | 1989 | 184% |
| Турбогенератор | ТВВ-165-2 "Электросила" | 1964 | 25/46 | 25л | 46л | 1989 | 184% |
| Турбогенератор | ТВВ-165-2У3 "Электросила" | 1993 | 30/17 | 30л | 17л | 2023 | 57% |
| Турбогенератор | ТВВ-165-2 "Электросила" | 1965 | 25/45 | 24л | 45л | 1989 | 188% |
| Блочный трансформатор | ТДЦ-200000/110 "Запорожтрансформатор" | 1974 | 25/36 | 25л | 36л | 1999 | 144% |
| Блочный трансформатор | ТДЦ-200000/110 "Запорожтрансформатор" | 1986 | 25/24 | 25л | 24л | 2011 | 96% |
| Блочный трансформатор | ТДЦ-200000/220 "Запорожтрансформатор" | 1965 | 25/45 | 25л | 45л | 1990 | 180% |
| Блочный трансформатор | ТДЦ-200000/220 "Запорожтрансформатор" | 1982 | 25/28 | 25л | 28л | 2007 | 112% |
| Трансформатор собственных нужд | ТРД-32000/35 Тольяттинский трансформаторный завод | 2005 | 25/5 | 25л | 5л | 2030 | 20% |
| Трансформатор собственных нужд | ТДТ-31500/35 "Запорожтрансформатор" | 1963 | 25/47 | 25л | 47л | 1988 | 188% |
| Трансформатор собственных нужд | ТДТ-31500/35 "Запорожтрансформатор" | 1964 | 25/46 | 25л | 46л | 1989 | 184% |
| Трансформатор собственных нужд | ТДТ-31500/35 "Запорожтрансформатор" | 1965 | 25/45 | 25л | 45л | 1990 | 180% |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

От 9.09.11

От 10.10.11